## Форма 1.1 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации за 2019 год.
Обосновывающие данные для расчета1 | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 3 | 4
1 | 45.903 | 87293
2 | 44.915 | 87267
3 | 102.038 | 87523
4 | 124.098 | 87364
5 | 105.4867 | 87376
6 | 105.2 | 87598
7 | 36.7167 | 87753
8 | 65.05 | 87614
9 | 52.77 | 87953
10 | 33.88 | 87953
11 | 20.57 | 87847
12 | 61.7 | 87832
1В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 1.2 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2019 год
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период 2019 г. число точек присоединения | 87953
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т ПР) | 798.3274
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) | 0.0091
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 1.3 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
за 2019 год
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 87953
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 2.0736
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.2696
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 1.9 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 3748.076 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 2868.832 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ),% | 77% | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 87953 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 16813 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
5 | Средняя летняя температура, °С | 21.9 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации"
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 4 | Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 2.1 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1 - Плановый расчет значения индикатора информативности
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 20% | 21.21% | 94.3% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 57 | 22 | 161.2% | прямая | 1
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 18 | 9 | 200% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 27 | 12 | 225% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 11 | 0 | 120% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2.6667
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0% | прямая | 3
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0% | прямая | 3
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100%
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 5.998% | 0 | 120% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  | А.А. Тарасов

## Форма 2.2 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 28 | 28.3 | 98.94% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 98.31% | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 25 | 25.1 | 99.6% | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 28 | 28.86 | 97.02% | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0.2309% | 26.8% | 0.8615% |  | 0.25
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0.2309% | 26.8% | 0.8615% | обратная | 0.25
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.9825% | 0 | 120% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.2
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100%
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.363
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 2.3 (за 2019)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Зависимость | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 73.2% | 0% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 100% | 0% | прямая | 3
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | -
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 100% | 0 | 120% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 11.4 | 11.6 | 98.28% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | 0 | 0 | 100% | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 2.2 | 0% | обратная | 1
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 100% | 0% | прямая | 3
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC, и другим способом).
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2019 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (NЗАЯВ_ТПР) |  | 1220
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (NНСЗАЯВ_ТПР) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2019 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (NСД_ТПР) |  | 833
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (NНССД_ТПР) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (ПНС_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2019 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (NН_ТПР) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (NОЧЗ_ТПР) |  | 1337
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Наименование показателя |  | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) |  | 1 | 0.0091
Объем недоотпущенной электрической энергии (П ens) |  | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi) |  | 2 | 2.0736
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saifi) |  | 3 | 1.2696
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (П ТПР) |  | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (П ТСО) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8541
Плановое значение показателя (П П, Ппл П) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.010651
Плановое значение показателя (П ТПР, Ппл ТПР) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя (П ТСО, Ппл ТСО) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
Плановое значение показателя (П ens, Ппл ens) |  | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя (П saidi, Ппл saidi) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 2.0736
Плановое значение показателя (П saifi, Ппл saifi) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 1.2696
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД1 |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД2 |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ1 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ2 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ3 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 4.2
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 | 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | -
5. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | -
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь-декабрь |  | 2019 | года
ЗАО "СПГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | СРС | КЛ | 405-92 | 6 (6.3) | 08,50 2019.01.01 | 09,35 2019.01.01 | В | 0.75 | РП-Док-1922-I |  |  | 180 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 19 | 161 | 0 | 655 |  | №1 10.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2 | СРС | КЛ | 6/608 | 6 (6.3) | 07,20 2019.01.03 | 09,07 2019.01.03 | В | 1.78 | КЛ 6/608 |  |  | 714 | 0 | 22 | 692 | 0 | 0 | 76 | 638 | 0 | 2600 |  | №1 10.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
3 | ЮРС | КЛ | 7/626 | 6 (6.3) | 07,40 2019.01.03 | 08,30 2019.01.03 | В | 0.83 | КЛ 7/626 |  |  | 343 | 0 | 11 | 332 | 0 | 0 | 36 | 307 | 0 | 1248 |  | №1 10.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
4 | ЮРС | КЛ | 7/624, РП-Общепит-II-РП-Крымский-II | 6 (6.3) | 07,40 2019.01.03 | 07,50 2019.01.03 | В | 0.17 | 7/624-РП-Общепит-II-РП-Крымский-II |  |  | 571 | 0 | 18 | 553 | 0 | 0 | 60 | 511 | 0 | 2080 |  | №1 10.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
5 | ЦРС | КЛ | 599-600 | 6 (6.3) | 23,50 2019.01.03 | 00,55 2019.01.04 | В | 1.08 | КЛ 20/607 |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 208 |  | №1 10.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
6 | СРС | КЛ | 1836-1685-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.01.05 | 09,20 2019.01.05 | В | 1.17 | РП-Диагностика-II-1564-II |  |  | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 10 | 84 | 0 | 343 |  | №1 10.01.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
7 | СРС | КЛ | 162-II-1439-I | 10 (10.5) | 22,55 2019.01.05 | 00,27 2019.01.06 | В | 1.53 | Т/1002-РП-Северный-II-152-II |  |  | 593 | 0 | 18 | 575 | 0 | 0 | 63 | 530 | 0 | 2163 |  | №1 10.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
8 | ЮРС | КЛ | 914-957 | 6 (6.3) | 04,25 2019.01.06 | 05,40 2019.01.06 | В | 1.25 | РП-Самолет-930-II |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 208 |  | №1 10.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
9 | СРС | КЛ | 1719-1439 | 10 (10.5) | 14,00 2019.01.06 | 17,00 2019.01.06 | В | 3 | РП-Северный-1224-II |  |  | 185 | 0 | 6 | 179 | 0 | 0 | 20 | 165 | 0 | 675 |  | №1 10.01.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | СРС | ТП | ТП-1439-I | 0.38 | 08,25 2019.01.09 | 14,35 2019.01.09 | П | 6.17 | ТП-1439-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
11 | ЮРС | КЛ | 1062-1063 | 6 (6.3) | 17,57 2019.01.09 | 19,50 2019.01.09 | В | 1.883 | РП-Комсомольский-482 |  |  | 151 | 0 | 5 | 146 | 0 | 0 | 16 | 135 | 0 | 551 |  | №1 10.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
12 | ЮРС | КЛ | 1313-1799 | 6 (6.3) | 19,50 2019.01.09 | 22,15 2019.01.09 | В | 2.42 | РП-Силикатный-1705 |  |  | 143 | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 | 15 | 128 | 0 | 520 |  | №1 10.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
13 | ЦРС | КЛ | А/613 | 6 (6.3) | 19,50 2019.01.09 | 21,30 2019.01.09 | В | 1.67 | КЛ А/613 |  |  | 557 | 0 | 17 | 540 | 0 | 0 | 59 | 498 | 0 | 2028 |  | №1 10.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
14 | ЦРС | КЛ | РП-Трудовой-1288-I | 6 (6.3) | 10,40 2019.01.10 | 11,53 2019.01.10 | В | 1.22 | Зат/603-РП-Трудовой-1288-I |  |  | 314 | 0 | 10 | 304 | 0 | 0 | 33 | 281 | 0 | 1144 |  | №2 21.01.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
15 | СРС | КЛ | 902-I-598-I, 516-II-1667-I | 10 (10.5) | 04,15 2019.01.11 | 07,30 2019.01.11 | В | 3.25 | РП-Гвардейский-902-I, РП-Гвардейский-694 |  |  | 190 | 0 | 6 | 184 | 0 | 0 | 20 | 170 | 0 | 692 |  | №2 21.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
16 | ЮРС | ТП | ТП-1358 | 6 (6.3) | 08,00 2019.01.11 | 11,00 2019.01.11 | П | 3 | ТП-1358 |  |  | 72 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 8 | 64 | 0 | 263 |  |  |  |  | 1
17 | ЦРС | ТП | ТП-53 | 6 (6.3) | 08,20 2019.01.11 | 13,00 2019.01.11 | П | 4.67 | ТП-53 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
18 | ЦРС | КЛ | 872-1761 | 6 (6.3) | 11,00 2019.01.11 | 11,00 2019.01.11 | В | 0 | ТП-872 - ТП-1761 |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 120 |  | №2 21.01.19 | 3.4.13.4 | 4.4 | 0
19 | СРС | ТП | ТП-414-I | 0.38 | 08,00 2019.01.14 | 13,20 2019.01.14 | П | 5.33 | ТП-414-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
20 | СРС | ТП | ТП-127 | 6 (6.3) | 08,10 2019.01.14 | 16,20 2019.01.14 | П | 8.17 | ТП-127 |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
21 | ЦРС | ТП | ТП-51-I | 6 (6.3) | 08,16 2019.01.14 | 16,50 2019.01.14 | П | 8.57 | ТП-51-I |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
22 | СРС | ТП | ТП-945-I | 10 (10.5) | 08,20 2019.01.14 | 10,55 2019.01.14 | П | 2.58 | ТП-945-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
23 | ЮРС | ТП | ТП-1344-I | 0.38 | 08,40 2019.01.14 | 13,00 2019.01.14 | П | 4.333 | ТП-1344-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
24 | СРС | ВЛ | ТП-1416-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.14 | 15,00 2019.01.14 | П | 6 | ТП-1416-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
25 | СРС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.14 | 13,20 2019.01.14 | П | 4.33 | ТП-200-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
26 | СРС | ВЛ | ТП-1485-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.01.14 | 15,45 2019.01.14 | П | 2.75 | ТП-1485-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
27 | ЮРС | ТП | ТП-1109-II | 0.38 | 08,00 2019.01.15 | 13,55 2019.01.15 | П | 5.92 | ТП-1109-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
28 | ЦРС | ТП | ТП-51-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.15 | 16,30 2019.01.15 | П | 8.25 | ТП-51-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
29 | ЮРС | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 08,25 2019.01.15 | 15,40 2019.01.15 | П | 7.25 | ТП-137 |  |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
30 | СРС | ТП | ТП-1437 | 6 (6.3) | 08,40 2019.01.15 | 17,35 2019.01.15 | П | 8.92 | ТП-1437 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
31 | СРС | ТП | ТП-1250 | 10 (10.5) | 08,45 2019.01.15 | 16,00 2019.01.15 | П | 7.25 | ТП-1250 |  |  | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
32 | СРС | ВЛ | ТП-465-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.15 | 15,40 2019.01.15 | П | 6.67 | ТП-465-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
33 | ЮРС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.15 | 16,00 2019.01.15 | П | 7 | ТП-553-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
34 | ЦРС | ТП | ТП-78 | 6 (6.3) | 08,00 2019.01.16 | 11,25 2019.01.16 | П | 3.42 | ТП-78 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
35 | ЮРС | ТП | ТП-475 | 6 (6.3) | 08,10 2019.01.16 | 15,40 2019.01.16 | П | 7.5 | ТП-475 |  |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
36 | ЮРС | КЛ | 25-1347 | 6 (6.3) | 20,00 2019.01.16 | 22,00 2019.01.16 | В | 2 | РП-Строймаш-1347 |  |  | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 166 |  | №2 21.01.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
37 | ЦРС | КЛ | 259-861 | 6 (6.3) | 23,30 2019.01.16 | 01,10 2019.01.17 | В | 1.67 | РП-Фрунзенский-1295-I |  |  | 211 | 0 | 7 | 204 | 0 | 0 | 22 | 189 | 0 | 770 |  | №2 21.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
38 | ЮРС | ТП | ТП-1244-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.17 | 14,55 2019.01.17 | П | 6.67 | ТП-1244-I |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
39 | ЮРС | ТП | ТП-277 | 6 (6.3) | 08,40 2019.01.17 | 15,50 2019.01.17 | П | 7.17 | ТП-277 |  |  | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
40 | СРС | КЛ | 1509-II-1561-II | 10 (10.5) | 10,10 2019.01.17 | 12,00 2019.01.17 | В | 1.83 | РП-Петровский-II-1561-II |  |  | 109 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 12 | 97 | 0 | 398 |  | №2 21.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
41 | ЮРС | КЛ | РП-Строймаш-I-1347-I | 6 (6.3) | 22,37 2019.01.17 | 22,37 2019.01.17 | В | 0 | РП-Строймаш-I-1347-I |  |  | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 166 |  | №2 21.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
42 | СРС | КЛ | Пищ/1010, РП-Сокурский-II-РП-Базовый-II | 10 (10.5) | 22,45 2019.01.17 | 00,31 2019.01.18 | В | 1.77 | Пищ/1010-РП-Сокурский-II-РП-Базовый-II |  |  | 427 | 0 | 13 | 414 | 0 | 0 | 45 | 382 | 0 | 1557 |  | №2 21.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
43 | ЮРС | ТП | ТП-1244-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.01.18 | 15,45 2019.01.18 | П | 7.75 | ТП-1244-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
44 | ЦРС | ТП | ТП-564 | 0.38 | 09,00 2019.01.18 | 16,50 2019.01.18 | П | 7.83 | ТП-564 |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64.32 |  |  |  |  | 1
45 | СРС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.18 | 15,00 2019.01.18 | П | 6 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32.16 |  |  |  |  | 1
46 | СРС | ВЛ | ТП-1416-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.18 | 13,10 2019.01.18 | П | 4.17 | ТП-1416-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 63.8733 |  |  |  |  | 1
47 | СРС | ВЛ | ТП-1149-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.18 | 11,15 2019.01.18 | П | 2.25 | ТП-1149-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 61.1933 |  |  |  |  | 1
48 | СРС | ВЛ | ТП-335-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.18 | 11,25 2019.01.18 | П | 2.42 | ТП-335-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 45.7833 |  |  |  |  | 1
49 | СРС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.18 | 15,00 2019.01.18 | П | 6 | ТП-200-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 75.71 |  |  |  |  | 1
50 | СРС | ТП | ТП-919 | 0.38 | 13,00 2019.01.18 | 15,15 2019.01.18 | П | 2.25 | ТП-919 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5067 |  |  |  |  | 1
51 | ЦРС | КЛ | РП-Авангард-II-РП-НСГ-II, 1948-664 | 10 (10.5) | 15,55 2019.01.18 | 17,15 2019.01.18 | В | 1.33 | М/1004-РП-Авангард-743 |  |  | 261 | 0 | 8 | 253 | 0 | 0 | 28 | 233 | 0 | 952 |  | №2 21.01.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
52 | СРС | ТП | ТП-1138-I | 0.38 | 08,05 2019.01.21 | 13,30 2019.01.21 | П | 5.42 | ТП-1138-I |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
53 | ЦРС | ТП | ТП-424-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.21 | 11,40 2019.01.21 | П | 3.416 | ТП-424-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
54 | ЦРС | ТП | ТП-424-II | 6 (6.3) | 13,05 2019.01.21 | 16,40 2019.01.21 | П | 3.58 | ТП-424-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
55 | ЦРС | ТП | ТП-540-I | 0.38 | 08,01 2019.01.22 | 13,03 2019.01.22 | П | 5.033 | ТП-540-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
56 | СРС | ТП | ТП-301 | 10 (10.5) | 08,15 2019.01.22 | 11,40 2019.01.22 | П | 3.42 | ТП-301 |  |  | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
57 | ЮРС | ТП | ТП-872 | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.22 | 13,05 2019.01.22 | П | 4.833 | ТП-872 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
58 | ЮРС | ТП | ТП-45 | 6 (6.3) | 08,30 2019.01.22 | 15,37 2019.01.22 | П | 7.12 | ТП-45 |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
59 | ЦРС | КЛ | РП-625-II-РП-Диагностика-II | 6 (6.3) | 08,40 2019.01.22 | 10,40 2019.01.22 | В | 2 | РП-АТС-II-РП-625-II |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 208 |  | №3 01.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
60 | ЮРС | ТП | ТП-1030-I | 0.38 | 08,40 2019.01.22 | 18,00 2019.01.22 | П | 9.33 | ТП-1030-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
61 | СРС | ТП | ТП-558-I | 0.38 | 08,54 2019.01.22 | 15,25 2019.01.22 | П | 6.52 | ТП-558-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
62 | ЦРС | ТП | ТП-540-II | 0.38 | 13,01 2019.01.22 | 15,30 2019.01.22 | П | 2.48 | ТП-540-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
63 | ЦРС | ТП | ТП-856-I | 0.38 | 13,25 2019.01.22 | 14,55 2019.01.22 | П | 1.5 | ТП-856-I |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
64 | ЮРС | ТП | ТП-1402 | 6 (6.3) | 08,20 2019.01.23 | 16,00 2019.01.23 | П | 7.666 | ТП-1402 |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
65 | СРС | ТП | ТП-1138 | 0.38 | 08,20 2019.01.23 | 13,10 2019.01.23 | П | 4.83 | ТП-1138 |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
66 | ЮРС | ТП | ТП-1030-II | 0.38 | 08,35 2019.01.23 | 17,10 2019.01.23 | П | 8.58 | ТП-1030-II |  |  | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
67 | ЦРС | ВЛ | ТП-361-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.23 | 11,15 2019.01.23 | П | 2.25 | ТП-361-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
68 | СРС | ТП | ТП-1215-I | 0.38 | 09,00 2019.01.23 | 09,45 2019.01.23 | П | 0.75 | ТП-1215-I |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
69 | ЦРС | ВЛ | ТП-415-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.01.23 | 16,42 2019.01.23 | П | 3.7 | ТП-415-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
70 | ЦРС | ТП | ТП-141 | 6 (6.3) | 08,00 2019.01.24 | 16,15 2019.01.24 | П | 8.25 | ТП-141 |  |  | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
71 | СРС | ТП | ТП-749-I | 0.38 | 08,00 2019.01.24 | 13,15 2019.01.24 | П | 5.25 | ТП-749-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
72 | ЦРС | ТП | ТП-626-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.01.24 | 11,30 2019.01.24 | П | 3.33 | ТП-626-I |  |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
73 | ЮРС | ТП | ТП-1032 | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.24 | 16,10 2019.01.24 | П | 7.92 | ТП-1032 |  |  | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 7 | 62 | 0 | 251 |  |  |  |  | 1
74 | СРС | ТП | ТП-1447 | 6 (6.3) | 08,20 2019.01.24 | 13,00 2019.01.24 | П | 4.67 | ТП-1447 |  |  | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
75 | ЮРС | ТП | ТП-408 | 6 (6.3) | 08,30 2019.01.24 | 15,40 2019.01.24 | П | 7.166 | ТП-408 |  |  | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
76 | СРС | ТП | ТП-668 | 0.38 | 08,45 2019.01.24 | 15,10 2019.01.24 | П | 6.42 | ТП-668 |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
77 | СРС | ТП | ТП-1213 | 10 (10.5) | 08,50 2019.01.24 | 11,35 2019.01.24 | П | 2.75 | ТП-1213 |  |  | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
78 | ЦРС | ВЛ | ТП-1139-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.01.24 | 16,50 2019.01.24 | П | 3.83 | ТП-1139-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
79 | ЦРС | ТП | ТП-626-II | 6 (6.3) | 13,25 2019.01.24 | 14,20 2019.01.24 | П | 0.92 | ТП-626-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
80 | СРС | КЛ | РП-Антонова-I-806-I | 10 (10.5) | 08,00 2019.01.25 | 10,40 2019.01.25 | В | 2.67 | РП-Антонова-I-806-I |  |  | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 294 |  | №3 01.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
81 | ЦРС | ТП | ТП-50-II | 0.38 | 08,00 2019.01.25 | 11,56 2019.01.25 | П | 3.933 | ТП-50-II |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
82 | СРС | ТП | ТП-1449 | 6 (6.3) | 08,20 2019.01.25 | 15,50 2019.01.25 | П | 7.5 | ТП-1449 |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
83 | СРС | КЛ | РП-Степной-I-1265-I | 10 (10.5) | 08,50 2019.01.25 | 11,50 2019.01.25 | В | 3 | РП-Степной-I-1265-I |  |  | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 260 |  | №3 01.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
84 | СРС | ТП | ТП-749-II | 0.38 | 09,00 2019.01.25 | 13,40 2019.01.25 | П | 4.67 | ТП-749-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
85 | СРС | КЛ | 1561-II-1509-II | 10 (10.5) | 12,55 2019.01.25 | 17,20 2019.01.25 | В | 4.42 | РП-Петровский-II-1561-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | №3 01.02.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
86 | СРС | КЛ | 543-1191, 1216-II-1928-II | 10 (10.5) | 23,10 2019.01.25 | 01,10 2019.01.26 | В | 2 | Т/1015-РП-Алексеевский-1928-II |  |  | 451 | 0 | 14 | 437 | 0 | 0 | 48 | 403 | 0 | 1644 |  | №3 01.02.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
87 | СРС | КЛ | РП-Стрелка-1024-II | 10 (10.5) | 14,20 2019.01.26 | 18,05 2019.01.26 | В | 3.75 | Т/1017-РП-Стрелка-1024-II |  |  | 356 | 0 | 11 | 345 | 0 | 0 | 38 | 318 | 0 | 1298 |  | №3 01.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
88 | ЦРС | ВЛ | ТП-415-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.01.28 | 16,40 2019.01.28 | П | 8.666 | ТП-415-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
89 | ЦРС | ТП | ТП-1306-I | 0.38 | 08,00 2019.01.28 | 14,00 2019.01.28 | П | 6 | ТП-1306-I |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
90 | СРС | ТП | ТП-1145-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.28 | 16,30 2019.01.28 | П | 8.25 | ТП-1145-I |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
91 | ЮРС | ТП | ТП-276 | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.28 | 14,35 2019.01.28 | П | 6.333 | ТП-276 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
92 | СРС | ТП | ТП-516-КЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.01.28 | 11,30 2019.01.28 | П | 2.5 | ТП-516-КЛ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
93 | СРС | ТП | ТП-516-КЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.01.28 | 11,30 2019.01.28 | П | 2.5 | ТП-516-КЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
94 | СРС | ТП | ТП-516-КЛ-3 | 0.38 | 13,00 2019.01.28 | 15,30 2019.01.28 | П | 2.5 | ТП-516-КЛ-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
95 | СРС | ТП | ТП-516-КЛ-4 | 0.38 | 13,00 2019.01.28 | 15,30 2019.01.28 | П | 2.5 | ТП-516-КЛ-4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
96 | ЮРС | КЛ | 1636-II-131-II | 6 (6.3) | 22,47 2019.01.28 | 23,48 2019.01.28 | В | 1.02 | РП-Метизный-II-386 |  |  | 100 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 364 |  | №3 01.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
97 | ЮРС | ТП | ТП1383-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.29 | 15,10 2019.01.29 | П | 6.916 | ТП-1383-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
98 | СРС | ТП | ТП-1145 | 0.38 | 08,20 2019.01.29 | 16,20 2019.01.29 | П | 8 | ТП-1145 |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
99 | СРС | ТП | ТП-859-I | 0.38 | 08,20 2019.01.29 | 15,55 2019.01.29 | П | 7.583 | ТП-859-I |  |  | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
100 | ЮРС | ТП | ТП-235 | 0.38 | 08,55 2019.01.29 | 16,00 2019.01.29 | П | 7.083 | ТП-235 |  |  | 52 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
101 | ЦРС | ТП | ТП-1306-II | 0.38 | 09,00 2019.01.29 | 14,50 2019.01.29 | П | 5.83 | ТП-1306-II |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
102 | ЮРС | КЛ | 1317-II-25-II | 6 (6.3) | 06,30 2019.01.30 | 08,20 2019.01.30 | В | 1.83 | РП-Строймаш-1347-II |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 156 |  | №3 01.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
103 | СРС | ТП | ТП-1261-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.01.30 | 17,00 2019.01.30 | П | 9 | ТП-1261-I |  |  | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
104 | ЦРС | ТП | ТП-28-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.01.30 | 15,40 2019.01.30 | П | 7.33 | ТП-28-I |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
105 | ЮРС | ТП | ТП-1383-II | 6 (6.3) | 08,30 2019.01.30 | 15,40 2019.01.30 | П | 7.17 | ТП-1383-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
106 | СРС | ТП | ТП-859-II | 0.38 | 08,30 2019.01.30 | 15,40 2019.01.30 | П | 7.17 | ТП-859-II |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
107 | СРС | ТП | ТП-292 | 0.38 | 08,50 2019.01.30 | 15,00 2019.01.30 | П | 6.17 | ТП-292 |  |  | 63 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
108 | ЦРС | ТП | ТП-28-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.01.31 | 15,55 2019.01.31 | П | 7.92 | ТП-28-II |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
109 | СРС | ТП | ТП-381-I | 0.38 | 08,00 2019.01.31 | 19,09 2019.01.31 | П | 11.15 | ТП-381-I |  |  | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
110 | ЮРС | ТП | ТП-329 | 6 (6.3) | 08,15 2019.01.31 | 16,00 2019.01.31 | П | 7.75 | ТП-329 |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
111 | СРС | ТП | ТП-1261-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.01.31 | 16,10 2019.01.31 | П | 7.83 | ТП-1261-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
112 | СРС | ВЛ | ТП-813-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.01.31 | 16,00 2019.01.31 | П | 7 | ТП-813-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
113 | ЦРС | ТП | ТП-599-II | 0.38 | 08,00 2019.02.01 | 13,25 2019.02.01 | П | 5.417 | ТП-599-II |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
114 | ЮРС | ТП | ТП-444 | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.01 | 15,15 2019.02.01 | П | 7.083 | ТП-444 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
115 | ЦРС | ТП | ТП-527-II | 0.38 | 09,00 2019.02.01 | 10,40 2019.02.01 | П | 1.667 | ТП-527-II |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
116 | СРС | ТП | ТП-1243-II | 0.38 | 09,02 2019.02.01 | 13,15 2019.02.01 | П | 4.217 | ТП-1243-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
117 | ЮРС | КЛ | Ст/601 | 6 (6.3) | 16,35 2019.02.01 | 19,10 2019.02.01 | В | 2.583 | КЛ Ст/601 |  |  | 343 | 0 | 11 | 332 | 0 | 0 | 36 | 307 | 0 | 1248 |  | №5 08.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
118 | ЦРС | КЛ | РП-Врехний-461 | 6 (6.3) | 04,55 2019.02.02 | 06,30 2019.02.02 | В | 1.583 | РП-Верхний - ТП-461 |  |  | 111 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 12 | 99 | 0 | 406 |  | №5 08.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
119 | ЦРС | ВЛ | ТП-415-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.02.04 | 13,20 2019.02.04 | П | 5.333 | ТП-415-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
120 | ЦРС | ТП | ТП-357-I | 0.38 | 08,05 2019.02.04 | 11,30 2019.02.04 | П | 3.417 | ТП-357-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
121 | ЮРС | ТП | ТП-578-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.04 | 15,50 2019.02.04 | П | 7.583 | ТП-578-I |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
122 | СРС | ВЛ | РП-Московский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.04 | 11,37 2019.02.04 | П | 2.617 | РП-Московский-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
123 | СРС | ВЛ | ТП-102-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.02.04 | 17,00 2019.02.04 | П | 3 | ТП-102-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
124 | ЦРС | ТП | ТП-357-II | 0.38 | 08,00 2019.02.05 | 14,50 2019.02.05 | П | 6.833 | ТП-357-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
125 | ЮРС | ТП | ТП-578-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.05 | 13,05 2019.02.05 | П | 5 | ТП-578-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
126 | ЦРС | ТП | ТП-861-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.05 | 16,45 2019.02.05 | П | 8.583 | ТП-861-II |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
127 | СРС | ВЛ | ТП-1365-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.05 | 16,20 2019.02.05 | П | 7.333 | ТП-1365-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
128 | ЦРС | ВЛ | ТП-179-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.05 | 13,05 2019.02.05 | П | 4.083 | ТП-179-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
129 | СРС | ТП | ТП-577 | 0.38 | 09,00 2019.02.05 | 13,20 2019.02.05 | П | 4.333 | ТП-577 |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
130 | ЦРС | ВЛ | ТП-266-ВЛ | 0.38 | 09,30 2019.02.05 | 17,30 2019.02.05 | В | 8 | ТП-266-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 122 |  | №5 08.02.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
131 | СРС | ВЛ | ТП-382-ВЛ | 0.38 | 13,20 2019.02.05 | 14,40 2019.02.05 | В | 1.333 | ТП-382-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | №4 06.02.19 | 3.4.8 | 4.11 | 1
132 | ЦРС | КЛ | 1045-39 | 6 (6.3) | 13,45 2019.02.05 | 16,20 2019.02.05 | В | 2.583 | РП-Динамо-71-I |  |  | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 10 | 84 | 0 | 343 |  | №5 08.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
133 | ЦРС | КЛ | РП-Радищевский-1575-II | 6 (6.3) | 07,40 2019.02.06 | 08,40 2019.02.06 | В | 1 | РП-Радищевский-1575-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 73 |  | №5 08.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
134 | ЮРС | ТП | ТП-968 | 6 (6.3) | 08,30 2019.02.06 | 13,15 2019.02.06 | П | 4.75 | ТП-968 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
135 | ЮРС | ТП | ТП-418 | 6 (6.3) | 08,35 2019.02.06 | 15,20 2019.02.06 | П | 6.75 | ТП-418 |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
136 | ЦРС | ТП | ТП-592-I | 6 (6.3) | 08,40 2019.02.06 | 16,20 2019.02.06 | П | 7.667 | ТП-592-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
137 | ЮРС | ТП | ТП-1110-II | 0.38 | 08,00 2019.02.07 | 13,35 2019.02.07 | П | 5.583 | ТП-1110-II |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
138 | ЮРС | ТП | ТП-561-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.07 | 13,15 2019.02.07 | П | 5.167 | ТП-561-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
139 | ЮРС | ТП | ТП-121-II | 0.38 | 08,20 2019.02.07 | 13,25 2019.02.07 | П | 5.083 | ТП-121-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
140 | СРС | ТП | ТП-1310 | 10 (10.5) | 08,25 2019.02.07 | 16,00 2019.02.07 | П | 7.583 | ТП-1310 |  |  | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 7 | 57 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
141 | ЦРС | ТП | ТП-592-II | 6 (6.3) | 09,05 2019.02.07 | 16,30 2019.02.07 | П | 7.417 | ТП-592-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
142 | СРС | ВЛ | ТП-103-ВЛ | 0.38 | 11,30 2019.02.07 | 17,00 2019.02.07 | П | 5.5 | ТП-103-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
143 | СРС | ВЛ | ТП-533-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.07 | 15,50 2019.02.07 | П | 2.833 | ТП-533-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
144 | СРС | ТП | ТП-1039 | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.08 | 15,25 2019.02.08 | П | 7.333 | ТП-1039 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
145 | ЮРС | ТП | ТП-1118 | 0.38 | 08,15 2019.02.08 | 15,40 2019.02.08 | П | 7.417 | ТП-1118 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
146 | ЮРС | ТП | ТП-561-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.08 | 15,30 2019.02.08 | П | 7.25 | ТП-561-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
147 | СРС | КЛ | 882-I-866-I | 10 (10.5) | 12,50 2019.02.08 | 15,00 2019.02.08 | В | 2.167 | РП-Топольчанский-I-699-I |  |  | 342 | 0 | 11 | 331 | 0 | 0 | 36 | 306 | 0 | 1246 |  | №6 18.02.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
148 | СРС | ВЛ | ТП-1485-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.08 | 15,35 2019.02.08 | П | 2.583 | ТП-1485-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
149 | ЮРС | ТП | ТП-926 | 6 (6.3) | 13,05 2019.02.08 | 16,20 2019.02.08 | П | 3.25 | ТП-926 |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
150 | ЦРС | КЛ | Зат/604 | 6 (6.3) | 19,30 2019.02.08 | 21,15 2019.02.08 | В | 1.75 | КЛ Зат/604 |  |  | 399 | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 42 | 357 | 0 | 1456 |  | №6 18.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
151 | СРС | КЛ | РП-Горный-II-1271-II, 50-II-1240-II, 1240-II-1162-II | 6 (6.3) | 01,47 2019.02.09 | 03,59 2019.02.09 | В | 2.2 | Р/603-РП-Горный-II-1271-II, РП-Горный-50-II |  |  | 457 | 0 | 14 | 443 | 0 | 0 | 48 | 409 | 0 | 1664 |  | №6 18.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
152 | СРС | КЛ | 1368-180 | 10 (10.5) | 19,00 2019.02.09 | 20,15 2019.02.09 | В | 1.25 | РП-Ипподромный-522 |  |  | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 346 |  | №6 18.02.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
153 | СРС | КЛ | 451-I-1205-I, 1205-I-1021-I | 10 (10.5) | 19,00 2019.02.09 | 21,30 2019.02.09 | В | 2.5 | РП-Зеркальный-588 |  |  | 124 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 13 | 111 | 0 | 450 |  | №6 18.02.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
154 | ЮРС | КЛ | 817-933 | 6 (6.3) | 09,40 2019.02.10 | 11,30 2019.02.10 | В | 1.833 | РП-Станок-II-817 |  |  | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 260 |  | №6 18.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
155 | ЦРС | ВЛ | ТП-126-ВЛ | 0.38 | 12,20 2019.02.10 | 10,00 2019.02.11 | П | 21.667 | ТП-126-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
156 | ЦРС | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 08,00 2019.02.11 | 16,20 2019.02.11 | П | 8.333 | ТП-30 |  |  | 91 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 10 | 81 | 0 | 331 |  |  |  |  | 1
157 | СРС | ТП | ТП-105-I | 10 (10.5) | 08,05 2019.02.11 | 16,30 2019.02.11 | П | 8.417 | ТП-105-I |  |  | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
158 | СРС | ТП | ТП-1414 | 0.38 | 09,00 2019.02.11 | 12,45 2019.02.11 | П | 3.75 | ТП-1414 |  |  | 61 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1
159 | ЮРС | ВЛ | РП-Нагорный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.11 | 11,30 2019.02.11 | П | 2.5 | РП-Нагорный-ВЛ |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
160 | СРС | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.11 | 15,40 2019.02.11 | П | 2.667 | ТП-439-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
161 | СРС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.11 | 15,55 2019.02.11 | П | 2.917 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
162 | СРС | ТП | ТП-105-II | 10 (10.5) | 08,00 2019.02.12 | 16,55 2019.02.12 | П | 8.917 | ТП-105-II |  |  | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
163 | ЮРС | ТП | ТП-731-I | 6 (6.3) | 08,27 2019.02.12 | 13,15 2019.02.12 | П | 4.8 | ТП-731-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
164 | СРС | ТП | ТП-334-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.02.12 | 16,30 2019.02.12 | П | 8 | ТП-334-I |  |  | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
165 | СРС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.12 | 15,41 2019.02.12 | П | 2.683 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
166 | ЦРС | ВЛ | ТП-527-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.12 | 16,40 2019.02.12 | П | 3.667 | ТП-527-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
167 | ЮРС | ТП | ТП-731-II | 6 (6.3) | 13,15 2019.02.12 | 16,10 2019.02.12 | П | 2.917 | ТП-731-II |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
168 | СРС | КЛ | СВ/1019, 1660-1242 | 10 (10.5) | 16,25 2019.02.12 | 18,25 2019.02.12 | В | 2 | СВ/1019-РП-Ипподромный-II-1660 |  |  | 475 | 0 | 15 | 460 | 0 | 0 | 50 | 425 | 0 | 1730 |  | №6 18.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
169 | СРС | ТП | ТП-1208-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.02.13 | 16,20 2019.02.13 | П | 8.333 | ТП-1208-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
170 | ЮРС | ТП | ТП-1172 | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.13 | 16,20 2019.02.13 | П | 8.083 | ТП-1172 |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
171 | СРС | ТП | ТП-334-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.02.13 | 15,40 2019.02.13 | П | 7.167 | ТП-334-II |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
172 | ЦРС | ТП | ТП-540-II | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 11,25 2019.02.13 | П | 2.417 | ТП-540-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
173 | СРС | ВЛ | ТП-335-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.13 | 15,35 2019.02.13 | П | 2.583 | ТП-335-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
174 | ЦРС | ТП | ТП-84-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.02.14 | 15,40 2019.02.14 | П | 7.667 | ТП-84-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
175 | СРС | ТП | ТП-1208-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.14 | 16,05 2019.02.14 | П | 8 | ТП-1208-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
176 | ЦРС | ТП | ТП-709-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.14 | 16,25 2019.02.14 | П | 8.333 | ТП-709-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
177 | СРС | ТП | ТП-530-II | 0.38 | 08,25 2019.02.14 | 14,50 2019.02.14 | П | 6.417 | ТП-530-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
178 | ЮРС | ТП | ТП-634 | 6 (6.3) | 08,30 2019.02.14 | 15,55 2019.02.14 | П | 7.417 | ТП-634 |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
179 | СРС | ТП | ТП-723 | 10 (10.5) | 08,35 2019.02.14 | 13,05 2019.02.14 | П | 4.5 | ТП-723 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
180 | ЦРС | ВЛ | ТП-1392-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.14 | 16,50 2019.02.14 | П | 7.833 | ТП-1392-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
181 | СРС | ВЛ | ТП-138-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.14 | 16,36 2019.02.14 | П | 7.6 | ТП-138-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
182 | ЮРС | ВЛ | ТП-447-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.14 | 15,42 2019.02.14 | П | 6.7 | ТП-447-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
183 | СРС | КЛ | РП-Горный-I-1271-I | 6 (6.3) | 12,02 2019.02.14 | 12,18 2019.02.14 | В | 0.267 | РП-Горный-I-1271-I |  |  | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 198 |  | №6 18.02.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
184 | ЦРС | ТП | ТП-84-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.02.15 | 16,00 2019.02.15 | П | 8 | ТП-84-II |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
185 | ЦРС | ТП | ТП-709-II | 6 (6.3) | 08,04 2019.02.15 | 16,20 2019.02.15 | П | 8.267 | ТП-709-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
186 | ЦРС | ВЛ | ТП-126-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.15 | 11,10 2019.02.15 | П | 2.167 | ТП-126-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
187 | СРС | КЛ | ТП-1377-КЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.15 | 15,30 2019.02.15 | П | 2.5 | ТП-1377-КЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
188 | СРС | КЛ | 1231-I-1270-I | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.16 | 10,15 2019.02.16 | В | 1.25 | РП-Тарховский-1875-I |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 173 |  | №6 18.02.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
189 | СРС | КЛ | Ж/1021 | 10 (10.5) | 17,00 2019.02.16 | 17,00 2019.02.16 | В | 0 | КЛ Ж/1021 |  |  | 261 | 0 | 8 | 253 | 0 | 0 | 28 | 233 | 0 | 952 |  | №6 18.02.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0
190 | ЦРС | ТП | ТП-3-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.18 | 16,25 2019.02.18 | П | 8.333 | ТП-3-I |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
191 | ЮРС | ТП | ТП-597-I | 0.38 | 08,20 2019.02.18 | 13,55 2019.02.18 | П | 5.583 | ТП-597-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
192 | СРС | КЛ | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 13,08 2019.02.18 | 15,08 2019.02.18 | В | 2 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-ВЛ-10 кВ |  |  | 166 | 0 | 5 | 161 | 0 | 0 | 18 | 148 | 0 | 606 |  | №6 18.02.19 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
193 | СРС | КЛ | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 15,42 2019.02.18 | 18,21 2019.02.18 | В | 2.65 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-ВЛ-10 кВ |  |  | 166 | 0 | 5 | 161 | 0 | 0 | 18 | 148 | 0 | 606 |  | №6 18.02.19 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
194 | СРС | ТП | ТП-647-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.02.19 | 15,50 2019.02.19 | П | 7.75 | ТП-647-II |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
195 | ЮРС | ТП | ТП-210 | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.19 | 16,30 2019.02.19 | П | 8.25 | ТП-210 |  |  | 83 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 9 | 74 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
196 | ЦРС | ТП | ТП-3-II | 6 (6.3) | 08,25 2019.02.19 | 16,10 2019.02.19 | П | 7.75 | ТП-3-II |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
197 | СРС | ТП | ТП-1251-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.02.19 | 15,50 2019.02.19 | П | 7.167 | ТП-1251-I |  |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
198 | ЮРС | ТП | ТП-597-II | 0.38 | 08,45 2019.02.19 | 14,25 2019.02.19 | П | 5.667 | ТП-597-II |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
199 | СРС | ВЛ | РП-Дачный-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.19 | 15,30 2019.02.19 | П | 2.5 | РП-Дачный-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
200 | СРС | ВЛ | ТП-26-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.19 | 15,30 2019.02.19 | П | 2.5 | ТП-26-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
201 | СРС | КЛ | Пищ/1011 | 10 (10.5) | 14,35 2019.02.19 | 16,35 2019.02.19 | В | 2 | КЛ Пищ/1011 |  |  | 522 | 0 | 16 | 506 | 0 | 0 | 55 | 467 | 0 | 1903 |  | №7 01.03.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
202 | СРС | КЛ | РП-Сокурский-I-686-I | 10 (10.5) | 16,35 2019.02.19 | 17,55 2019.02.19 | В | 1.333 | РП-Сокурский-I-686-I |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 138 |  | №7 01.03.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
203 | СРС | КЛ | Р/601 | 6 (6.3) | 17,08 2019.02.19 | 17,08 2019.02.19 | В | 0 | КЛ Р/601 |  |  | 736 | 0 | 23 | 713 | 0 | 0 | 78 | 658 | 0 | 2682 |  | №7 01.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
204 | СРС | ТП | ТП-1107-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.20 | 16,07 2019.02.20 | П | 8.033 | ТП-1107-I |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
205 | СРС | ТП | ТП-1251-II | 10 (10.5) | 08,20 2019.02.20 | 13,25 2019.02.20 | П | 5.083 | ТП-1251-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
206 | ЮРС | ВЛ | ТП-1143-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.20 | 11,30 2019.02.20 | П | 2.5 | ТП-1143-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
207 | ЦРС | ТП | ТП-132 | 6 (6.3) | 08,00 2019.02.21 | 15,45 2019.02.21 | П | 7.75 | ТП-132 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
208 | ЦРС | ТП | ТП-224 | 10 (10.5) | 08,20 2019.02.21 | 13,00 2019.02.21 | П | 4.667 | ТП-224 |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
209 | СРС | ТП | ТП-697-I | 10 (10.5) | 08,35 2019.02.21 | 15,45 2019.02.21 | П | 7.167 | ТП-697-I |  |  | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
210 | СРС | ТП | ТП-1107-II | 6 (6.3) | 08,40 2019.02.21 | 16,30 2019.02.21 | П | 7.833 | ТП-1107-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
211 | ЮРС | ВЛ | ТП-47-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.21 | 15,00 2019.02.21 | П | 6 | ТП-47-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
212 | ЮРС | КЛ | 1074-1743 | 6 (6.3) | 12,40 2019.02.21 | 13,55 2019.02.21 | В | 1.25 | РП-Кожзавод-1520/227 |  |  | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 312 |  | №7 01.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
213 | СРС | ВЛ | ТП-531-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.02.21 | 15,40 2019.02.21 | П | 2.667 | ТП-531-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
214 | ЦРС | ТП | ТП-69 | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.22 | 16,05 2019.02.22 | П | 7.917 | ТП-69 |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
215 | СРС | ТП | ТП-1225-II | 0.38 | 08,10 2019.02.22 | 11,00 2019.02.22 | П | 2.833 | ТП-1225-II |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
216 | СРС | ТП | ТП-1012 | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.22 | 13,20 2019.02.22 | П | 5.083 | ТП-1012 |  |  | 70 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
217 | ЦРС | ТП | ТП-607 | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.22 | 12,55 2019.02.22 | П | 4.667 | ТП-607 |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
218 | СРС | ТП | ТП-1238-II | 0.38 | 08,35 2019.02.22 | 11,05 2019.02.22 | П | 2.5 | ТП-1238-II |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
219 | ЮРС | КЛ | 1320-1137 | 6 (6.3) | 22,30 2019.02.22 | 23,20 2019.02.22 | В | 0.833 | РП-Пролетарский-1190-II |  |  | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 312 |  | №7 01.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
220 | ЦРС | КЛ | ГРЭС/637 | 6 (6.3) | 12,53 2019.02.24 | 13,53 2019.02.24 | В | 1 | КЛ ГРЭС/637 |  |  | 371 | 0 | 12 | 359 | 0 | 0 | 39 | 332 | 0 | 1352 |  | №7 01.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
221 | ЮРС | ТП | ТП-578-I | 0.38 | 08,00 2019.02.25 | 13,15 2019.02.25 | П | 5.25 | ТП-578-I |  |  | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
222 | ЮРС | ТП | ТП-499-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.25 | 15,40 2019.02.25 | П | 7.417 | ТП-499-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
223 | ЮРС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.02.25 | 13,44 2019.02.25 | П | 4.733 | ТП-553-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
224 | СРС | КЛ | Р/614 | 6 (6.3) | 10,25 2019.02.25 | 11,05 2019.02.25 | В | 0.667 | КЛ Р/614 |  |  | 799 | 0 | 25 | 774 | 0 | 0 | 85 | 714 | 0 | 2912 |  | №7 01.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
225 | СРС | ВЛ | ТП-241-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.02.25 | 15,45 2019.02.25 | П | 1.75 | ТП-241-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
226 | ЦРС | ВЛ | ТП-527-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.02.26 | 15,50 2019.02.26 | П | 7.833 | ТП-527-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
227 | СРС | ТП | ТП-138 | 6 (6.3) | 08,00 2019.02.26 | 16,25 2019.02.26 | П | 8.417 | ТП-138 |  |  | 85 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 9 | 76 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
228 | ЮРС | ТП | ТП-578-II | 0.38 | 08,01 2019.02.26 | 14,05 2019.02.26 | П | 6.067 | ТП-578-II |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
229 | ЮРС | ТП | ТП-499-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.26 | 16,15 2019.02.26 | П | 8.083 | ТП-499-II |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
230 | ЦРС | ТП | ТП-635-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.26 | 16,20 2019.02.26 | П | 8.083 | ТП-635-II |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
231 | ЮРС | ТП | ТП-472 | 6 (6.3) | 08,15 2019.02.26 | 15,40 2019.02.26 | П | 7.417 | ТП-472 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
232 | СРС | ТП | ТП-1252-I | 10 (10.5) | 08,20 2019.02.26 | 10,25 2019.02.26 | П | 2.083 | ТП-1252-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
233 | ЮРС | ТП | ТП-906 | 0.38 | 08,33 2019.02.26 | 13,05 2019.02.26 | П | 4.533 | ТП-906 |  |  | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
234 | ЮРС | ТП | ТП-1032-I | 0.38 | 08,00 2019.02.27 | 10,45 2019.02.27 | П | 2.75 | ТП-1032-I |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
235 | ЮРС | ТП | ТП-325 | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.27 | 16,25 2019.02.27 | П | 8.333 | ТП-325 |  |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
236 | ЮРС | ТП | ТП-508 | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.27 | 15,00 2019.02.27 | П | 6.917 | ТП-508 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
237 | ЮРС | ТП | ТП-912 | 6 (6.3) | 08,05 2019.02.27 | 16,25 2019.02.27 | П | 8.333 | ТП-912 |  |  | 89 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
238 | СРС | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.27 | 16,20 2019.02.27 | П | 8.167 | ТП-82 |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
239 | СРС | ТП | ТП-207-I | 0.38 | 08,15 2019.02.27 | 13,25 2019.02.27 | П | 5.167 | ТП-207-I |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
240 | СРС | ТП | ТП-1252-II | 10 (10.5) | 08,55 2019.02.27 | 16,05 2019.02.27 | П | 7.167 | ТП-1252-II |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
241 | СРС | ВЛ | ТП-105-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.02.27 | 15,45 2019.02.27 | В | 1.75 | ТП-105-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 111 |  | №7 01.03.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
242 | ЮРС | ТП | ТП-926 | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.28 | 16,00 2019.02.28 | П | 7.833 | ТП-926 |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
243 | ЮРС | ТП | ТП-798 | 6 (6.3) | 08,10 2019.02.28 | 13,25 2019.02.28 | П | 5.25 | ТП-798 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
244 | СРС | ТП | ТП-1304 | 10 (10.5) | 08,15 2019.02.28 | 15,50 2019.02.28 | П | 7.583 | ТП-1304 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
245 | СРС | ТП | ТП-207-II | 0.38 | 08,20 2019.02.28 | 13,10 2019.02.28 | П | 4.833 | ТП-207-II |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
246 | ЦРС | ТП | ТП-175 | 0.38 | 10,00 2019.02.28 | 15,37 2019.02.28 | П | 5.617 | ТП-175 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
247 | ЮРС | КЛ | 3/632 | 6 (6.3) | 15,30 2019.02.28 | 17,18 2019.02.28 | В | 1.8 | РП-Рокотовский-Iк-745 |  |  | 542 | 0 | 17 | 525 | 0 | 0 | 57 | 485 | 0 | 1976 |  | №7 01.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
248 | ЮРС | КЛ | РП-Рокотовский-Iк-745 | 6 (6.3) | 15,30 2019.02.28 | 18,20 2019.02.28 | В | 2.833 | РП-Рокотовский-Iк-745 |  |  | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 312 |  | №7 01.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
249 | СРС | КЛ | Тр/1002 | 10 (10.5) | 22,00 2019.02.28 | 22,00 2019.02.28 | В | 0 | КЛ Тр/1002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №8 11.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
250 | СРС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.03.01 | 16,05 2019.03.01 | П | 8.083 | ТП-347-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
251 | ЦРС | ТП | ТП-1182 | 6 (6.3) | 08,20 2019.03.01 | 14,15 2019.03.01 | П | 5.917 | ТП-1182 |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
252 | СРС | ВЛ | ТП-1049-ВЛ | 0.38 | 15,00 2019.03.01 | 16,00 2019.03.01 | П | 1 | ТП-1049-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
253 | СРС | КЛ | 1368-180 | 10 (10.5) | 21,15 2019.03.02 | 22,44 2019.03.02 | В | 1.483 | РП-Ипподромный-522-II-184 |  |  | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 346 |  | №8 11.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
254 | СРС | ТП | ТП-381-I | 0.38 | 08,00 2019.03.04 | 11,45 2019.03.04 | П | 3.75 | ТП-381-I |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
255 | СРС | ТП | ТП-414-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.04 | 16,30 2019.03.04 | П | 8.417 | ТП-414-I |  |  | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
256 | ЮРС | ТП | ТП-365 | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.04 | 15,00 2019.03.04 | П | 6.833 | ТП-365 |  |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
257 | ЦРС | ТП | ТП-53 | 0.38 | 08,15 2019.03.04 | 11,55 2019.03.04 | П | 3.667 | ТП-53 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
258 | ЮРС | ТП | ТП-363-I | 0.38 | 08,41 2019.03.04 | 15,30 2019.03.04 | П | 6.817 | ТП-363-I |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
259 | СРС | ТП | ТП-1107-II | 0.38 | 09,00 2019.03.04 | 12,40 2019.03.04 | П | 3.667 | ТП-1107-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
260 | СРС | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.03.04 | 15,45 2019.03.04 | П | 2.75 | ТП-439-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
261 | СРС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.03.04 | 15,45 2019.03.04 | П | 2.75 | ТП-157-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
262 | ЮРС | КЛ | 1398-1111 | 6 (6.3) | 03,00 2019.03.05 | 04,10 2019.03.05 | В | 1.167 | РП-Заводской-1395 |  |  | 128 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 14 | 114 | 0 | 468 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
263 | ЮРС | ТП | ТП-1108-II | 0.38 | 08,00 2019.03.05 | 10,25 2019.03.05 | П | 2.417 | ТП-1108-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
264 | ЦРС | ТП | ТП-1421 | 0.38 | 08,00 2019.03.05 | 13,10 2019.03.05 | П | 5.167 | ТП-1421 |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
265 | СРС | ТП | ТП-91-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.05 | 15,55 2019.03.05 | П | 7.833 | ТП-91-I |  |  | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
266 | ЮРС | ТП | ТП-363-II | 0.38 | 08,09 2019.03.05 | 15,35 2019.03.05 | П | 7.433 | ТП-363-II |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
267 | СРС | КЛ | 1206-II-1283-II | 10 (10.5) | 01,55 2019.03.06 | 02,55 2019.03.06 | В | 1 | Е-II/1008-РП-Буровой-II-1206-II |  |  | 831 | 0 | 26 | 805 | 0 | 0 | 88 | 743 | 0 | 3028 |  | №8 11.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
268 | СРС | ТП | ТП-1206 | 0.38 | 04,50 2019.03.06 | 09,40 2019.03.06 | В | 4.833 | ТП-1206 |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 206 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
269 | СРС | ТП | ТП-352 | 0.38 | 08,10 2019.03.06 | 16,20 2019.03.06 | П | 8.167 | ТП-352 |  |  | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
270 | ЮРС | РП | РП-Динамовский-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.03.06 | 16,40 2019.03.06 | П | 8.417 | РП-Динамовский-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
271 | СРС | КЛ | 1140-II-730 | 10 (10.5) | 00,40 2019.03.07 | 02,21 2019.03.07 | В | 1.683 | СВ/1034-РП-Техстекло-1140 |  |  | 237 | 0 | 7 | 230 | 0 | 0 | 25 | 212 | 0 | 865 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
272 | СРС | КЛ | ТП-1140 | 10 (10.5) | 00,40 2019.03.07 | 02,10 2019.03.07 | В | 1.5 | РП-Вольский-313 |  |  | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 294 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
273 | СРС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.07 | 15,30 2019.03.07 | В | 6.5 | ТП-157-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 95 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
274 | СРС | ВЛ | ТП-483-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.07 | 15,30 2019.03.07 | В | 6.5 | ТП-483-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  | №8 11.03.19 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
275 | СРС | ВЛ | ТП-543-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.07 | 15,30 2019.03.07 | В | 6.5 | ТП-543-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  | №8 11.03.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
276 | ЮРС | КЛ | 1221-II-378 | 6 (6.3) | 02,20 2019.03.08 | 04,35 2019.03.08 | В | 2.25 | Мз/616-РП-Первомайский-II-1221-II |  |  | 511 | 0 | 83 | 428 | 0 | 0 | 211 | 300 | 0 | 1871 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
277 | СРС | КЛ | РП-Красноармейский-341 | 10 (10.5) | 17,20 2019.03.10 | 18,40 2019.03.10 | В | 1.333 | РП-Красноармейский-341 |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 58 | 84 | 0 | 519 |  | №8 11.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
278 | СРС | КЛ | 5/1001, 341-1053 | 10 (10.5) | 19,25 2019.03.10 | 23,40 2019.03.10 | В | 4.25 | 5/1001-РП-Тверской-1362 |  |  | 520 | 0 | 84 | 436 | 0 | 0 | 214 | 306 | 0 | 1903 |  | №8 11.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
279 | СРС | КЛ | 341-1053 | 10 (10.5) | 22,26 2019.03.10 | 23,20 2019.03.10 | В | 0.9 | РП-Красноармейский-303 |  |  | 193 | 0 | 31 | 162 | 0 | 0 | 80 | 113 | 0 | 709 |  | №8 11.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
280 | СРС | ТП | ТП-1049-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.11 | 17,00 2019.03.11 | П | 8.833 | ТП-1049-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
281 | ЦРС | ТП | ТП-5-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.03.11 | 17,30 2019.03.11 | П | 9.167 | ТП-5-I |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
282 | СРС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.11 | 13,30 2019.03.11 | В | 4.5 | ТП-134-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 67 |  | №9 20.03.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
283 | СРС | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.11 | 13,30 2019.03.11 | В | 4.5 | ТП-583-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 80 |  | №9 20.03.19 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
284 | ЮРС | КЛ | ТП-619-КЛ | 0.38 | 14,00 2019.03.11 | 16,20 2019.03.11 | В | 2.333 | ТП-619-КЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 |  | №9 20.03.19 | 3.4.14 | 4.14 | 1
285 | СРС | КЛ | РП-Тракторный-1223 | 6 (6.3) | 15,00 2019.03.11 | 15,40 2019.03.11 | В | 0.667 | РП-Завокзальный-1223 |  |  | 234 | 0 | 7 | 227 | 0 | 0 | 25 | 209 | 0 | 853 |  | №9 20.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
286 | ЮРС | КЛ | 7/626 | 6 (6.3) | 17,10 2019.03.11 | 17,20 2019.03.11 | В | 0.167 | КЛ 7/626 |  |  | 471 | 0 | 15 | 456 | 0 | 0 | 50 | 421 | 0 | 1716 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
287 | ЮРС | КЛ | 1959-1873 | 6 (6.3) | 22,40 2019.03.11 | 00,37 2019.03.12 | В | 1.95 | РП-Маяк-1855 |  |  | 220 | 0 | 7 | 213 | 0 | 0 | 23 | 197 | 0 | 801 |  | №9 20.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
288 | СРС | ТП | ТП-1071-I | 0.38 | 08,00 2019.03.12 | 15,00 2019.03.12 | П | 7 | ТП-1071-I |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
289 | ЦРС | ВЛ | ТП-215-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.03.12 | 16,35 2019.03.12 | П | 8.583 | ТП-215-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 46.0067 |  |  |  |  | 1
290 | СРС | ТП | ТП-1049-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.12 | 16,20 2019.03.12 | П | 8.25 | ТП-1049-II |  |  | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
291 | ЦРС | ТП | ТП-1183 | 6 (6.3) | 08,15 2019.03.12 | 16,05 2019.03.12 | П | 7.833 | ТП-1183 |  |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1
292 | ЮРС | ТП | ТП-780 | 6 (6.3) | 08,20 2019.03.12 | 16,15 2019.03.12 | П | 7.917 | ТП-780 |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
293 | ЮРС | ТП | ТП-96-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.03.12 | 13,20 2019.03.12 | П | 5 | ТП-96-I |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
294 | ЦРС | ТП | ТП-1479-I | 0.38 | 08,25 2019.03.12 | 13,00 2019.03.12 | П | 4.583 | ТП-1479-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
295 | ЦРС | ТП | ТП-5-II | 6 (6.3) | 08,30 2019.03.12 | 16,25 2019.03.12 | П | 7.917 | ТП-5-II |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
296 | ЦРС | КЛ | ТП-166-КЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.12 | 11,08 2019.03.12 | П | 2.133 | ТП-166-КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23.6733 |  |  |  |  | 1
297 | СРС | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.03.12 | 16,08 2019.03.12 | П | 3.133 | ТП-639-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23.8967 |  |  |  |  | 1
298 | ЦРС | ВЛ | ТП-664-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.03.12 | 16,25 2019.03.12 | П | 3.417 | ТП-664-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.69 |  |  |  |  | 1
299 | ЦРС | КЛ | 850-1092 | 6 (6.3) | 13,55 2019.03.12 | 15,40 2019.03.12 | В | 1.75 | РП-Верхний-128/850 |  |  | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 218 |  | №9 20.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
300 | СРС | КЛ | 4/606 | 6 (6.3) | 13,55 2019.03.12 | 15,07 2019.03.12 | В | 1.2 | КЛ 4/606 |  |  | 314 | 0 | 10 | 304 | 0 | 0 | 33 | 281 | 0 | 1144 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
301 | СРС | КЛ | ТП-1140 | 10 (10.5) | 14,30 2019.03.12 | 16,30 2019.03.12 | В | 2 | РП-Вольский-313 |  |  | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 294 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
302 | СРС | КЛ | ТП-1140 | 10 (10.5) | 14,30 2019.03.12 | 16,15 2019.03.12 | В | 1.75 | СВ/1034-РП-Техстекло-1140 |  |  | 237 | 0 | 7 | 230 | 0 | 0 | 25 | 212 | 0 | 865 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
303 | ЮРС | ТП | ТП-1400-II | 0.38 | 15,00 2019.03.12 | 16,49 2019.03.12 | П | 1.817 | ТП-1400-II |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
304 | СРС | ТП | ТП-1071-II | 0.38 | 08,05 2019.03.13 | 13,35 2019.03.13 | П | 5.5 | ТП-1071-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
305 | ЮРС | ТП | ТП-96-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.03.13 | 16,45 2019.03.13 | П | 8.5 | ТП-96-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
306 | ЦРС | ТП | ТП-56 | 6 (6.3) | 08,20 2019.03.13 | 16,25 2019.03.13 | П | 8.083 | ТП-56 |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
307 | ЦРС | ТП | ТП-1479-II | 0.38 | 08,35 2019.03.13 | 14,15 2019.03.13 | П | 5.667 | ТП-1479-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
308 | СРС | КЛ | 1979-I-1569-I | 10 (10.5) | 16,25 2019.03.13 | 19,05 2019.03.13 | В | 2.667 | РП-Проммаш-1993-I |  |  | 133 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 14 | 119 | 0 | 484 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
309 | ЦРС | ТП | ТП-585-I | 0.38 | 08,00 2019.03.14 | 14,00 2019.03.14 | П | 6 | ТП-585-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
310 | СРС | ТП | ТП-290-I | 0.38 | 08,00 2019.03.14 | 14,10 2019.03.14 | П | 6.167 | ТП-290-I |  |  | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
311 | ЦРС | ТП | ТП-511-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.14 | 16,20 2019.03.14 | П | 8.25 | ТП-511-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
312 | СРС | ТП | ТП-464 | 10 (10.5) | 08,25 2019.03.14 | 16,05 2019.03.14 | П | 7.667 | ТП-464 |  |  | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
313 | СРС | КЛ | РП-Ипподромный-522 | 10 (10.5) | 14,35 2019.03.14 | 15,50 2019.03.14 | В | 1.25 | СВ/1019-РП-Ипподромный-II-522-II |  |  | 475 | 0 | 15 | 460 | 0 | 0 | 50 | 425 | 0 | 1730 |  | №9 20.03.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
314 | ЦРС | ТП | ТП-511-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.15 | 15,40 2019.03.15 | П | 7.667 | ТП-511-II |  |  | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
315 | ЦРС | ТП | ТП-585-II | 0.38 | 08,25 2019.03.15 | 13,25 2019.03.15 | П | 5 | ТП-585-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
316 | СРС | КЛ | РП-Московский ВКЛ к 747/2015 | 10 (10.5) | 12,11 2019.03.15 | 14,25 2019.03.15 | В | 2.233 | РП-Московский-747/2015 |  |  | 180 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 19 | 161 | 0 | 657 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
317 | СРС | ТП | ТП-1783 | 10 (10.5) | 06,56 2019.03.16 | 08,07 2019.03.16 | В | 1.183 | Т/1004-РП-Алексеевский-1783-I |  |  | 593 | 0 | 18 | 575 | 0 | 0 | 63 | 530 | 0 | 2163 |  | №9 20.03.19 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
318 | СРС | ТП | ТП-1783 | 10 (10.5) | 06,56 2019.03.16 | 08,45 2019.03.16 | В | 1.817 | Т/1015-РП-Алексеевский-II-1783-II |  |  | 451 | 0 | 14 | 437 | 0 | 0 | 48 | 403 | 0 | 1644 |  | №9 20.03.19 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
319 | ЦРС | КЛ | 737-II-739-II | 10 (10.5) | 08,00 2019.03.16 | 09,55 2019.03.16 | В | 1.917 | РП-Юбилейный-II-737-II |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 173 |  | №9 20.03.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
320 | СРС | КЛ | РП-Вольский-II-945-II | 10 (10.5) | 01,10 2019.03.17 | 03,20 2019.03.17 | В | 2.167 | РП-Вольский-II-945-II |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 173 |  | №9 20.03.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
321 | СРС | ТП | ТП-631 | 0.38 | 08,00 2019.03.18 | 13,00 2019.03.18 | П | 5 | ТП-631 |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
322 | СРС | ТП | ТП-515-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.18 | 17,18 2019.03.18 | П | 9.217 | ТП-515-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
323 | ЦРС | ТП | ТП-99 | 6 (6.3) | 08,25 2019.03.18 | 16,45 2019.03.18 | П | 8.333 | ТП-99 |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
324 | ЮРС | ТП | ТП-1030-I | 0.38 | 08,25 2019.03.18 | 13,30 2019.03.18 | П | 5.083 | ТП-1030-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
325 | ЮРС | ВЛ | ТП-122-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.18 | 13,25 2019.03.18 | П | 4.417 | ТП-122-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
326 | СРС | ВЛ | ТП-543-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.03.18 | 11,25 2019.03.18 | П | 1.417 | ТП-543-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
327 | СРС | ВЛ | ТП-483-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.03.18 | 16,08 2019.03.18 | П | 2.133 | ТП-483-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
328 | СРС | РП | РП-Алексеевский | 0.38 | 08,00 2019.03.19 | 13,35 2019.03.19 | П | 5.583 | РП-Алексеевский |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
329 | ЮРС | ТП | ТП-1111 | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.19 | 15,50 2019.03.19 | П | 7.833 | ТП-1111 |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
330 | ЦРС | ТП | ТП-707-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.19 | 16,25 2019.03.19 | П | 8.333 | ТП-707-I |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
331 | СРС | ТП | ТП-515-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.19 | 16,40 2019.03.19 | П | 8.583 | ТП-515-II |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
332 | ЦРС | РП | РП-Питомник-I | 10 (10.5) | 08,10 2019.03.19 | 16,35 2019.03.19 | П | 8.417 | РП-Питомник-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
333 | ЦРС | РП | РП-Дубки | 10 (10.5) | 08,10 2019.03.19 | 16,35 2019.03.19 | П | 8.417 | РП-Дубки |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
334 | ЮРС | ТП | ТП-965 | 6 (6.3) | 08,30 2019.03.19 | 15,55 2019.03.19 | П | 7.417 | ТП-965 |  |  | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
335 | ЮРС | ТП | ТП-1030-II | 0.38 | 08,33 2019.03.19 | 13,20 2019.03.19 | П | 4.783 | ТП-1030-II |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
336 | ЦРС | ТП | ТП-1294 | 0.38 | 09,00 2019.03.19 | 11,50 2019.03.19 | П | 2.833 | ТП-1294 |  |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
337 | ЮРС | КЛ | РП-Южный-I-1795-I | 6 (6.3) | 10,44 2019.03.19 | 11,49 2019.03.19 | В | 1.083 | КЛ 7/613 |  |  | 500 | 0 | 16 | 484 | 0 | 0 | 53 | 447 | 0 | 1820 |  | №9 20.03.19 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
338 | ЮРС | ТП | ТП-150 | 0.38 | 13,00 2019.03.19 | 16,15 2019.03.19 | П | 3.25 | ТП-150 |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
339 | СРС | КЛ | РП-Пугачевский-579 | 6 (6.3) | 04,15 2019.03.20 | 05,10 2019.03.20 | В | 0.917 | РП-Полярный-581 |  |  | 254 | 0 | 8 | 246 | 0 | 0 | 27 | 227 | 0 | 926 |  | №10 01.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
340 | СРС | КЛ | РП-Пугачевский-579 | 6 (6.3) | 04,15 2019.03.20 | 05,11 2019.03.20 | В | 0.933 | РП-Пугачевский-I-207-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №10 01.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
341 | СРС | КЛ | РП-Пугачевский-579 | 6 (6.3) | 04,15 2019.03.20 | 05,55 2019.03.20 | В | 1.667 | РП-Пугачевский-579 |  |  | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 198 |  | №10 01.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
342 | ЦРС | КЛ | 4/614 | 6 (6.3) | 04,40 2019.03.20 | 05,55 2019.03.20 | В | 1.25 | КЛ 4/614 |  |  | 831 | 0 | 26 | 805 | 0 | 0 | 88 | 743 | 0 | 3028 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
343 | ЦРС | ТП | ТП-136-I | 0.38 | 08,00 2019.03.20 | 13,25 2019.03.20 | П | 5.417 | ТП-136-I |  |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
344 | ЦРС | ТП | ТП-101-I | 6 (6.3) | 08,02 2019.03.20 | 16,10 2019.03.20 | П | 8.133 | ТП-101-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
345 | СРС | ТП | ТП-43-I | 10 (10.5) | 08,05 2019.03.20 | 16,10 2019.03.20 | П | 8.083 | ТП-43-I |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
346 | ЦРС | ТП | ТП-707-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.20 | 16,30 2019.03.20 | П | 8.333 | ТП-707-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
347 | СРС | РП | РП-Репин-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.03.20 | 16,10 2019.03.20 | П | 7.667 | РП-Репин-I |  |  | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
348 | СРС | ТП | ТП-1024-II | 0.38 | 09,00 2019.03.20 | 13,19 2019.03.20 | П | 4.317 | ТП-1024-II |  |  | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
349 | ЮРС | КЛ | ТЭЦ/654 | 6 (6.3) | 20,35 2019.03.20 | 21,45 2019.03.20 | В | 1.167 | КЛ ТЭЦ/654 |  |  | 443 | 0 | 14 | 429 | 0 | 0 | 47 | 396 | 0 | 1612 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
350 | ЮРС | КЛ | РП-Нагорный-I-РП-НовоАстраханский-I | 6 (6.3) | 20,35 2019.03.20 | 22,25 2019.03.20 | В | 1.833 | РП-Нагорный-I-РП-НовоАстраханский-I |  |  | 123 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 13 | 110 | 0 | 447 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
351 | ЮРС | КЛ | РП-Кожзавод-1134-I | 6 (6.3) | 20,35 2019.03.20 | 22,20 2019.03.20 | В | 1.75 | РП-Кожзавод-1134-I, РП-Чернышевский-11134 |  |  | 383 | 0 | 12 | 371 | 0 | 0 | 41 | 342 | 0 | 1394 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
352 | ЦРС | ТП | ТП-101-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.21 | 16,15 2019.03.21 | П | 8.25 | ТП-101-II |  |  | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
353 | ЮРС | ТП | ТП-1081-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.21 | 15,15 2019.03.21 | П | 7.167 | ТП-1081-I |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
354 | ЮРС | ТП | ТП-231 | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.21 | 10,30 2019.03.21 | П | 2.333 | ТП-231 |  |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
355 | СРС | ТП | ТП-1204 | 10 (10.5) | 08,20 2019.03.21 | 15,30 2019.03.21 | П | 7.167 | ТП-1204 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
356 | СРС | ТП | ТП-43-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.03.21 | 16,50 2019.03.21 | П | 8.417 | ТП-43-II |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
357 | ЦРС | ТП | ТП-136-II | 0.38 | 08,25 2019.03.21 | 13,10 2019.03.21 | П | 4.75 | ТП-136-II |  |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1
358 | СРС | ВЛ | ТП-282-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.03.21 | 11,30 2019.03.21 | П | 3 | ТП-282-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
359 | СРС | ВЛ | ТП-1365-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.21 | 13,10 2019.03.21 | П | 4.167 | ТП-1365-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
360 | ЦРС | ТП | ТП-126 | 0.38 | 13,15 2019.03.21 | 15,30 2019.03.21 | П | 2.25 | ТП-126 |  |  | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
361 | ЦРС | ВЛ | ТП-1046-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.03.21 | 16,15 2019.03.21 | П | 2.25 | ТП-1046-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
362 | ЮРС | КЛ | 1084-II-1096-II | 6 (6.3) | 15,50 2019.03.21 | 16,15 2019.03.21 | В | 0.417 | ТП-1084-II - ТП-1096-II |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 137 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
363 | СРС | КЛ | 1018-II-705-II, 650-II-647-II | 10 (10.5) | 03,20 2019.03.22 | 06,40 2019.03.22 | В | 3.333 | Т/1002-РП-Северный-II-1018-II,РП-Северный-II-1224-II |  |  | 902 | 0 | 28 | 874 | 0 | 0 | 95 | 807 | 0 | 3287 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
364 | ЦРС | ВЛ | РП-Победа-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.03.22 | 13,00 2019.03.22 | П | 5 | РП-Победа-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
365 | СРС | ТП | ТП-591 | 10 (10.5) | 08,10 2019.03.22 | 15,15 2019.03.22 | П | 7.083 | ТП-591 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
366 | ЮРС | ТП | ТП-1081-II | 6 (6.3) | 08,25 2019.03.22 | 14,30 2019.03.22 | П | 6.083 | ТП-1081-II |  |  | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
367 | СРС | КЛ | Е-II/1008 | 10 (10.5) | 08,35 2019.03.22 | 10,20 2019.03.22 | В | 1.75 | КЛ Е-II/1008 |  |  | 831 | 0 | 26 | 805 | 0 | 0 | 88 | 743 | 0 | 3028 |  | №10 01.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
368 | ЮРС | КЛ | РП-Общепит-1898-I | 6 (6.3) | 15,28 2019.03.23 | 15,28 2019.03.23 | В | 0 | РП-Общепит-1898-I |  |  | 128 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 14 | 114 | 0 | 468 |  | №10 01.04.19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
369 | СРС | КЛ | РП-Док-1389 | 6 (6.3) | 16,20 2019.03.24 | 17,15 2019.03.24 | В | 0.917 | РП-Док-1389 |  |  | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 69 | 0 | 281 |  | №10 01.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
370 | СРС | ТП | ТП-1271-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.25 | 16,30 2019.03.25 | П | 8.5 | ТП-1271-I |  |  | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
371 | СРС | ТП | ТП-1068-I | 10 (10.5) | 08,10 2019.03.25 | 13,15 2019.03.25 | П | 5.083 | ТП-1068-I |  |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
372 | ЮРС | ТП | ТП-1491-I | 0.38 | 08,15 2019.03.25 | 13,40 2019.03.25 | П | 5.417 | ТП-1491-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
373 | СРС | ТП | ТП-1314-I | 10 (10.5) | 08,20 2019.03.25 | 15,35 2019.03.25 | П | 7.25 | ТП-1314-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
374 | ЮРС | ТП | ТП-619-I | 0.38 | 08,30 2019.03.25 | 11,45 2019.03.25 | П | 3.25 | ТП-619-I |  |  | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
375 | СРС | КЛ | ТП-854-КЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.25 | 13,20 2019.03.25 | П | 4.333 | ТП-854-КЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
376 | СРС | ВЛ | ТП-1486-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.03.25 | 16,30 2019.03.25 | П | 3.5 | ТП-1486-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
377 | СРС | КЛ | РП-Сокурский-I-686-IРП-Сокурский-I-1458 | 10 (10.5) | 01,05 2019.03.26 | 02,50 2019.03.26 | В | 1.75 | Пищ/1011-РП-Сокурский-I-686-I, РП-Сокурский-1458 |  |  | 451 | 0 | 14 | 437 | 0 | 0 | 48 | 403 | 0 | 1644 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
378 | ЦРС | РП | РП-Питомник-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.03.26 | 16,10 2019.03.26 | П | 8.083 | РП-Питомник-II |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
379 | СРС | ТП | ТП-1068-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.03.26 | 11,20 2019.03.26 | П | 3.25 | ТП-1068-II |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
380 | ЮРС | ТП | ТП-832 | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.26 | 16,20 2019.03.26 | П | 8.167 | ТП-832 |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
381 | ЮРС | ТП | ТП-1491-II | 0.38 | 08,15 2019.03.26 | 12,10 2019.03.26 | П | 3.917 | ТП-1491-II |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
382 | СРС | ТП | ТП-1263 | 10 (10.5) | 08,20 2019.03.26 | 15,50 2019.03.26 | П | 7.5 | ТП-1263 |  |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
383 | СРС | ТП | ТП-1314-II | 0.38 | 08,20 2019.03.26 | 15,35 2019.03.26 | П | 7.25 | ТП-1314-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
384 | ЮРС | ТП | ТП-1079 | 6 (6.3) | 08,20 2019.03.26 | 15,10 2019.03.26 | П | 6.833 | ТП-1079 |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
385 | ЮРС | ТП | ТП-619-II | 0.38 | 08,30 2019.03.26 | 13,00 2019.03.26 | П | 4.5 | ТП-619-II |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
386 | СРС | ТП | ТП-1271-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.03.26 | 16,50 2019.03.26 | П | 8.333 | ТП-1271-II |  |  | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
387 | СРС | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.26 | 15,56 2019.03.26 | П | 6.933 | ТП-180-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
388 | СРС | КЛ | СВ/1024, РП-Рижский-I-РП-Репин-I | 10 (10.5) | 22,15 2019.03.26 | 23,05 2019.03.26 | В | 0.833 | СВ/1024-РП-Рижский-I-РП-Репин-I |  |  | 404 | 0 | 13 | 391 | 0 | 0 | 43 | 361 | 0 | 1471 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
389 | СРС | КЛ | 1251-II-1250-II | 10 (10.5) | 00,00 2019.03.27 | 00,25 2019.03.27 | В | 0.42 | РП-Тарховский-1252-II |  |  | 142 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 15 | 127 | 0 | 519 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
390 | ЦРС | ТП | ТП-149 | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.27 | 15,40 2019.03.27 | П | 7.667 | ТП-149 |  |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1
391 | СРС | ТП | ТП-60-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.27 | 17,00 2019.03.27 | П | 9 | ТП-60-I |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
392 | СРС | ТП | ТП-286-I | 10 (10.5) | 08,15 2019.03.27 | 16,15 2019.03.27 | П | 8 | ТП-286-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
393 | СРС | РП | РП-Репин-II | 10 (10.5) | 08,20 2019.03.27 | 15,50 2019.03.27 | П | 7.5 | РП-Репин-II |  |  | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
394 | ЮРС | ТП | ТП-436 | 6 (6.3) | 08,25 2019.03.27 | 15,35 2019.03.27 | П | 7.167 | ТП-436 |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
395 | СРС | ВЛ | ТП-483-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.27 | 11,10 2019.03.27 | П | 2.167 | ТП-483-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
396 | ЦРС | КЛ | Г/620 | 6 (6.3) | 13,30 2019.03.27 | 14,15 2019.03.27 | В | 0.75 | КЛ Г/620 |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 208 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
397 | ЮРС | КЛ | 7/603 | 6 (6.3) | 19,55 2019.03.27 | 20,55 2019.03.27 | В | 1 | КЛ 7/603 |  |  | 399 | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 42 | 357 | 0 | 1456 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
398 | СРС | КЛ | РП-Зеркальный-II-464-II | 10 (10.5) | 21,58 2019.03.27 | 23,13 2019.03.27 | В | 1.25 | СВ/1011-РП-Зеркальный-II-464-II |  |  | 451 | 0 | 14 | 437 | 0 | 0 | 48 | 403 | 0 | 1644 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
399 | СРС | ТП | ТП-1144 | 10 (10.5) | 02,16 2019.03.28 | 02,55 2019.03.28 | В | 0.65 | РП-Ипподромный-I-317 |  |  | 318 | 0 | 10 | 308 | 0 | 0 | 34 | 284 | 0 | 1159 |  | №10 01.04.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
400 | СРС | КЛ | РП-Базовый-I-1998-I | 10 (10.5) | 06,30 2019.03.28 | 08,00 2019.03.28 | В | 1.5 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I |  |  | 166 | 0 | 5 | 161 | 0 | 0 | 18 | 148 | 0 | 606 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
401 | ЦРС | ТП | ТП-50-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.28 | 17,00 2019.03.28 | П | 9 | ТП-50-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
402 | СРС | КЛ | РП-Базовый-I-1998-I | 10 (10.5) | 08,00 2019.03.28 | 11,10 2019.03.28 | В | 3.167 | РП-Базовый-I-1998-I |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 173 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
403 | ЦРС | ТП | ТП-384-I | 0.38 | 08,00 2019.03.28 | 11,57 2019.03.28 | П | 3.95 | ТП-384-I |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
404 | СРС | ТП | ТП-60-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.28 | 16,10 2019.03.28 | П | 8.167 | ТП-60-II |  |  | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
405 | ЦРС | ТП | ТП-552-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.03.28 | 15,30 2019.03.28 | П | 7.417 | ТП-552-I |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
406 | ЮРС | ТП | ТП-7-I | 6 (6.3) | 08,06 2019.03.28 | 14,25 2019.03.28 | П | 6.317 | ТП-7-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
407 | СРС | ТП | ТП-286-II | 10 (10.5) | 08,24 2019.03.28 | 16,45 2019.03.28 | П | 8.35 | ТП-286-II |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
408 | СРС | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.28 | 11,50 2019.03.28 | П | 2.833 | ТП-639-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23.8967 |  |  |  |  | 1
409 | ЮРС | ТП | ТП-150 | 0.38 | 09,00 2019.03.28 | 10,48 2019.03.28 | П | 1.8 | ТП-150 |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 71.4667 |  |  |  |  | 1
410 | СРС | ВЛ | ТП-536-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.28 | 15,40 2019.03.28 | П | 6.667 | ТП-536-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 47.3467 |  |  |  |  | 1
411 | СРС | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.28 | 15,55 2019.03.28 | П | 6.917 | ТП-180-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16.9733 |  |  |  |  | 1
412 | ЮРС | КЛ | ТП-1091-КЛ | 0.38 | 10,00 2019.03.28 | 12,15 2019.03.28 | П | 2.25 | ТП-1091-КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23.6733 |  |  |  |  | 1
413 | ЦРС | ТП | ТП-552-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.29 | 15,20 2019.03.29 | П | 7.333 | ТП-552-II |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
414 | ЮРС | ТП | ТП-7-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.29 | 16,00 2019.03.29 | П | 7.833 | ТП-7-II |  |  | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
415 | ЦРС | ТП | ТП-50-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.03.29 | 16,30 2019.03.29 | П | 8.333 | ТП-50-II |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
416 | СРС | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.03.29 | 15,50 2019.03.29 | П | 6.833 | ТП-180-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
417 | ЦРС | ТП | ТП-430 | 6 (6.3) | 08,00 2019.03.30 | 15,45 2019.03.30 | П | 7.75 | ТП-430 |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
418 | СРС | КЛ | РП-Гвардейский-II-902-II | 10 (10.5) | 18,55 2019.03.30 | 19,51 2019.03.30 | В | 0.933 | РП-Гвардейский-II-902-II |  |  | 124 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 13 | 111 | 0 | 450 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
419 | ЦРС | КЛ | РП-Верхний-253-I | 6 (6.3) | 18,00 2019.03.31 | 18,52 2019.03.31 | В | 0.867 | РП-Верхний-253-I |  |  | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 270 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
420 | СРС | КЛ | Ж/1011 | 10 (10.5) | 21,10 2019.03.31 | 22,23 2019.03.31 | В | 1.217 | КЛ Ж/1011 |  |  | 261 | 0 | 8 | 253 | 0 | 0 | 28 | 233 | 0 | 952 |  | №10 01.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
421 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1052-I | 0.38 | 08,00 2019.04.01 | 11,30 2019.04.01 | П | 3.5 | ТП-1052-I |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
422 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1256 | 6 (6.3) | 08,10 2019.04.01 | 15,38 2019.04.01 | П | 7.467 | ТП-1256 |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
423 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-190-I | 0.38 | 08,21 2019.04.01 | 11,30 2019.04.01 | П | 3.15 | ТП-190-I |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
424 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-510-I | 6 (6.3) | 08,25 2019.04.01 | 16,55 2019.04.01 | П | 8.5 | ТП-510-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
425 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.01 | 15,35 2019.04.01 | П | 6.583 | ТП-180-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
426 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1316-II-1278-II | 10 (10.5) | 18,00 2019.04.01 | 19,45 2019.04.01 | В | 1.75 | РП-Тарховский-1316-II |  |  | 237 | 0 | 7 | 230 | 0 | 0 | 25 | 212 | 0 | 865 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
427 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1251-II-1250-II | 10 (10.5) | 18,00 2019.04.01 | 19,05 2019.04.01 | В | 1.083 | РП-Тарховский-1252-II |  |  | 180 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 19 | 161 | 0 | 657 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
428 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-190-II | 0.38 | 08,10 2019.04.02 | 11,15 2019.04.02 | П | 3.083 | ТП-190-II |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
429 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-9-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.02 | 15,05 2019.04.02 | П | 6.833 | ТП-9-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
430 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Зеркальный-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.04.02 | 15,50 2019.04.02 | П | 7.333 | РП-Зеркальный-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
431 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Жасмин-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.04.02 | 15,02 2019.04.02 | П | 2.033 | РП-Жасмин-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
432 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1042-I | 0.38 | 08,00 2019.04.03 | 13,55 2019.04.03 | П | 5.917 | ТП-1042-I |  |  | 52 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
433 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1286-I | 0.38 | 08,00 2019.04.03 | 13,20 2019.04.03 | П | 5.333 | ТП-1286-I |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
434 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-480 | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.03 | 16,30 2019.04.03 | П | 8.417 | ТП-480 |  |  | 63 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
435 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-298 | 10 (10.5) | 08,15 2019.04.03 | 15,35 2019.04.03 | П | 7.333 | ТП-298 |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
436 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-9-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.03 | 15,00 2019.04.03 | П | 6.75 | ТП-9-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
437 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1300-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.03 | 16,26 2019.04.03 | П | 8.1 | ТП-1300-I |  |  | 66 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1
438 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1242-I | 10 (10.5) | 08,25 2019.04.03 | 15,50 2019.04.03 | П | 7.417 | ТП-1242-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
439 | ЗАО СПГЭС | ТП | РП-НовоАстраханский-I | 0.38 | 08,30 2019.04.03 | 15,05 2019.04.03 | П | 6.583 | РП-НовоАстраханский-I |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
440 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-807-II | 0.38 | 08,30 2019.04.03 | 13,20 2019.04.03 | П | 4.833 | ТП-807-II |  |  | 90 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 329 |  |  |  |  | 1
441 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Центральный-II-721-II | 6 (6.3) | 21,15 2019.04.03 | 21,33 2019.04.03 | В | 0.3 | РП-Центральный-II-721-II |  |  | 143 | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 | 15 | 128 | 0 | 520 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
442 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-262 | 0.38 | 08,00 2019.04.04 | 14,00 2019.04.04 | П | 6 | ТП-262 |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
443 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1286-II | 0.38 | 08,00 2019.04.04 | 14,00 2019.04.04 | П | 6 | ТП-1286-II |  |  | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
444 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-70 | 0.38 | 08,00 2019.04.04 | 16,35 2019.04.04 | П | 8.583 | ТП-70 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
445 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-326-II | 0.38 | 08,00 2019.04.04 | 16,25 2019.04.04 | П | 8.417 | ТП-326-II |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
446 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1099-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.04.04 | 16,00 2019.04.04 | П | 7.833 | ТП-1099-I |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
447 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1300-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.04 | 16,25 2019.04.04 | П | 8.083 | ТП-1300-II |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
448 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-126 | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.04 | 17,10 2019.04.04 | П | 8.833 | ТП-126 |  |  | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
449 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1242-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.04.04 | 15,40 2019.04.04 | П | 7.083 | ТП-1242-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
450 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-284-I | 10 (10.5) | 08,50 2019.04.04 | 15,40 2019.04.04 | П | 6.833 | ТП-284-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
451 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Тракторный-II | 0.38 | 08,00 2019.04.05 | 15,25 2019.04.05 | П | 7.417 | РП-Тракторный-II |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
452 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1310-II | 0.38 | 08,05 2019.04.05 | 11,30 2019.04.05 | П | 3.417 | ТП-1310-II |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
453 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-524 | 10 (10.5) | 08,05 2019.04.05 | 10,50 2019.04.05 | П | 2.75 | ТП-524 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
454 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1333-II | 0.38 | 08,10 2019.04.05 | 10,40 2019.04.05 | П | 2.5 | ТП-1333-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
455 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-234 | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.05 | 15,25 2019.04.05 | П | 7.167 | ТП-234 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
456 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1099-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.05 | 10,50 2019.04.05 | П | 2.5 | ТП-1099-II |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
457 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-284-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.04.05 | 16,30 2019.04.05 | П | 8.083 | ТП-284-II |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
458 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.05 | 11,00 2019.04.05 | П | 2 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
459 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1539-1632 | 10 (10.5) | 15,10 2019.04.05 | 16,35 2019.04.05 | В | 1.417 | СВ/1016, РП-Рижский-1539 |  |  | 142 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 15 | 127 | 0 | 519 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
460 | ЗАО СПГЭС | КЛ | СВ/1013 | 10 (10.5) | 15,10 2019.04.05 | 16,10 2019.04.05 | В | 1 | КЛ СВ/1013 |  |  | 522 | 0 | 16 | 506 | 0 | 0 | 55 | 467 | 0 | 1903 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
461 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1941-1054 | 10 (10.5) | 15,10 2019.04.05 | 17,25 2019.04.05 | В | 2.25 | СВ/1018, РП-Зеркальный-II-464-II |  |  | 570 | 0 | 18 | 552 | 0 | 0 | 60 | 510 | 0 | 2076 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
462 | ЗАО СПГЭС | ТП | 1205-I | 10 (10.5) | 17,25 2019.04.05 | 18,40 2019.04.05 | В | 1.25 | РП-Зеркальный-588 |  |  | 124 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 13 | 111 | 0 | 450 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
463 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Жасмин-II-1370-II | 10 (10.5) | 23,30 2019.04.05 | 23,50 2019.04.05 | В | 0.333 | РП-Жасмин-II-1370-II |  |  | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 346 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
464 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-429 | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.06 | 15,30 2019.04.06 | П | 7.5 | ТП-429 |  |  | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
465 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Е-II/1029, РП-Магистральный-I-1036-I | 10 (10.5) | 13,45 2019.04.06 | 15,35 2019.04.06 | В | 1.833 | Е-II/1029-РП-Буровой-I-РП-Магистральный-I |  |  | 997 | 0 | 31 | 966 | 0 | 0 | 105 | 892 | 0 | 3633 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
466 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1880-II | 6 (6.3) | 15,00 2019.04.06 | 15,00 2019.04.06 | В | 0 | РП-Южный-II-1880-II |  |  | 119 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 13 | 106 | 0 | 433 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.11 | 0
467 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 88-94 | 6 (6.3) | 06,20 2019.04.07 | 09,05 2019.04.07 | В | 2.75 | РП-Порт-88 |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 94 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
468 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 685-II-1434-II | 6 (6.3) | 07,05 2019.04.07 | 08,55 2019.04.07 | В | 1.833 | РП-Стадион-II-685-II |  |  | 106 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 11 | 95 | 0 | 385 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
469 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Порт-1817-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.07 | 11,20 2019.04.07 | В | 3.333 | РП-Порт-1817-II |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 156 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
470 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1431-I-901-I | 6 (6.3) | 10,50 2019.04.07 | 14,05 2019.04.07 | В | 3.25 | РП-Самолет-I-1431-I |  |  | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 69 | 0 | 281 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
471 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1227-II-1301-II | 6 (6.3) | 13,20 2019.04.07 | 13,20 2019.04.07 | В | 0 | РП-Стадион-II-379 |  |  | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 177 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
472 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 452-343 | 10 (10.5) | 04,00 2019.04.08 | 05,41 2019.04.08 | В | 1.683 | РП-Зеркальный-588 |  |  | 119 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 13 | 106 | 0 | 433 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
473 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Рижский-1052 | 10 (10.5) | 04,00 2019.04.08 | 06,00 2019.04.08 | В | 2 | РП-Рижский-1052 |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 208 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
474 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1242-1660 | 10 (10.5) | 08,00 2019.04.08 | 09,35 2019.04.08 | В | 1.583 | РП-Ипподромный-1660 |  |  | 90 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 329 |  | №11 10.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
475 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1421 | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.08 | 16,30 2019.04.08 | П | 8.5 | ТП-1421 |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
476 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Проммаш-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.04.08 | 15,30 2019.04.08 | П | 7 | РП-Проммаш-I |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
477 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-569-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.04.08 | 15,40 2019.04.08 | П | 7.167 | ТП-569-I |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
478 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Тарховский-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.04.08 | 13,40 2019.04.08 | П | 5 | РП-Тарховский-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
479 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.08 | 15,15 2019.04.08 | П | 6.25 | ТП-281-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
480 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1376 | 0.38 | 13,00 2019.04.08 | 15,15 2019.04.08 | П | 2.25 | ТП-1376 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
481 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Репин-РП-Гусельский | 10 (10.5) | 16,35 2019.04.08 | 17,15 2019.04.08 | В | 0.667 | РП-Рижский-I-РП-Репин-I |  |  | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 173 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
482 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 173-II-1304-II | 10 (10.5) | 21,00 2019.04.08 | 21,20 2019.04.08 | В | 0.333 | РП-Гусельский-II-1168-II |  |  | 180 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 19 | 161 | 0 | 657 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
483 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1355-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.09 | 15,40 2019.04.09 | П | 7.667 | ТП-1355-I |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
484 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-15 | 0.38 | 08,00 2019.04.09 | 11,07 2019.04.09 | П | 3.117 | ТП-15 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
485 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Силикатный-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.09 | 15,56 2019.04.09 | П | 7.85 | РП-Силикатный-II |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
486 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-573-I | 10 (10.5) | 08,10 2019.04.09 | 16,05 2019.04.09 | П | 7.917 | ТП-573-I |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
487 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-721-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.09 | 16,30 2019.04.09 | П | 8.167 | ТП-721-I |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
488 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Тарховский-II | 0.38 | 08,30 2019.04.09 | 15,05 2019.04.09 | П | 6.583 | РП-Тарховский-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
489 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.09 | 15,25 2019.04.09 | П | 6.417 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
490 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.09 | 15,25 2019.04.09 | П | 6.417 | ТП-281-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
491 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-30 | 0.38 | 09,00 2019.04.09 | 16,20 2019.04.09 | П | 7.333 | ТП-30 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
492 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-569-II | 10 (10.5) | 09,20 2019.04.09 | 16,20 2019.04.09 | П | 7 | ТП-569-II |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
493 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 647 | 6 (6.3) | 14,05 2019.04.09 | 15,07 2019.04.09 | В | 1.033 | КЛ 647 |  |  | 600 | 0 | 19 | 581 | 0 | 0 | 63 | 537 | 0 | 2184 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
494 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 734-II-527-II | 6 (6.3) | 14,55 2019.04.09 | 16,07 2019.04.09 | В | 1.2 | РП-НСГ-II-734-II |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 208 |  | №11 10.04.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
495 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Стадион-I-1434-I | 6 (6.3) | 14,57 2019.04.09 | 16,44 2019.04.09 | В | 1.783 | 3/636-РП-Стадион-I-1434-I |  |  | 328 | 0 | 10 | 318 | 0 | 0 | 35 | 293 | 0 | 1196 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
496 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 3/632, РП-Рокотовский-519 | 6 (6.3) | 14,57 2019.04.09 | 17,40 2019.04.09 | В | 2.717 | 3/632-РП-Рокотовский-519 |  |  | 471 | 0 | 15 | 456 | 0 | 0 | 50 | 421 | 0 | 1716 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
497 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1947-1355 | 6 (6.3) | 15,40 2019.04.09 | 15,40 2019.04.09 | В | 0 | ТП-1947 - ТП-1355 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 57 |  | №11 10.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
498 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Верхний-128 | 6 (6.3) | 03,40 2019.04.10 | 04,10 2019.04.10 | В | 0.5 | РП-Верхний-128/850 |  |  | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 187 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
499 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 6/604, 735-I-275-I | 6 (6.3) | 07,05 2019.04.10 | 08,30 2019.04.10 | В | 1.417 | КЛ 6/604 |  |  | 414 | 0 | 13 | 401 | 0 | 0 | 44 | 370 | 0 | 1508 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
500 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Химический-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.10 | 16,30 2019.04.10 | П | 8.417 | РП-Химический-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
501 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1355-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.10 | 16,20 2019.04.10 | П | 8.25 | ТП-1355-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
502 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-238 | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.10 | 16,25 2019.04.10 | П | 8.167 | ТП-238 |  |  | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 7 | 62 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
503 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-721-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.10 | 16,20 2019.04.10 | П | 8 | ТП-721-I |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
504 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-573-II | 10 (10.5) | 08,20 2019.04.10 | 15,50 2019.04.10 | П | 7.5 | ТП-573-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
505 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1377 | 10 (10.5) | 08,30 2019.04.10 | 15,45 2019.04.10 | П | 7.25 | ТП-1377 |  |  | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
506 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-154-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.10 | 16,15 2019.04.10 | П | 7.25 | ТП-154-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
507 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.10 | 15,45 2019.04.10 | П | 6.75 | ТП-281-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
508 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1141-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.04.10 | 15,10 2019.04.10 | П | 2.167 | ТП-1141-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
509 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 746к-РП-Петровский | 10 (10.5) | 15,30 2019.04.10 | 17,08 2019.04.10 | В | 1.633 | РП-Петровский-746 |  |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 156 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
510 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-1568-I | 6 (6.3) | 22,35 2019.04.10 | 23,55 2019.04.10 | В | 1.333 | РП-Чернышевский-1134/1030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №12 19.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
511 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Ст/611 | 6 (6.3) | 07,40 2019.04.11 | 09,25 2019.04.11 | В | 1.75 | КЛ Ст/611 |  |  | 628 | 0 | 20 | 608 | 0 | 0 | 66 | 562 | 0 | 2288 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
512 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-262-II | 0.38 | 08,00 2019.04.11 | 11,54 2019.04.11 | П | 3.9 | ТП-262-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
513 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1338 | 10 (10.5) | 08,10 2019.04.11 | 15,40 2019.04.11 | П | 7.5 | ТП-1338 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
514 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.11 | 15,30 2019.04.11 | П | 6.5 | ТП-281-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
515 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-246-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.11 | 16,48 2019.04.11 | П | 7.8 | ТП-246-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
516 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 835-IIк-851-II | 10 (10.5) | 20,35 2019.04.11 | 21,48 2019.04.11 | В | 1.217 | РП-Батавин-II-860-II |  |  | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 225 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
517 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 835-IIк-851-II | 10 (10.5) | 20,35 2019.04.11 | 22,00 2019.04.11 | В | 1.417 | Жр/1010-РП-Элита-II-834-II |  |  | 309 | 0 | 10 | 299 | 0 | 0 | 33 | 276 | 0 | 1125 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
518 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1200 | 0.38 | 08,00 2019.04.12 | 11,25 2019.04.12 | П | 3.417 | ТП-1200 |  |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
519 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Ново-Астраханский-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.12 | 16,20 2019.04.12 | П | 8.25 | РП-Ново-Астраханский-II |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
520 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1184 | 0.38 | 08,55 2019.04.12 | 17,00 2019.04.12 | П | 8.083 | ТП-1184 |  |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
521 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-956-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.12 | 15,00 2019.04.12 | П | 6 | ТП-956-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
522 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.12 | 15,20 2019.04.12 | П | 6.333 | ТП-281-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
523 | ЗАО СПГЭС | КЛ | А/617 | 6 (6.3) | 14,00 2019.04.12 | 14,10 2019.04.12 | В | 0.167 | КЛ А/617 |  |  | 243 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 26 | 217 | 0 | 884 |  | №12 19.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
524 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Д/607 | 6 (6.3) | 16,55 2019.04.12 | 17,20 2019.04.12 | В | 0.417 | КЛ Д/607 |  |  | 699 | 0 | 22 | 677 | 0 | 0 | 74 | 625 | 0 | 2548 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
525 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 509-2033 | 6 (6.3) | 20,59 2019.04.12 | 22,59 2019.04.12 | В | 2 | 7/612-РП-Азинский-509А |  |  | 314 | 0 | 10 | 304 | 0 | 0 | 33 | 281 | 0 | 1144 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
526 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Южный-799-I | 6 (6.3) | 20,59 2019.04.12 | 23,30 2019.04.12 | В | 2.517 | РП-Южный-799-I |  |  | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 312 |  | №12 19.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
527 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Самолет-II-1008-II, 1008-773 | 6 (6.3) | 14,30 2019.04.14 | 15,30 2019.04.14 | В | 1 | РП-Самолет-II-1008-II |  |  | 200 | 0 | 6 | 194 | 0 | 0 | 21 | 179 | 0 | 728 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
528 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Белоглинский-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.15 | 16,20 2019.04.15 | П | 8.333 | РП-Белоглинский-I |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
529 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-519-I | 0.38 | 08,05 2019.04.15 | 14,55 2019.04.15 | П | 6.833 | ТП-519-I |  |  | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
530 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-550 | 10 (10.5) | 08,15 2019.04.15 | 11,20 2019.04.15 | П | 3.083 | ТП-550 |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
531 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-722-I | 6 (6.3) | 08,25 2019.04.15 | 16,45 2019.04.15 | П | 8.333 | ТП-722-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
532 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-94 | 10 (10.5) | 08,35 2019.04.15 | 14,20 2019.04.15 | П | 5.75 | ТП-94 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
533 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.15 | 15,20 2019.04.15 | П | 6.333 | ТП-281-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
534 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.15 | 16,45 2019.04.15 | П | 7.75 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
535 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.15 | 13,30 2019.04.15 | П | 4.5 | ТП-134-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
536 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.15 | 13,30 2019.04.15 | П | 4.5 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
537 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1033-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.15 | 15,45 2019.04.15 | П | 6.75 | ТП-1033-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
538 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 605 | 6 (6.3) | 10,15 2019.04.15 | 11,30 2019.04.15 | В | 1.25 | КЛ 605 |  |  | 180 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 19 | 161 | 0 | 655 |  | №12 19.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
539 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1320-II-1137-II | 6 (6.3) | 10,15 2019.04.15 | 12,15 2019.04.15 | В | 2 | РП-Пролетарский-1190-II |  |  | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 218 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
540 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Рижский-II-1594-II | 10 (10.5) | 17,00 2019.04.15 | 18,30 2019.04.15 | В | 1.5 | СВ/1012-РП-Рижский-II-1594-II |  |  | 233 | 0 | 7 | 226 | 0 | 0 | 25 | 208 | 0 | 848 |  | №12 19.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
541 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1461-1925 | 6 (6.3) | 05,20 2019.04.16 | 06,00 2019.04.16 | В | 0.667 | РП-Клинический-I-1697 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 135 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
542 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-888 | 0.38 | 08,00 2019.04.16 | 14,30 2019.04.16 | П | 6.5 | ТП-888 |  |  | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
543 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1306 | 6 (6.3) | 08,30 2019.04.16 | 17,00 2019.04.16 | П | 8.5 | ТП-1306 |  |  | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
544 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-208-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.16 | 15,25 2019.04.16 | П | 6.417 | ТП-208-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
545 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.16 | 16,25 2019.04.16 | П | 7.417 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
546 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-188 | 0.38 | 09,00 2019.04.16 | 11,20 2019.04.16 | П | 2.333 | ТП-188 |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
547 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-937-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.16 | 17,30 2019.04.16 | П | 8.5 | ТП-937-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
548 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ-1 | 0.38 | 13,00 2019.04.16 | 15,40 2019.04.16 | П | 2.667 | ТП-281-ВЛ-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
549 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ-2 | 0.38 | 13,00 2019.04.16 | 15,40 2019.04.16 | П | 2.667 | ТП-281-ВЛ-2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
550 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-914-II | 0.38 | 08,00 2019.04.17 | 10,40 2019.04.17 | П | 2.667 | ТП-914-II |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
551 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-145-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.17 | 16,15 2019.04.17 | П | 8.25 | ТП-145-II |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 134.2857 |  |  |  |  | 1
552 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Вышивка-I-690 | 10 (10.5) | 08,00 2019.04.17 | 10,05 2019.04.17 | В | 2.083 | РП-Вышивка-II-690 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  | №12 19.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
553 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-325 | 0.38 | 08,38 2019.04.17 | 15,55 2019.04.17 | П | 7.283 | ТП-325 |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
554 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-217-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.17 | 11,43 2019.04.17 | П | 2.717 | ТП-217-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
555 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.17 | 11,50 2019.04.17 | П | 2.833 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
556 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1233-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.17 | 13,35 2019.04.17 | П | 4.583 | ТП-1233-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
557 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.17 | 16,35 2019.04.17 | П | 7.583 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
558 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-467-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.17 | 11,43 2019.04.17 | П | 2.717 | ТП-467-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
559 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Станционный-572 | 6 (6.3) | 09,50 2019.04.17 | 10,40 2019.04.17 | В | 0.833 | РП-Станционный-572 |  |  | 162 | 0 | 26 | 136 | 0 | 0 | 67 | 95 | 0 | 415 |  | №12 19.04.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
560 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-937-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.04.17 | 16,48 2019.04.17 | П | 2.8 | ТП-937-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
561 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-144-КЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.18 | 18,35 2019.04.18 | П | 10.583 | ТП-144-КЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
562 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1138-II | 0.38 | 08,05 2019.04.18 | 16,20 2019.04.18 | П | 8.25 | ТП-1138-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
563 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Силикатный-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.04.18 | 15,54 2019.04.18 | П | 7.733 | РП-Силикатный-II |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 142.8571 |  |  |  |  | 1
564 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-415 | 6 (6.3) | 08,10 2019.04.18 | 15,40 2019.04.18 | П | 7.5 | ТП-415 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 124.2857 |  |  |  |  | 1
565 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1243-I | 6 (6.3) | 08,25 2019.04.18 | 16,50 2019.04.18 | П | 8.417 | ТП-1243-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 35.7143 |  |  |  |  | 1
566 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1185-II | 0.38 | 08,32 2019.04.18 | 12,30 2019.04.18 | П | 3.967 | ТП-1185-II |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 101.4286 |  |  |  |  | 1
567 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-937-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.18 | 13,30 2019.04.18 | П | 4.5 | ТП-937-ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
568 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.18 | 13,30 2019.04.18 | П | 4.5 | ТП-134-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
569 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.18 | 16,05 2019.04.18 | П | 7.083 | ТП-281-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
570 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.18 | 16,45 2019.04.18 | П | 7.75 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
571 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-829-II | 0.38 | 08,00 2019.04.19 | 12,00 2019.04.19 | П | 4 | ТП-829-II |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
572 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-69-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.19 | 17,30 2019.04.19 | П | 9.5 | ТП-69-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
573 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1444-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.19 | 17,30 2019.04.19 | П | 9.5 | ТП-1444-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
574 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1243-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.19 | 17,00 2019.04.19 | П | 8.75 | ТП-1243-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 42.8571 |  |  |  |  | 1
575 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1210 | 10 (10.5) | 08,16 2019.04.19 | 15,45 2019.04.19 | П | 7.483 | ТП-1210 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 157.1429 |  |  |  |  | 1
576 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-722-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.19 | 16,25 2019.04.19 | П | 8.083 | ТП-722-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 122.8571 |  |  |  |  | 1
577 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-498-I | 0.38 | 08,35 2019.04.19 | 12,35 2019.04.19 | П | 4 | ТП-498-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
578 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 16,00 2019.04.19 | П | 7 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
579 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-115-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 15,00 2019.04.19 | П | 6 | ТП-115-ВЛ-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
580 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-115-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 15,00 2019.04.19 | П | 6 | ТП-115-ВЛ-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
581 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 16,15 2019.04.19 | П | 7.25 | ТП-1958-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
582 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1486-I | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 11,30 2019.04.19 | П | 2.5 | ТП-1486-I |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
583 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 878-I-1879-I | 6 (6.3) | 10,05 2019.04.19 | 15,24 2019.04.19 | В | 5.317 | 7/623-РП-Комсомольский-878-I |  |  | 435 | 0 | 70 | 365 | 0 | 0 | 179 | 256 | 0 | 1611.4286 |  | №13 13.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
584 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 13,30 2019.04.19 | 13,40 2019.04.19 | П | 0.167 | ТП-245-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
585 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 13,30 2019.04.19 | 15,50 2019.04.19 | П | 2.333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
586 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Крекинг-I-931-I | 6 (6.3) | 23,50 2019.04.19 | 01,00 2019.04.20 | В | 1.167 | РП-Крекинг-I-931-I |  |  | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 270 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
587 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 398-1129-I | 6 (6.3) | 12,50 2019.04.20 | 13,40 2019.04.20 | В | 0.833 | РП-Экономический-398 |  |  | 84 | 0 | 14 | 70 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 311.4286 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
588 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Ст/604 | 6 (6.3) | 13,45 2019.04.20 | 14,15 2019.04.20 | В | 0.5 | КЛ Ст/604 |  |  | 604 | 0 | 98 | 506 | 0 | 0 | 249 | 355 | 0 | 2235.7143 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
589 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1096-I-1038-I | 6 (6.3) | 14,17 2019.04.20 | 17,20 2019.04.20 | В | 3.05 | РП-Чернышевский-1084-I |  |  | 112 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 46 | 66 | 0 | 415.7143 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
590 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Пролетарский-II-122-II | 6 (6.3) | 14,17 2019.04.20 | 16,50 2019.04.20 | В | 2.55 | РП-Пролетарский-II-122-II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
591 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-633-23 | 6 (6.3) | 14,17 2019.04.20 | 15,30 2019.04.20 | В | 1.217 | РП-633-23 |  |  | 183 | 0 | 30 | 153 | 0 | 0 | 75 | 108 | 0 | 675.7143 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
592 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1705-1027 | 6 (6.3) | 16,00 2019.04.20 | 17,55 2019.04.20 | В | 1.917 | РП-Силикатный-762-I |  |  | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 270 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
593 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-22-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.21 | 11,50 2019.04.21 | П | 2.833 | ТП-22-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
594 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1922-639 | 10 (10.5) | 09,20 2019.04.21 | 11,55 2019.04.21 | В | 2.583 | РП-Панфиловский-II-1922 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17.1429 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
595 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1414-II-РП-Моторный-II | 10 (10.5) | 09,20 2019.04.21 | 10,55 2019.04.21 | В | 1.583 | РП-Строитель-II-1255-II |  |  | 103 | 0 | 17 | 86 | 0 | 0 | 42 | 61 | 0 | 380 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
596 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-222 | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.22 | 17,15 2019.04.22 | П | 9.25 | ТП-222 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 74.2857 |  |  |  |  | 1
597 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 08,02 2019.04.22 | 16,35 2019.04.22 | П | 8.55 | ТП-54 |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
598 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1113 | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.22 | 16,30 2019.04.22 | П | 8.25 | ТП-1113 |  |  | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 171.4286 |  |  |  |  | 1
599 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Химический-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.04.22 | 13,20 2019.04.22 | П | 5 | РП-Химический-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
600 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-706-II | 0.38 | 08,20 2019.04.22 | 16,15 2019.04.22 | П | 7.917 | ТП-706-II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
601 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1072-I | 10 (10.5) | 08,25 2019.04.22 | 15,30 2019.04.22 | П | 7.083 | ТП-1072-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 78.5714 |  |  |  |  | 1
602 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-498-II | 0.38 | 08,40 2019.04.22 | 13,27 2019.04.22 | П | 4.783 | ТП-498-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
603 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.22 | 17,28 2019.04.22 | П | 8.467 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
604 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-753-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.04.22 | 15,54 2019.04.22 | П | 2.9 | ТП-753-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
605 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1044-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.23 | 16,35 2019.04.23 | П | 8.583 | ТП-1044-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
606 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-590 | 0.38 | 08,00 2019.04.23 | 11,30 2019.04.23 | П | 3.5 | ТП-590 |  |  | 92 | 0 | 15 | 77 | 0 | 0 | 38 | 54 | 0 | 339 |  |  |  |  | 1
607 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-390 | 0.38 | 08,00 2019.04.23 | 11,50 2019.04.23 | П | 3.833 | ТП-390 |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
608 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Экономический-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.23 | 16,35 2019.04.23 | П | 8.583 | РП-Экономический-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
609 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1393 | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.23 | 15,45 2019.04.23 | П | 7.667 | ТП-1393 |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 131.4286 |  |  |  |  | 1
610 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Белоглинский-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.23 | 16,00 2019.04.23 | П | 7.917 | РП-Белоглинский-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 71.4286 |  |  |  |  | 1
611 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1243-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.23 | 15,20 2019.04.23 | П | 7.083 | ТП-1243-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 35.7143 |  |  |  |  | 1
612 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1457-I | 10 (10.5) | 08,27 2019.04.23 | 16,10 2019.04.23 | П | 7.717 | ТП-1457-I |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
613 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-222 | 6 (6.3) | 08,30 2019.04.23 | 17,00 2019.04.23 | П | 8.5 | ТП-222 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 74.2857 |  |  |  |  | 1
614 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1072-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.04.23 | 15,20 2019.04.23 | П | 6.75 | ТП-1072-II |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 81.4286 |  |  |  |  | 1
615 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-138-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 14,45 2019.04.23 | П | 5.75 | ТП-138-ВЛ-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
616 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-138-ВЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 14,45 2019.04.23 | П | 5.75 | ТП-138-ВЛ-3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
617 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1922-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 13,15 2019.04.23 | П | 4.25 | ТП-1922-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
618 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1133-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 16,00 2019.04.23 | П | 7 | ТП-1133-ВЛ-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
619 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1133-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 16,00 2019.04.23 | П | 7 | ТП-1133-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
620 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 16,40 2019.04.23 | П | 7.667 | ТП-958-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
621 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-138-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 14,45 2019.04.23 | П | 5.75 | ТП-138-ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
622 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 16,40 2019.04.23 | П | 7.667 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
623 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.04.23 | 16,10 2019.04.23 | П | 3.167 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
624 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-410 | 0.38 | 08,00 2019.04.24 | 11,05 2019.04.24 | П | 3.083 | ТП-410 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
625 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.24 | 16,45 2019.04.24 | П | 8.75 | ТП-347-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
626 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1331-I | 0.38 | 08,00 2019.04.24 | 13,25 2019.04.24 | П | 5.417 | ТП-1331-I |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
627 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-622 | 10 (10.5) | 08,10 2019.04.24 | 16,16 2019.04.24 | П | 8.1 | ТП-622 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 112.8571 |  |  |  |  | 1
628 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1457-II | 10 (10.5) | 08,34 2019.04.24 | 16,08 2019.04.24 | П | 7.567 | ТП-1457-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 125.7143 |  |  |  |  | 1
629 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-235-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 13,00 2019.04.24 | П | 4 | ТП-235-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
630 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1042-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 13,36 2019.04.24 | П | 4.6 | ТП-1042-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
631 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 17,00 2019.04.24 | П | 8 | ТП-958-ВЛ-2 |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
632 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-44-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 14,48 2019.04.24 | П | 5.8 | ТП-44-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
633 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-700-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 14,39 2019.04.24 | П | 5.65 | ТП-700-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
634 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2019.04.24 | 13,15 2019.04.24 | П | 3.25 | ТП-958-ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
635 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-102-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.04.24 | 11,50 2019.04.24 | П | 1.833 | ТП-102-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
636 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кожзавод-1124-I | 6 (6.3) | 21,10 2019.04.24 | 03,50 2019.04.25 | В | 6.667 | РП-Кожзавод-1124-I |  |  | 141 | 0 | 23 | 118 | 0 | 0 | 58 | 83 | 0 | 520 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
637 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1520-1970, 784-I-8-I | 6 (6.3) | 21,10 2019.04.24 | 23,25 2019.04.24 | В | 2.25 | РП-Пролетарский-I-РП-Метизный-I-386-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
638 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кожзавод-1124-I | 6 (6.3) | 21,10 2019.04.24 | 23,10 2019.04.24 | В | 2 | РП-Кожзавод-1134-I |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 364.2857 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
639 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кожзавод-1124-I | 6 (6.3) | 21,10 2019.04.24 | 04,55 2019.04.25 | В | 7.75 | РП-Кожзавод-227/1030 |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 364.2857 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
640 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 645 | 6 (6.3) | 22,30 2019.04.24 | 23,05 2019.04.24 | В | 0.583 | КЛ 645 |  |  | 154 | 0 | 25 | 129 | 0 | 0 | 64 | 90 | 0 | 571.4286 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
641 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кожзавод-1134-I | 6 (6.3) | 00,50 2019.04.25 | 00,50 2019.04.25 | В | 0 | РП-Кожзавод-1134-I |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 364.2857 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
642 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-404-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.25 | 09,55 2019.04.25 | П | 1.917 | ТП-404-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
643 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1300-I | 0.38 | 08,00 2019.04.25 | 13,30 2019.04.25 | П | 5.5 | ТП-1300-I |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
644 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1331-I | 0.38 | 08,00 2019.04.25 | 10,30 2019.04.25 | П | 2.5 | ТП-1331-I |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 38.5714 |  |  |  |  | 1
645 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-222 | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.25 | 16,40 2019.04.25 | П | 8.583 | ТП-222 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 74.2857 |  |  |  |  | 1
646 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-835-I | 10 (10.5) | 08,05 2019.04.25 | 15,47 2019.04.25 | П | 7.7 | ТП-835-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 61.4286 |  |  |  |  | 1
647 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-27 | 6 (6.3) | 08,10 2019.04.25 | 14,20 2019.04.25 | П | 6.167 | ТП-27 |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 101.4286 |  |  |  |  | 1
648 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1053 | 10 (10.5) | 08,30 2019.04.25 | 15,20 2019.04.25 | П | 6.833 | ТП-1053 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 95.7143 |  |  |  |  | 1
649 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.04.25 | 15,45 2019.04.25 | П | 7.25 | ТП-347-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
650 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1115-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 12,40 2019.04.25 | П | 3.667 | ТП-1115-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
651 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 16,40 2019.04.25 | П | 7.667 | ТП-958-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
652 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-16-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 10,50 2019.04.25 | П | 1.833 | ТП-16-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
653 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1115-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 12,40 2019.04.25 | П | 3.667 | ТП-1115-ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
654 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 15,00 2019.04.25 | П | 6 | ТП-1828-ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
655 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 15,00 2019.04.25 | П | 6 | ТП-1828-ВЛ-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
656 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-906-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 16,40 2019.04.25 | П | 7.667 | ТП-906-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
657 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Кирпичный-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.04.25 | 16,35 2019.04.25 | П | 3.583 | РП-Кирпичный-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
658 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Диагностика-РП-625-I | 6 (6.3) | 18,30 2019.04.25 | 19,38 2019.04.25 | В | 1.133 | РП-Диагностика-РП-625-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
659 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Пугачевский-I-579-II | 6 (6.3) | 02,20 2019.04.26 | 04,50 2019.04.26 | В | 2.5 | РП-Пугачевский-I-579-II |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 197.1429 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
660 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1653-207 | 6 (6.3) | 02,20 2019.04.26 | 03,55 2019.04.26 | В | 1.583 | РП-Полярный-581-II |  |  | 249 | 0 | 40 | 209 | 0 | 0 | 103 | 146 | 0 | 925.7143 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
661 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Диагностика-РП-625-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.04.26 | 08,35 2019.04.26 | В | 0.583 | РП-Диагностика-РП-625-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.16 | 1
662 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1200-I | 0.38 | 08,10 2019.04.26 | 13,10 2019.04.26 | П | 5 | ТП-1200-I |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 158.5714 |  |  |  |  | 1
663 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-835-II | 10 (10.5) | 08,15 2019.04.26 | 16,00 2019.04.26 | П | 7.75 | ТП-835-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
664 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1070-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.26 | 13,00 2019.04.26 | П | 4 | ТП-1070-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
665 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.26 | 15,50 2019.04.26 | П | 6.833 | ТП-347-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
666 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1367-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.26 | 15,40 2019.04.26 | П | 6.667 | ТП-1367-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
667 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.04.26 | 15,50 2019.04.26 | П | 2.833 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
668 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Станционный-572 | 6 (6.3) | 19,55 2019.04.26 | 21,15 2019.04.26 | В | 1.333 | РП-Станционный-572 |  |  | 177 | 0 | 29 | 148 | 0 | 0 | 73 | 104 | 0 | 655.7143 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
669 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 686-Iк-892-I | 10 (10.5) | 21,22 2019.04.26 | 22,25 2019.04.26 | В | 1.05 | КЛ Пищ/1011 |  |  | 514 | 0 | 83 | 431 | 0 | 0 | 212 | 302 | 0 | 1902.8571 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
670 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Сокурский-1366 | 10 (10.5) | 21,55 2019.04.26 | 22,12 2019.04.26 | В | 0.283 | КЛ Пищ/1010 |  |  | 584 | 0 | 95 | 489 | 0 | 0 | 241 | 343 | 0 | 2162.8571 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
671 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 452-343 | 10 (10.5) | 03,40 2019.04.27 | 05,28 2019.04.27 | В | 1.8 | РП-Зеркальный-588 |  |  | 117 | 0 | 19 | 98 | 0 | 0 | 48 | 69 | 0 | 432.8571 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
672 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 355-1014 | 6 (6.3) | 15,25 2019.04.27 | 16,55 2019.04.27 | В | 1.5 | РП-Братиславский-355 |  |  | 214 | 0 | 35 | 179 | 0 | 0 | 88 | 126 | 0 | 790 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
673 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 355-1014 | 6 (6.3) | 15,25 2019.04.27 | 16,00 2019.04.27 | В | 0.583 | РП-Рабочий-I-594-I |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 260 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
674 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 355-1014 | 6 (6.3) | 15,25 2019.04.27 | 16,00 2019.04.27 | В | 0.583 | РП-Братиславский-I-1915-I/582-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
675 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 660-I-1549-I | 10 (10.5) | 17,35 2019.04.27 | 20,10 2019.04.27 | В | 2.583 | Е-II/1029-РП-Буровой-I-1056-I |  |  | 981 | 0 | 159 | 822 | 0 | 0 | 404 | 577 | 0 | 3632.8571 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
676 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1564-1836 | 6 (6.3) | 18,35 2019.04.27 | 19,19 2019.04.27 | В | 0.733 | РП-Диагностика-II-1564 |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 342.8571 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
677 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 836-II-839-II | 10 (10.5) | 18,05 2019.04.28 | 19,40 2019.04.28 | В | 1.583 | РП-Элита-II-834-II |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 260 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
678 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1457-II-1640-II | 10 (10.5) | 18,05 2019.04.28 | 20,51 2019.04.28 | В | 2.767 | РП-Степной-II-1196-II |  |  | 135 | 0 | 22 | 113 | 0 | 0 | 56 | 79 | 0 | 501.4286 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
679 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 826-338 | 10 (10.5) | 01,13 2019.04.29 | 03,05 2019.04.29 | В | 1.867 | РП-Вольский-831 |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 364.2857 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
680 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1200-II | 0.38 | 08,00 2019.04.29 | 12,55 2019.04.29 | П | 4.917 | ТП-1200-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2857 |  |  |  |  | 1
681 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-106 | 6 (6.3) | 08,05 2019.04.29 | 15,25 2019.04.29 | П | 7.333 | ТП-106 |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 91.4286 |  |  |  |  | 1
682 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-478 | 6 (6.3) | 08,25 2019.04.29 | 15,45 2019.04.29 | П | 7.333 | ТП-478 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 122.8571 |  |  |  |  | 1
683 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-637 | 10 (10.5) | 08,25 2019.04.29 | 15,30 2019.04.29 | П | 7.083 | ТП-637 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 68.5714 |  |  |  |  | 1
684 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1266 | 0.38 | 08,30 2019.04.29 | 13,10 2019.04.29 | П | 4.667 | ТП-1266 |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 87.1429 |  |  |  |  | 1
685 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.04.29 | 17,25 2019.04.29 | П | 8.917 | ТП-347-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
686 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-903 | 6 (6.3) | 08,35 2019.04.29 | 13,20 2019.04.29 | П | 4.75 | ТП-903 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 157.1429 |  |  |  |  | 1
687 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.29 | 16,45 2019.04.29 | П | 7.75 | ТП-958-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
688 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1162 | 0.38 | 09,20 2019.04.29 | 10,05 2019.04.29 | П | 0.75 | ТП-1162 |  |  | 94 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 348.5714 |  |  |  |  | 1
689 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-498-I | 0.38 | 13,00 2019.04.29 | 14,30 2019.04.29 | П | 1.5 | ТП-498-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 67.1429 |  |  |  |  | 1
690 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Южный-799-I | 6 (6.3) | 23,45 2019.04.29 | 00,25 2019.04.30 | В | 0.667 | РП-Южный-799-I |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 208.5714 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
691 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 603-604 | 6 (6.3) | 02,05 2019.04.30 | 04,30 2019.04.30 | В | 2.417 | 4/601-РП-Кирпичный-II-609-II |  |  | 338 | 0 | 55 | 283 | 0 | 0 | 139 | 199 | 0 | 1248.5714 |  | №13 13.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
692 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 603-604 | 6 (6.3) | 02,05 2019.04.30 | 04,20 2019.04.30 | В | 2.25 | РП-Весенний-II-605-II |  |  | 126 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 468.5714 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
693 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 4/605 | 6 (6.3) | 02,05 2019.04.30 | 03,01 2019.04.30 | В | 0.933 | КЛ 4/605 |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 208.5714 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
694 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 4/615 | 6 (6.3) | 02,05 2019.04.30 | 02,40 2019.04.30 | В | 0.583 | КЛ 4/615 |  |  | 548 | 0 | 89 | 459 | 0 | 0 | 226 | 322 | 0 | 2028.5714 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
695 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1129-II-1360-II | 6 (6.3) | 02,05 2019.04.30 | 05,00 2019.04.30 | В | 2.917 | РП-Симбирский-I-1129-II |  |  | 121 | 0 | 20 | 101 | 0 | 0 | 50 | 71 | 0 | 447.1429 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
696 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1401 | 0.38 | 08,00 2019.04.30 | 13,05 2019.04.30 | П | 5.083 | ТП-1401 |  |  | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
697 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1043-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.04.30 | 09,40 2019.04.30 | П | 1.667 | ТП-1043-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
698 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.04.30 | 14,14 2019.04.30 | П | 5.733 | ТП-347-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
699 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1367-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.30 | 18,55 2019.04.30 | П | 9.917 | ТП-1367-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
700 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-271-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.30 | 15,03 2019.04.30 | П | 6.05 | ТП-271-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
701 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-937-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.30 | 15,29 2019.04.30 | П | 6.483 | ТП-937-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
702 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.30 | 15,29 2019.04.30 | П | 6.483 | ТП-1958-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
703 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.04.30 | 16,00 2019.04.30 | П | 7 | ТП-958-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
704 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-126-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.04.30 | 15,30 2019.04.30 | П | 5.5 | ТП-126-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
705 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I, РП-Панфиловский-I-1413 | 10 (10.5) | 17,00 2019.04.30 | 18,20 2019.04.30 | В | 1.333 | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-1413 |  |  | 369 | 0 | 60 | 309 | 0 | 0 | 152 | 217 | 0 | 1367.1429 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
706 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Тарховский-II-1252-II | 10 (10.5) | 21,20 2019.04.30 | 22,27 2019.04.30 | В | 1.117 | Жр/1012-РП-Тарховский-II-1252-II |  |  | 724 | 0 | 117 | 607 | 0 | 0 | 298 | 426 | 0 | 2681.4286 |  | №13 13.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
707 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 20-1214 | 6 (6.3) | 12,40 2019.05.01 | 13,50 2019.05.01 | В | 1.1667 | РП-Волжский-РП-АТС-I-1349-I |  |  | 407 | 0 | 66 | 341 | 0 | 0 | 168 | 239 | 0 | 1056 |  | №14 08.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
708 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 356-124 | 6 (6.3) | 12,40 2019.05.01 | 14,12 2019.05.01 | В | 1.5333 | РП-611-356 |  |  | 101 | 0 | 16 | 85 | 0 | 0 | 42 | 59 | 0 | 262 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
709 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 132-675 | 6 (6.3) | 13,32 2019.05.01 | 13,55 2019.05.01 | В | 0.38333 | РП-Радищевский-II-375-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  | №14 08.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
710 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 836-I-839-I | 10 (10.5) | 05,30 2019.05.02 | 06,10 2019.05.02 | В | 0.66667 | РП-Элита-I-834-I |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 226 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
711 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1457-I-1640-I | 10 (10.5) | 10,20 2019.05.02 | 11,35 2019.05.02 | В | 1.25 | РП-Степной-1196-I |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 133 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
712 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 696-II-1201-II | 10 (10.5) | 10,20 2019.05.02 | 13,10 2019.05.02 | В | 2.8333 | РП-Солнечный-696-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  | №14 08.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
713 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 573-308 | 10 (10.5) | 16,00 2019.05.02 | 17,55 2019.05.02 | В | 1.9167 | СВ/1018-РП-Зеркальный-331 |  |  | 561 | 0 | 91 | 470 | 0 | 0 | 231 | 330 | 0 | 1453 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
714 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 341к-1053 | 10 (10.5) | 11,40 2019.05.03 | 12,47 2019.05.03 | В | 1.1167 | РП-Красноармейский-341 |  |  | 131 | 0 | 21 | 110 | 0 | 0 | 54 | 77 | 0 | 339 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
715 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1743-1074 | 6 (6.3) | 08,00 2019.05.04 | 08,30 2019.05.04 | В | 0.5 | РП-Кожзавод-1520/227 |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 255 |  | №14 08.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
716 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 184-1368 | 10 (10.5) | 19,00 2019.05.04 | 21,57 2019.05.04 | В | 2.95 | РП-Ипподромный-522-II |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 242 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
717 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Безымянный-723, 1543-II-1630-II | 10 (10.5) | 19,00 2019.05.04 | 22,40 2019.05.04 | В | 3.6667 | СВ/1024-РП-Рижский-1543-II |  |  | 397 | 0 | 64 | 333 | 0 | 0 | 164 | 233 | 0 | 1029 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
718 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Техстекло-I-285-I | 10 (10.5) | 02,50 2019.05.05 | 03,49 2019.05.05 | В | 0.98333 | СВ/1034-РП-Техстекло-I-285-I |  |  | 234 | 0 | 38 | 196 | 0 | 0 | 96 | 138 | 0 | 606 |  | №14 08.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
719 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1187 | 6 (6.3) | 08,00 2019.05.06 | 10,55 2019.05.06 | П | 2.9167 | ТП-1187 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
720 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1281-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.05.06 | 11,30 2019.05.06 | П | 3.25 | ТП-1281-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
721 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-538-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.05.06 | 15,25 2019.05.06 | П | 6.9167 | ТП-538-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
722 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.05.06 | 14,56 2019.05.06 | П | 6.4333 | ТП-347-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
723 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1023 | 10 (10.5) | 08,40 2019.05.06 | 15,50 2019.05.06 | П | 7.1667 | ТП-1023 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
724 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1183-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.06 | 15,23 2019.05.06 | П | 6.3833 | ТП-1183-ВЛ |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
725 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.06 | 16,00 2019.05.06 | П | 7 | ТП-958-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
726 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Южный-II-1340-II | 6 (6.3) | 10,40 2019.05.06 | 11,00 2019.05.06 | В | 0.33333 | РП-Южный-II-1340-II |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  | №14 08.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
727 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1281-II | 6 (6.3) | 13,00 2019.05.06 | 15,30 2019.05.06 | П | 2.5 | ТП-1281-II |  |  | 64 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 27 | 37 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
728 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Моторный-819 | 10 (10.5) | 01,50 2019.05.07 | 02,52 2019.05.07 | В | 1.0333 | РП-Моторный-819 |  |  | 75 | 0 | 12 | 63 | 0 | 0 | 31 | 44 | 0 | 194 |  | №14 08.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
729 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Е-II/1007 | 10 (10.5) | 01,50 2019.05.07 | 04,40 2019.05.07 | В | 2.8333 | ПС-Елшанка-II ф.1007 |  |  | 280 | 0 | 45 | 235 | 0 | 0 | 116 | 164 | 0 | 727 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
730 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Е-II/1017 | 10 (10.5) | 10,10 2019.05.07 | 10,15 2019.05.07 | В | 0.083333 | ПС-Елшанка-II ф.1017 |  |  | 117 | 0 | 19 | 98 | 0 | 0 | 48 | 69 | 0 | 303 |  | №14 08.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
731 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Клинический-1747 | 6 (6.3) | 23,00 2019.05.07 | 23,45 2019.05.07 | В | 0.75 | РП-Клинический-1747 |  |  | 168 | 0 | 27 | 141 | 0 | 0 | 69 | 99 | 0 | 437 |  | №14 08.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
732 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-470 | 6 (6.3) | 08,16 2019.05.08 | 13,25 2019.05.08 | П | 5.15 | ТП-470 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
733 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.05.08 | 14,00 2019.05.08 | П | 5.5 | ТП-347-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35.9567 |  |  |  |  | 1
734 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1252-II | 0.38 | 08,30 2019.05.08 | 14,00 2019.05.08 | П | 5.5 | ТП-1252-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
735 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1183-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.08 | 15,50 2019.05.08 | П | 6.8333 | ТП-1183-ВЛ |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 78.9483 |  |  |  |  | 1
736 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-415-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.08 | 15,50 2019.05.08 | П | 6.8333 | ТП-415-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.1643 |  |  |  |  | 1
737 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.08 | 15,20 2019.05.08 | П | 6.3333 | ТП-958-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45.1803 |  |  |  |  | 1
738 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.08 | 13,10 2019.05.08 | П | 4.1667 | ТП-200-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
739 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-153-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.08 | 15,50 2019.05.08 | П | 6.8333 | ТП-153-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.787 |  |  |  |  | 1
740 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-126-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.08 | 15,50 2019.05.08 | П | 6.8333 | ТП-126-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 68.1613 |  |  |  |  | 1
741 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Юбилейный-I-1326-I | 10 (10.5) | 05,50 2019.05.09 | 06,55 2019.05.09 | В | 1.0833 | РП-Юбилейный-I-1326-I |  |  | 107 | 0 | 17 | 90 | 0 | 0 | 44 | 63 | 0 | 279 |  | №15 24.05.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
742 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-43-II | 10 (10.5) | 20,00 2019.05.09 | 20,30 2019.05.09 | В | 0.5 | ТП-43-II |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 65 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
743 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Гвардейский-I-902-I | 10 (10.5) | 01,05 2019.05.10 | 01,40 2019.05.10 | В | 0.58333 | РП-Гвардейский-I-902-I |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 145 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
744 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 593-902 | 10 (10.5) | 01,05 2019.05.10 | 04,10 2019.05.10 | В | 3.0833 | РП-Одесский-II-593-II |  |  | 126 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 327 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
745 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 108-1667 | 10 (10.5) | 01,55 2019.05.10 | 04,00 2019.05.10 | В | 2.0833 | СЗ/1036-РП-Гвардейский-629 |  |  | 607 | 0 | 98 | 509 | 0 | 0 | 250 | 357 | 0 | 1574 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
746 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 5/1001-РП-Тверской-I-РП-Лунный-I | 10 (10.5) | 07,30 2019.05.10 | 09,27 2019.05.10 | В | 1.95 | 5/1001-РП-Тверской-I-РП-Лунный-I/РП-Одесский-I |  |  | 420 | 0 | 68 | 352 | 0 | 0 | 173 | 247 | 0 | 1090 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
747 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1830-461 | 6 (6.3) | 11,00 2019.05.10 | 12,12 2019.05.10 | В | 1.2 | РП-Динамо-71-I |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 240 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
748 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Реакторный-РП-Верхний, РП-Верхний-РП-Экономический, РП-Реакторный-РП-Экономический | 6 (6.3) | 11,20 2019.05.10 | 11,41 2019.05.10 | В | 0.35 | РП-Реакторный-РП-Верхний/РП-Экономический |  |  | 168 | 0 | 27 | 141 | 0 | 0 | 69 | 99 | 0 | 437 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
749 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-375-I | 0.38 | 08,00 2019.05.12 | 16,30 2019.05.12 | П | 8.5 | ТП-375-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
750 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Жр/1012, 1231-I-1875-I | 10 (10.5) | 20,10 2019.05.12 | 22,30 2019.05.12 | В | 2.3333 | Жр/1012-РП-Солнечный-I-1229-I |  |  | 724 | 0 | 117 | 607 | 0 | 0 | 298 | 426 | 0 | 1877 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
751 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-222 | 6 (6.3) | 08,10 2019.05.13 | 16,45 2019.05.13 | П | 8.5833 | ТП-222 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
752 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-627-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.05.13 | 16,35 2019.05.13 | П | 8.4167 | ТП-627-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
753 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Строитель-I | 10 (10.5) | 08,20 2019.05.13 | 15,30 2019.05.13 | П | 7.1667 | РП-Строитель-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
754 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-343-I | 0.38 | 08,25 2019.05.13 | 13,25 2019.05.13 | П | 5 | ТП-343-I |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
755 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-680-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.05.13 | 16,00 2019.05.13 | П | 7.5 | ТП-680-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
756 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.13 | 16,20 2019.05.13 | П | 7.3333 | ТП-347-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
757 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.13 | 16,30 2019.05.13 | П | 7.5 | ТП-958-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
758 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.13 | 16,45 2019.05.13 | П | 7.75 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
759 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-114-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.05.13 | 16,15 2019.05.13 | П | 2.25 | ТП-114-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
760 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1209-I-1210-I | 10 (10.5) | 14,00 2019.05.13 | 14,25 2019.05.13 | В | 0.41667 | РП-Солнечный-1210-I/596-I |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 157 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
761 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-298-I | 0.38 | 08,00 2019.05.14 | 10,30 2019.05.14 | П | 2.5 | ТП-298-I |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
762 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-343-II | 0.38 | 08,25 2019.05.14 | 13,00 2019.05.14 | П | 4.5833 | ТП-343-II |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
763 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-680-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.05.14 | 15,45 2019.05.14 | П | 7.33 | ТП-680-II |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
764 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-627-II | 6 (6.3) | 08,40 2019.05.14 | 16,10 2019.05.14 | П | 7.5 | ТП-627-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
765 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 16,45 2019.05.14 | П | 7.75 | ТП-958-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64.253 |  |  |  |  | 1
766 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-264-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 16,15 2019.05.14 | П | 7.25 | ТП-264-ВЛ-1 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.9837 |  |  |  |  | 1
767 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-264-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 16,15 2019.05.14 | П | 7.25 | ТП-264-ВЛ-2 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.9217 |  |  |  |  | 1
768 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-264-ВЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 16,15 2019.05.14 | П | 7.25 | ТП-264-ВЛ-3 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.1643 |  |  |  |  | 1
769 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 16,20 2019.05.14 | П | 7.3333 | ТП-347-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
770 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 16,15 2019.05.14 | П | 7.25 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 54.5603 |  |  |  |  | 1
771 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1371-II-1372-II | 10 (10.5) | 15,00 2019.05.14 | 16,45 2019.05.14 | В | 1.75 | Ж/1016-РП-Жасмин-1371-II |  |  | 257 | 0 | 42 | 215 | 0 | 0 | 106 | 151 | 0 | 666 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
772 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 706-II-1132-II | 6 (6.3) | 21,50 2019.05.14 | 01,50 2019.05.15 | В | 4 | ПС-Промышленная ф.641 |  |  | 716 | 0 | 116 | 600 | 0 | 0 | 295 | 421 | 0 | 1856 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
773 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 928-II-927-II | 6 (6.3) | 23,20 2019.05.14 | 00,02 2019.05.15 | В | 0.7 | ПС-Промышленная ф.631 |  |  | 112 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 46 | 66 | 0 | 291 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
774 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-504-I | 0.38 | 08,00 2019.05.15 | 10,45 2019.05.15 | П | 2.75 | ТП-504-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
775 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1044-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.05.15 | 16,15 2019.05.15 | П | 8.25 | ТП-1044-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
776 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1431-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.05.15 | 13,03 2019.05.15 | П | 4.7167 | ТП-1431-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
777 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-933-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.05.15 | 10,20 2019.05.15 | П | 2 | ТП-933-I |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
778 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-718-I | 10 (10.5) | 08,31 2019.05.15 | 15,45 2019.05.15 | П | 7.2333 | ТП-718-I |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
779 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.15 | 16,00 2019.05.15 | П | 7 | ТП-958-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64.253 |  |  |  |  | 1
780 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-215-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.15 | 13,41 2019.05.15 | П | 4.6833 | ТП-215-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.043 |  |  |  |  | 1
781 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.15 | 16,10 2019.05.15 | П | 7.1667 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
782 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1418-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.15 | 16,05 2019.05.15 | П | 7.0833 | ТП-1418-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.8193 |  |  |  |  | 1
783 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 187-347 | 10 (10.5) | 11,10 2019.05.15 | 15,27 2019.05.15 | В | 4.2833 | РП-Пионерский-I-193-I |  |  | 234 | 0 | 38 | 196 | 0 | 0 | 96 | 138 | 0 | 606 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
784 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Буровой-I-1057-I | 10 (10.5) | 11,10 2019.05.15 | 12,37 2019.05.15 | В | 1.45 | РП-Буровой-I-1057-I |  |  | 103 | 0 | 17 | 86 | 0 | 0 | 42 | 61 | 0 | 266 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
785 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1251-I | 0.38 | 13,00 2019.05.15 | 15,40 2019.05.15 | П | 2.6667 | ТП-1251-I |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
786 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-513 | 0.38 | 13,00 2019.05.15 | 16,26 2019.05.15 | В | 3.4333 | ТП-513 |  |  | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 188 |  | №15 24.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
787 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1213 | 0.38 | 13,00 2019.05.15 | 15,45 2019.05.15 | В | 2.75 | ТП-1213 |  |  | 55 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 141 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
788 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1431-II | 6 (6.3) | 13,03 2019.05.15 | 16,05 2019.05.15 | П | 3.0333 | ТП-1431-II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
789 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 629к-1246-II | 10 (10.5) | 15,15 2019.05.15 | 15,48 2019.05.15 | В | 0.55 | ПС-Северо-Западная ф.1036 |  |  | 607 | 0 | 98 | 509 | 0 | 0 | 250 | 357 | 0 | 1574 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
790 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 583-I-586-I | 10 (10.5) | 15,25 2019.05.15 | 16,35 2019.05.15 | В | 1.1667 | РП-Одесский-I-583-I |  |  | 80 | 0 | 13 | 67 | 0 | 0 | 33 | 47 | 0 | 206 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
791 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Гвардеский-I-704-I | 10 (10.5) | 15,25 2019.05.15 | 16,25 2019.05.15 | В | 1 | РП-Гвардеский-I-704-I |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 182 |  | №15 24.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
792 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1235-II-1461-II | 6 (6.3) | 05,56 2019.05.16 | 06,19 2019.05.16 | В | 0.38333 | РП-Завокзальный-1336-I |  |  | 168 | 0 | 27 | 141 | 0 | 0 | 69 | 99 | 0 | 437 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
793 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1044-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.05.16 | 16,20 2019.05.16 | П | 8.3333 | ТП-1044-II |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
794 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1484-I | 0.38 | 08,00 2019.05.16 | 11,30 2019.05.16 | П | 3.5 | ТП-1484-I |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
795 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Бымянный-II | 10 (10.5) | 08,20 2019.05.16 | 15,30 2019.05.16 | П | 7.1667 | РП-Бымянный-II |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
796 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-718-II | 10 (10.5) | 08,20 2019.05.16 | 15,45 2019.05.16 | П | 7.4167 | ТП-718-II |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
797 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1251-II | 0.38 | 08,35 2019.05.16 | 13,00 2019.05.16 | П | 4.4167 | ТП-1251-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
798 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-501-I | 6 (6.3) | 08,35 2019.05.16 | 16,25 2019.05.16 | П | 7.8333 | ТП-501-I |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
799 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-933-II | 6 (6.3) | 08,35 2019.05.16 | 13,20 2019.05.16 | П | 4.75 | ТП-933-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
800 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1023 | 0.38 | 08,40 2019.05.16 | 15,25 2019.05.16 | П | 6.75 | ТП-1023 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
801 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 16,30 2019.05.16 | П | 7.5 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
802 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 15,55 2019.05.16 | П | 6.9167 | ТП-958-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40.0213 |  |  |  |  | 1
803 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-145-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 16,20 2019.05.16 | П | 7.3333 | ТП-145-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.9783 |  |  |  |  | 1
804 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 13,25 2019.05.16 | П | 4.4167 | ТП-553-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.1023 |  |  |  |  | 1
805 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1202-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 13,10 2019.05.16 | П | 4.1667 | ТП-1202-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.6333 |  |  |  |  | 1
806 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-103-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 16,40 2019.05.16 | П | 7.6667 | ТП-103-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70.819 |  |  |  |  | 1
807 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I | 10 (10.5) | 10,06 2019.05.16 | 10,55 2019.05.16 | В | 0.81667 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I |  |  | 163 | 0 | 26 | 137 | 0 | 0 | 67 | 96 | 0 | 424 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
808 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-207-ВЛ | 0.38 | 15,00 2019.05.16 | 15,55 2019.05.16 | П | 0.91667 | ТП-207-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.8273 |  |  |  |  | 1
809 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Сокурский-II-686-II, 1276-II-1275-II | 10 (10.5) | 00,20 2019.05.17 | 01,30 2019.05.17 | В | 1.1667 | Пищ/1010-РП-Сокурский-II-686-II |  |  | 420 | 0 | 68 | 352 | 0 | 0 | 173 | 247 | 0 | 1090 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
810 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Гвардейский-I-РП-Панфиловский-I | 10 (10.5) | 06,10 2019.05.17 | 06,57 2019.05.17 | В | 0.78333 | ПС-Северо-Западная ф.1042 |  |  | 351 | 0 | 57 | 294 | 0 | 0 | 144 | 207 | 0 | 908 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
811 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-797 | 6 (6.3) | 08,20 2019.05.17 | 14,40 2019.05.17 | П | 6.3333 | ТП-797 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
812 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-809 | 10 (10.5) | 08,25 2019.05.17 | 15,50 2019.05.17 | П | 7.4167 | ТП-809 |  |  | 75 | 0 | 12 | 63 | 0 | 0 | 31 | 44 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
813 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-501-II | 6 (6.3) | 08,30 2019.05.17 | 16,00 2019.05.17 | П | 7.5 | ТП-501-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
814 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-131-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.17 | 15,55 2019.05.17 | П | 6.9167 | ТП-131-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.3557 |  |  |  |  | 1
815 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 994-I-974-I | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.17 | 10,20 2019.05.17 | В | 1.3333 | РП-Проммаш-1993-I |  |  | 163 | 0 | 26 | 137 | 0 | 0 | 67 | 96 | 0 | 424 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
816 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 885-293 | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.17 | 09,30 2019.05.17 | В | 0.5 | РП-Международный-598-II |  |  | 107 | 0 | 17 | 90 | 0 | 0 | 44 | 63 | 0 | 279 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
817 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1037-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.17 | 15,55 2019.05.17 | П | 6.9167 | ТП-1037-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.8327 |  |  |  |  | 1
818 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-383-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.17 | 15,55 2019.05.17 | П | 6.9167 | ТП-383-ВЛ |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 110.5277 |  |  |  |  | 1
819 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.17 | 15,50 2019.05.17 | П | 6.8333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
820 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 471-1919 | 6 (6.3) | 13,10 2019.05.17 | 14,15 2019.05.17 | В | 1.0833 | А/613-РП-Рабочий-254 |  |  | 562 | 0 | 91 | 471 | 0 | 0 | 231 | 331 | 0 | 1456 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
821 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Пр/1007 | 10 (10.5) | 13,40 2019.05.17 | 13,40 2019.05.17 | В | 0 | ПС-Проммаш ф.1007 |  |  | 168 | 0 | 27 | 141 | 0 | 0 | 69 | 99 | 0 | 437 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0
822 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1076-II-121-II | 6 (6.3) | 07,30 2019.05.18 | 09,30 2019.05.18 | В | 2 | РП-Силикатный-436 |  |  | 123 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 51 | 72 | 0 | 320 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
823 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Чернышевский-РП-Силикатный | 6 (6.3) | 10,00 2019.05.18 | 10,00 2019.05.18 | В | 0 | РП-Чернышевский-яч.№17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
824 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Общепит-I-1857-I | 6 (6.3) | 13,08 2019.05.18 | 15,00 2019.05.18 | В | 1.87 | 7/605-РП-Общепит-I-1857-I |  |  | 280 | 0 | 45 | 235 | 0 | 0 | 116 | 164 | 0 | 728 |  | №15 24.05.19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
825 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1449-1653 | 6 (6.3) | 16,45 2019.05.18 | 18,20 2019.05.18 | В | 1.58 | РП-Полярный-581 |  |  | 295 | 0 | 48 | 247 | 0 | 0 | 121 | 174 | 0 | 764 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
826 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-378-II | 0.38 | 08,00 2019.05.20 | 11,15 2019.05.20 | П | 3.25 | ТП-378-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
827 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-449 | 6 (6.3) | 08,10 2019.05.20 | 15,55 2019.05.20 | П | 7.75 | ТП-449 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
828 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-714 | 6 (6.3) | 08,25 2019.05.20 | 10,15 2019.05.20 | П | 1.8333 | ТП-714 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
829 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1062-II | 6 (6.3) | 08,30 2019.05.20 | 14,50 2019.05.20 | П | 6.3333 | ТП-1062-II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
830 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Безымяннный-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.05.20 | 15,35 2019.05.20 | П | 7 | РП-Безымяннный-II |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
831 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-808-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.05.20 | 13,05 2019.05.20 | П | 4.4167 | ТП-808-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
832 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-951-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.20 | 13,30 2019.05.20 | П | 4.5 | ТП-951-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.8247 |  |  |  |  | 1
833 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.20 | 15,30 2019.05.20 | П | 6.5 | ТП-958-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.9243 |  |  |  |  | 1
834 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.20 | 16,00 2019.05.20 | П | 7 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
835 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1350-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.20 | 13,20 2019.05.20 | П | 4.33 | ТП-1350-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.892 |  |  |  |  | 1
836 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1116 | 0.38 | 08,00 2019.05.21 | 13,00 2019.05.21 | П | 5 | ТП-1116 |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
837 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-487 | 6 (6.3) | 08,10 2019.05.21 | 15,50 2019.05.21 | П | 7.6667 | ТП-487 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
838 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Строитель-II | 10 (10.5) | 08,10 2019.05.21 | 15,20 2019.05.21 | П | 7.1667 | РП-Строитель-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
839 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1062-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.05.21 | 13,40 2019.05.21 | П | 5.4167 | ТП-1062-II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
840 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1338 | 0.38 | 08,35 2019.05.21 | 19,05 2019.05.21 | П | 10.5 | ТП-1338 |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
841 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1368 | 10 (10.5) | 08,35 2019.05.21 | 13,00 2019.05.21 | П | 4.4167 | ТП-1368 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
842 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-557-I | 6 (6.3) | 08,35 2019.05.21 | 14,10 2019.05.21 | П | 5.5833 | ТП-557-I |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
843 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-808-II | 10 (10.5) | 08,45 2019.05.21 | 13,30 2019.05.21 | П | 4.75 | ТП-808-II |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
844 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Горный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.21 | 10,00 2019.05.21 | П | 1 | РП-Горный-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 63.4713 |  |  |  |  | 1
845 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1028 | 0.38 | 09,00 2019.05.21 | 16,00 2019.05.21 | П | 7 | ТП-1028 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.353 |  |  |  |  | 1
846 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.21 | 11,15 2019.05.21 | П | 2.25 | ТП-958-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64.253 |  |  |  |  | 1
847 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1114 | 0.38 | 09,00 2019.05.21 | 16,30 2019.05.21 | П | 7.5 | ТП-1114 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
848 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.21 | 15,20 2019.05.21 | П | 6.3333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
849 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1106-I | 0.38 | 13,00 2019.05.21 | 16,35 2019.05.21 | П | 3.5833 | ТП-1106-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
850 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-557-II | 6 (6.3) | 13,05 2019.05.21 | 16,05 2019.05.21 | П | 3 | ТП-557-II |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
851 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 417-446 | 6 (6.3) | 00,25 2019.05.22 | 01,33 2019.05.22 | В | 1.1333 | РП-Фрунзенский-II-1154-II |  |  | 199 | 0 | 32 | 167 | 0 | 0 | 82 | 117 | 0 | 517 |  | №15 24.05.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
852 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 84-1200 | 6 (6.3) | 00,40 2019.05.22 | 01,16 2019.05.22 | В | 0.6 | РП-Белоглинский-1466 |  |  | 118 | 0 | 19 | 99 | 0 | 0 | 49 | 69 | 0 | 306 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
853 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Горный-I-720-I | 6 (6.3) | 00,41 2019.05.22 | 06,07 2019.05.22 | В | 5.4333 | РП-Горный-I-720-I |  |  | 180 | 0 | 29 | 151 | 0 | 0 | 74 | 106 | 0 | 466 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
854 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 321-713 | 6 (6.3) | 00,41 2019.05.22 | 06,07 2019.05.22 | В | 5.4333 | РП-608-III-331 |  |  | 236 | 0 | 38 | 198 | 0 | 0 | 97 | 139 | 0 | 612 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
855 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-770-КЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 13,30 2019.05.22 | П | 4.5 | ТП-770-КЛ-1 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.8193 |  |  |  |  | 1
856 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-770-КЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 13,30 2019.05.22 | П | 4.5 | ТП-770-КЛ-2 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.442 |  |  |  |  | 1
857 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-770-КЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 13,30 2019.05.22 | П | 4.5 | ТП-770-КЛ-3 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.8543 |  |  |  |  | 1
858 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-770-КЛ-4 | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 13,30 2019.05.22 | П | 4.5 | ТП-770-КЛ-4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4097 |  |  |  |  | 1
859 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 15,50 2019.05.22 | П | 6.8333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.1427 |  |  |  |  | 1
860 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-792 | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 11,34 2019.05.22 | П | 2.5667 | ТП-792 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9703 |  |  |  |  | 1
861 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1114-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 14,10 2019.05.22 | П | 5.1667 | ТП-1114-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
862 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 862-672 | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.22 | 10,30 2019.05.22 | В | 1.5 | РП-Вольский-862 |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 58 | 82 | 0 | 363 |  | №15 24.05.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
863 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-222 | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 16,20 2019.05.22 | П | 7.3333 | ТП-222 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20.0107 |  |  |  |  | 1
864 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 14,33 2019.05.22 | П | 5.55 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
865 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-131-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 15,00 2019.05.22 | П | 6 | ТП-131-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.4717 |  |  |  |  | 1
866 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1133-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.22 | 15,00 2019.05.22 | П | 6 | ТП-1133-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.566 |  |  |  |  | 1
867 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.05.22 | 16,40 2019.05.22 | В | 3.6667 | ТП-281-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.7357 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
868 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Верхний-1360 | 6 (6.3) | 13,15 2019.05.22 | 14,30 2019.05.22 | В | 1.25 | РП-Верхний-1360 |  |  | 135 | 0 | 22 | 113 | 0 | 0 | 55 | 80 | 0 | 349 |  | №15 24.05.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
869 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-888-II | 0.38 | 14,00 2019.05.22 | 16,48 2019.05.22 | П | 2.8 | ТП-888-II |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
870 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1197-I | 0.38 | 08,00 2019.05.23 | 14,00 2019.05.23 | П | 6 | ТП-1197-I |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
871 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-511-I | 0.38 | 08,00 2019.05.23 | 12,00 2019.05.23 | П | 4 | ТП-511-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
872 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.23 | 14,09 2019.05.23 | П | 5.15 | ТП-958-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64.253 |  |  |  |  | 1
873 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.23 | 15,55 2019.05.23 | П | 6.9167 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
874 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1114-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.23 | 16,43 2019.05.23 | П | 7.7167 | ТП-1114-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.8193 |  |  |  |  | 1
875 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-348-I | 0.38 | 13,00 2019.05.23 | 16,35 2019.05.23 | П | 3.5833 | ТП-348-I |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
876 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-931-I | 0.38 | 08,06 2019.05.24 | 11,10 2019.05.24 | П | 3.0667 | ТП-931-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
877 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-833-II | 10 (10.5) | 08,19 2019.05.24 | 16,00 2019.05.24 | П | 7.6833 | ТП-833-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
878 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.24 | 13,05 2019.05.24 | П | 4.0833 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.2667 |  |  |  |  | 1
879 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.24 | 13,05 2019.05.24 | П | 4.0833 | ТП-134-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.3043 |  |  |  |  | 1
880 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.24 | 15,05 2019.05.24 | П | 6.0833 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
881 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-179-КЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.24 | 16,10 2019.05.24 | П | 7.17 | ТП-179-КЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.6037 |  |  |  |  | 1
882 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-225-I | 0.38 | 09,02 2019.05.24 | 11,25 2019.05.24 | П | 2.3833 | ТП-225-I |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
883 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1191-II | 0.38 | 09,05 2019.05.24 | 11,40 2019.05.24 | П | 2.5833 | ТП-1191-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
884 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Строймаш-I-1347-I | 6 (6.3) | 11,40 2019.05.24 | 13,05 2019.05.24 | В | 1.42 | РП-Строймаш-I-1347-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  | №16 03.06.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
885 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1221-II-378 | 6 (6.3) | 13,30 2019.05.24 | 15,00 2019.05.24 | В | 1.5 | РП-Первомайский-II-1221-II |  |  | 185 | 0 | 30 | 155 | 0 | 0 | 76 | 109 | 0 | 480 |  | №16 03.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
886 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Вышивка-I-690-I | 10 (10.5) | 16,20 2019.05.25 | 16,50 2019.05.25 | В | 0.5 | РП-Вышивка-II-690 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 85 |  | №16 03.06.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
887 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1191-543 | 10 (10.5) | 16,35 2019.05.26 | 18,15 2019.05.26 | В | 1.67 | Т/1015-РП-Алексеевский-1928-II |  |  | 490 | 0 | 79 | 411 | 0 | 0 | 202 | 288 | 0 | 1272 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
888 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-577 | 0.38 | 08,00 2019.05.27 | 13,05 2019.05.27 | П | 5.0833 | ТП-577 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
889 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-206-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.05.27 | 16,50 2019.05.27 | П | 8.8333 | ТП-206-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
890 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Московский-1994 | 10 (10.5) | 08,35 2019.05.27 | 10,22 2019.05.27 | В | 1.78 | РП-Буровой-1965-II |  |  | 178 | 0 | 29 | 149 | 0 | 0 | 73 | 105 | 0 | 460 |  | №16 03.06.19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
891 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-39-I | 6 (6.3) | 08,40 2019.05.27 | 16,43 2019.05.27 | П | 8.05 | ТП-39-I |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
892 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1191 | 10 (10.5) | 08,45 2019.05.27 | 15,35 2019.05.27 | П | 6.8333 | ТП-1191 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
893 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.27 | 14,15 2019.05.27 | П | 5.25 | ТП-958-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24.0753 |  |  |  |  | 1
894 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.27 | 15,20 2019.05.27 | П | 6.3333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
895 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.27 | 13,15 2019.05.27 | П | 4.25 | ТП-553-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.229 |  |  |  |  | 1
896 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Панфиловский-II-1296-II | 10 (10.5) | 09,30 2019.05.27 | 11,10 2019.05.27 | В | 1.67 | РП-Строитель-II-РП-Панфиловский-II-1296-II |  |  | 122 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 50 | 72 | 0 | 315 |  | №16 03.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
897 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 348-II-200-II | 10 (10.5) | 12,40 2019.05.27 | 15,14 2019.05.27 | В | 2.57 | РП-Пионерский-1411-II |  |  | 103 | 0 | 17 | 86 | 0 | 0 | 42 | 61 | 0 | 266 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
898 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 496-IIк-1125-II | 10 (10.5) | 12,45 2019.05.27 | 14,26 2019.05.27 | В | 1.68 | РП-Буровой-II-1056-II |  |  | 173 | 0 | 28 | 145 | 0 | 0 | 71 | 102 | 0 | 448 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
899 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 491-975 | 10 (10.5) | 12,45 2019.05.27 | 16,00 2019.05.27 | В | 3.25 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II |  |  | 280 | 0 | 45 | 235 | 0 | 0 | 116 | 164 | 0 | 727 |  | №16 03.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
900 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1316-I-1278-I | 10 (10.5) | 19,30 2019.05.27 | 21,45 2019.05.27 | В | 2.25 | РП-Тарховский-I-1316-I/692-I |  |  | 154 | 0 | 25 | 129 | 0 | 0 | 64 | 90 | 0 | 400 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
901 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1021-1106 | 10 (10.5) | 06,30 2019.05.28 | 08,50 2019.05.28 | В | 2.3333 | СВ/1018-РП-Зеркальный-I-464-I |  |  | 420 | 0 | 68 | 352 | 0 | 0 | 173 | 247 | 0 | 1090 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
902 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Вышивка-I-1120-I | 10 (10.5) | 06,30 2019.05.28 | 07,50 2019.05.28 | В | 1.3333 | СВ/1027-РП-Вышивка-1120 |  |  | 210 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 87 | 123 | 0 | 545 |  | №16 03.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
903 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-39 | 0.38 | 08,00 2019.05.28 | 16,56 2019.05.28 | П | 8.93 | ТП-39 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.6143 |  |  |  |  | 1
904 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-206-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.05.28 | 16,50 2019.05.28 | П | 8.8333 | ТП-206-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
905 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1426 | 6 (6.3) | 08,15 2019.05.28 | 15,18 2019.05.28 | П | 7.05 | ТП-1426 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
906 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-935 | 6 (6.3) | 08,26 2019.05.28 | 13,15 2019.05.28 | П | 4.8167 | ТП-935 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
907 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-39-II | 6 (6.3) | 08,27 2019.05.28 | 16,25 2019.05.28 | П | 7.9667 | ТП-39-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
908 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1274-I | 10 (10.5) | 08,42 2019.05.28 | 15,49 2019.05.28 | П | 7.1167 | ТП-1274-I |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
909 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1023 | 10 (10.5) | 08,45 2019.05.28 | 16,00 2019.05.28 | П | 7.25 | ТП-1023 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
910 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Нагорный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.28 | 17,05 2019.05.28 | П | 8.0833 | РП-Нагорный-ВЛ |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96.145 |  |  |  |  | 1
911 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.28 | 16,25 2019.05.28 | П | 7.4167 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
912 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.28 | 15,43 2019.05.28 | П | 6.7167 | ТП-958-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24.388 |  |  |  |  | 1
913 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-562-II | 0.38 | 09,25 2019.05.28 | 10,10 2019.05.28 | П | 0.75 | ТП-562-II |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
914 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.606 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 14,55 2019.05.28 | 16,05 2019.05.28 | В | 1.1667 | КЛ-6 ф.606 ПС-Кировская |  |  | 309 | 0 | 50 | 259 | 0 | 0 | 127 | 182 | 0 | 801 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
915 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-1274 | 10 (10.5) | 15,30 2019.05.28 | 16,40 2019.05.28 | В | 1.1667 | Жр/1012-РП-Тарховский-II-1274-II |  |  | 537 | 0 | 87 | 450 | 0 | 0 | 221 | 316 | 0 | 1393 |  | №16 03.06.19 | 3.4.7.3 | 4.18 | 1
916 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-206-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.05.29 | 16,20 2019.05.29 | П | 8.3333 | ТП-206-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
917 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1274-II | 10 (10.5) | 08,10 2019.05.29 | 16,17 2019.05.29 | П | 8.1167 | ТП-1274-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
918 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-204 | 0.38 | 08,10 2019.05.29 | 15,25 2019.05.29 | П | 7.25 | ТП-204 |  |  | 82 | 0 | 13 | 69 | 0 | 0 | 34 | 48 | 0 | 214 |  |  |  |  | 1
919 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-613-I | 10 (10.5) | 08,50 2019.05.29 | 13,05 2019.05.29 | П | 4.25 | ТП-613-I |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
920 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-457-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.29 | 13,05 2019.05.29 | П | 4.0833 | ТП-457-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.9917 |  |  |  |  | 1
921 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-292 | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.29 | 15,35 2019.05.29 | П | 6.5833 | ТП-292 |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
922 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.29 | 15,50 2019.05.29 | П | 6.8333 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
923 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Нагорный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.29 | 16,00 2019.05.29 | П | 7 | РП-Нагорный-ВЛ |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96.145 |  |  |  |  | 1
924 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.29 | 16,00 2019.05.29 | П | 7 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
925 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-613-II | 10 (10.5) | 13,10 2019.05.29 | 16,15 2019.05.29 | П | 3.08 | ТП-613-II |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
926 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 464-1941 | 10 (10.5) | 23,00 2019.05.29 | 23,24 2019.05.29 | В | 0.4 | РП-Зеркальный-II-464-I |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 157 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
927 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Репин-1245 | 10 (10.5) | 23,00 2019.05.29 | 01,15 2019.05.30 | В | 2.25 | РП-Рижский-II-РП-Репин-II-1245 |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 242 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
928 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Техстелко-II-285-II | 10 (10.5) | 00,12 2019.05.30 | 00,55 2019.05.30 | В | 0.71667 | ПС-Северо-Восточная ф.1048-РП-Техстелко-II-285-II |  |  | 444 | 0 | 72 | 372 | 0 | 0 | 183 | 261 | 0 | 1150 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
929 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-660 | 0.38 | 08,00 2019.05.30 | 13,00 2019.05.30 | П | 5 | ТП-660 |  |  | 53 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
930 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1132-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.05.30 | 11,10 2019.05.30 | П | 3 | ТП-1132-I |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
931 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1247 | 10 (10.5) | 08,25 2019.05.30 | 15,50 2019.05.30 | П | 7.4167 | ТП-1247 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
932 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-253-II | 6 (6.3) | 08,28 2019.05.30 | 17,10 2019.05.30 | П | 8.7 | ТП-253-II |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
933 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-134 | 10 (10.5) | 08,43 2019.05.30 | 16,10 2019.05.30 | П | 7.45 | ТП-134 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
934 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-457-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.30 | 12,00 2019.05.30 | П | 3 | ТП-457-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.2587 |  |  |  |  | 1
935 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.30 | 16,45 2019.05.30 | П | 7.75 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
936 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.30 | 16,25 2019.05.30 | П | 7.4167 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
937 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1132-II | 6 (6.3) | 13,05 2019.05.30 | 16,10 2019.05.30 | П | 3.0833 | ТП-1132-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
938 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-749-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.05.30 | 15,15 2019.05.30 | П | 1.25 | ТП-749-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.051 |  |  |  |  | 1
939 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1376-IIк-РП-Лунный-II | 10 (10.5) | 21,38 2019.05.30 | 23,08 2019.05.30 | В | 1.5 | РП-Красноармейский-1377 |  |  | 220 | 0 | 36 | 184 | 0 | 0 | 90 | 130 | 0 | 569 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
940 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1252 | 10 (10.5) | 00,54 2019.05.31 | 01,14 2019.05.31 | В | 0.33333 | ПС-Жилрайон ф.1012-РП-Тарховский-1252-II |  |  | 537 | 0 | 87 | 450 | 0 | 0 | 221 | 316 | 0 | 1393 |  | №16 03.06.19 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
941 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1275-Iк-1268-I | 10 (10.5) | 04,00 2019.05.31 | 06,10 2019.05.31 | В | 2.1667 | РП-Тарховский-I-1268-I |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 182 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
942 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1316-II-1278-II | 10 (10.5) | 04,00 2019.05.31 | 06,10 2019.05.31 | В | 2.1667 | РП-Тарховский-II-1316-II |  |  | 201 | 0 | 33 | 168 | 0 | 0 | 83 | 118 | 0 | 521 |  | №16 03.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
943 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-489-II | 0.38 | 08,00 2019.05.31 | 12,00 2019.05.31 | П | 4 | ТП-489-II |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
944 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-206-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.05.31 | 16,10 2019.05.31 | П | 8.17 | ТП-206-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
945 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-117 | 6 (6.3) | 08,00 2019.05.31 | 15,20 2019.05.31 | П | 7.3333 | ТП-117 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
946 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-169 | 6 (6.3) | 08,03 2019.05.31 | 15,35 2019.05.31 | П | 7.5333 | ТП-169 |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
947 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-338 | 10 (10.5) | 08,18 2019.05.31 | 13,45 2019.05.31 | П | 5.45 | ТП-338 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
948 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-253-I | 6 (6.3) | 08,28 2019.05.31 | 16,58 2019.05.31 | П | 8.5 | ТП-253-I |  |  | 79 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 32 | 47 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
949 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1100 | 10 (10.5) | 08,42 2019.05.31 | 16,30 2019.05.31 | П | 7.8 | ТП-1100 |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
950 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.31 | 14,00 2019.05.31 | П | 5 | ТП-958-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23.6063 |  |  |  |  | 1
951 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.05.31 | 15,50 2019.05.31 | П | 6.8333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
952 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-173-II | 0.38 | 09,00 2019.05.31 | 13,15 2019.05.31 | П | 4.25 | ТП-173-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
953 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-250 | 6 (6.3) | 09,40 2019.05.31 | 15,48 2019.05.31 | П | 6.1333 | ТП-250 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
954 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.616 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 14,55 2019.06.01 | 16,03 2019.06.01 | В | 1.1333 | КЛ-6 ф.616 ПС-Кировская |  |  | 505 | 0 | 82 | 423 | 0 | 0 | 208 | 297 | 0 | 1310 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
955 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 21,55 2019.06.02 | 22,50 2019.06.02 | В | 0.91667 | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ |  |  | 463 | 0 | 75 | 388 | 0 | 0 | 191 | 272 | 0 | 1201 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
956 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | 727-1984 | 10 (10.5) | 22,45 2019.06.02 | 02,58 2019.06.03 | В | 4.2167 | РП-Пионерский-1103-I |  |  | 458 | 0 | 74 | 384 | 0 | 0 | 189 | 269 | 0 | 1187 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.9.3 |  | 1
957 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ВЛ-10 ТП-1001-РП-Тюльпан-I | 10 (10.5) | 22,45 2019.06.02 | 02,46 2019.06.03 | В | 4.0167 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-I-1001-I |  |  | 210 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 87 | 123 | 0 | 545 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
958 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ВЛ-10 ТП-1001-РП-Тюльпан-II | 10 (10.5) | 22,45 2019.06.02 | 02,46 2019.06.03 | В | 4.0167 | КЛ-10 ф.1016 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-II-1370-II |  |  | 210 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 87 | 123 | 0 | 545 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
959 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Тюльпан-I-661-I | 10 (10.5) | 22,45 2019.06.02 | 23,47 2019.06.02 | В | 1.0333 | РП-Елшанский-I-759 |  |  | 131 | 0 | 21 | 110 | 0 | 0 | 54 | 77 | 0 | 339 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
960 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Тюльпан-II-661-II | 10 (10.5) | 22,45 2019.06.02 | 05,40 2019.06.03 | В | 6.9167 | РП-Елшанский-II-661-II |  |  | 88 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0 | 230 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
961 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Южный-1401 | 6 (6.3) | 23,15 2019.06.02 | 01,15 2019.06.03 | В | 2 | РП-Южный-1401 |  |  | 126 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 328 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
962 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 23,15 2019.06.02 | 00,20 2019.06.03 | В | 1.0833 | КЛ-6 233-1069 |  |  | 239 | 0 | 39 | 200 | 0 | 0 | 98 | 141 | 0 | 619 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
963 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Вольский-862 | 10 (10.5) | 23,25 2019.06.02 | 03,30 2019.06.03 | В | 4.0833 | КЛ-10 672-198 |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 58 | 82 | 0 | 363 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
964 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф 614 ПС-Затон | 6 (6.3) | 23,45 2019.06.02 | 01,27 2019.06.03 | В | 1.7 | КЛ-6 ф. 614 ПС-Затон |  |  | 126 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 328 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
965 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф 607 ПС-Затон | 6 (6.3) | 23,45 2019.06.02 | 01,47 2019.06.03 | В | 2.0333 | КЛ-6 ф. 607 ПС-Затон |  |  | 141 | 0 | 23 | 118 | 0 | 0 | 58 | 83 | 0 | 364 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
966 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ВЛ 1471-II-Питомник-II-1935 | 6 (6.3) | 05,25 2019.06.03 | 06,25 2019.06.03 | В | 1 | ПС-Гуселка ф.620-1471-II-РП-Питомник-II |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 146 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
967 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-464-II | 0.38 | 08,00 2019.06.03 | 13,00 2019.06.03 | П | 5 | ТП-464-II |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
968 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1379-I | 0.38 | 08,10 2019.06.03 | 15,35 2019.06.03 | П | 7.4167 | ТП-1379-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
969 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.03 | 16,20 2019.06.03 | П | 7.8333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
970 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.03 | 15,30 2019.06.03 | П | 6.5 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
971 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1021 ПС-НСГ | 10 (10.5) | 00,30 2019.06.04 | 00,30 2019.06.04 | В | 0 | КЛ-10 ф. 1021 ПС-НСГ |  |  | 186 | 0 | 30 | 156 | 0 | 0 | 77 | 109 | 0 | 484 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0
972 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Елшанский-РП-Московский/1933 | 10 (10.5) | 05,45 2019.06.04 | 06,55 2019.06.04 | В | 1.1667 | РП-Елшанский-РП-Московский |  |  | 210 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 87 | 123 | 0 | 545 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
973 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ПС-Жасминная ф.1011-РП-Жасмин-1371-I | 10 (10.5) | 05,45 2019.06.04 | 08,25 2019.06.04 | В | 2.6667 | КЛ-10 1372-I-1373-I |  |  | 210 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 87 | 123 | 0 | 545 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
974 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-645 | 0.38 | 08,00 2019.06.04 | 13,40 2019.06.04 | П | 5.6667 | ТП-645 |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
975 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-206-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.06.04 | 16,40 2019.06.04 | П | 8.6667 | ТП-206-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
976 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1016 | 0.38 | 08,06 2019.06.04 | 14,30 2019.06.04 | П | 6.4 | ТП-1016 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
977 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1423 | 6 (6.3) | 08,16 2019.06.04 | 16,15 2019.06.04 | П | 7.9833 | ТП-1423 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
978 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.04 | 16,50 2019.06.04 | П | 8.3333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
979 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1121 | 10 (10.5) | 08,37 2019.06.04 | 13,29 2019.06.04 | П | 4.8667 | ТП-1121 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
980 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1379-II | 6 (6.3) | 08,41 2019.06.04 | 15,30 2019.06.04 | П | 6.8167 | ТП-1379-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
981 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.04 | 17,50 2019.06.04 | П | 8.8333 | ТП-958-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23.6063 |  |  |  |  | 1
982 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | 727-1984 | 10 (10.5) | 13,45 2019.06.04 | 17,45 2019.06.04 | В | 4 | РП-Пионерский-1103-I |  |  | 458 | 0 | 74 | 384 | 0 | 0 | 189 | 269 | 0 | 1187 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.9.3 |  | 1
983 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ ф.1031 ПС-Ленинская | 10 (10.5) | 15,40 2019.06.04 | 16,34 2019.06.04 | В | 0.9 | КЛ-10 ф.1031 ПС-Ленинская |  |  | 724 | 0 | 117 | 607 | 0 | 0 | 298 | 426 | 0 | 1877 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
984 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.603 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 21,05 2019.06.04 | 21,50 2019.06.04 | В | 0.75 | КЛ-6 1162-II-1240-II |  |  | 519 | 0 | 84 | 435 | 0 | 0 | 214 | 305 | 0 | 1347 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
985 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-206-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.06.05 | 17,05 2019.06.05 | П | 9.0833 | ТП-206-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
986 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.06.05 | 17,14 2019.06.05 | П | 9.2333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
987 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1096-II | 10 (10.5) | 08,21 2019.06.05 | 16,25 2019.06.05 | П | 8.0667 | ТП-1096-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
988 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-753-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.05 | 14,58 2019.06.05 | П | 6.4667 | ТП-753-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58.625 |  |  |  |  | 1
989 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-113 | 10 (10.5) | 08,53 2019.06.05 | 16,00 2019.06.05 | П | 7.1167 | ТП-113 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
990 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.05 | 15,08 2019.06.05 | П | 6.1333 | ТП-958-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
991 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ ф.616 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 09,25 2019.06.05 | 10,50 2019.06.05 | В | 1.4167 | КЛ ф.616 ПС-Агрегатная |  |  | 675 | 0 | 109 | 566 | 0 | 0 | 278 | 397 | 0 | 1750 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
992 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 РП-Питомник-РП-Дубки | 6 (6.3) | 12,00 2019.06.05 | 08,30 2019.06.07 | В | 44.5 | КЛ-6 РП-Питомник-РП-Дубки |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 66 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
993 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-648-I | 0.38 | 08,00 2019.06.06 | 13,15 2019.06.06 | П | 5.25 | ТП-648-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
994 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-237 | 6 (6.3) | 08,10 2019.06.06 | 16,05 2019.06.06 | П | 7.9167 | ТП-237 |  |  | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
995 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-558 | 10 (10.5) | 08,45 2019.06.06 | 16,35 2019.06.06 | П | 7.8333 | ТП-558 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
996 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-26-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.06 | 14,00 2019.06.06 | П | 5 | ТП-26-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59.4067 |  |  |  |  | 1
997 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-154-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.06 | 15,25 2019.06.06 | П | 6.4167 | ТП-154-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.415 |  |  |  |  | 1
998 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.06 | 15,15 2019.06.06 | П | 6.25 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
999 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.06 | 10,30 2019.06.06 | П | 1.5 | ТП-200-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
1000 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-770 | 0.38 | 09,00 2019.06.06 | 14,00 2019.06.06 | П | 5 | ТП-770 |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
1001 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-126-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.06 | 14,00 2019.06.06 | П | 5 | ТП-126-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.512 |  |  |  |  | 1
1002 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | 727-1984 | 10 (10.5) | 14,00 2019.06.06 | 21,30 2019.06.06 | В | 7.5 | РП-Пионерский-1103-I |  |  | 458 | 0 | 74 | 384 | 0 | 0 | 189 | 269 | 0 | 1187 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.9.3 |  | 1
1003 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1013 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 20,10 2019.06.06 | 21,40 2019.06.06 | В | 1.5 | КЛ-10 ф. 1013 ПС-Северо-Восточная |  |  | 514 | 0 | 83 | 431 | 0 | 0 | 212 | 302 | 0 | 1332 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
1004 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Зеркальный-1117 | 10 (10.5) | 20,10 2019.06.06 | 21,46 2019.06.06 | В | 1.6 | КЛ-10 573-307 |  |  | 88 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0 | 230 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1005 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.06.07 | 15,25 2019.06.07 | П | 7.4167 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
1006 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-770 | 0.38 | 08,00 2019.06.07 | 16,00 2019.06.07 | П | 8 | ТП-770 |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
1007 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1140-II | 10 (10.5) | 08,40 2019.06.07 | 15,40 2019.06.07 | П | 7 | ТП-1140-II |  |  | 364 | 0 | 59 | 305 | 0 | 0 | 150 | 214 | 0 | 945 |  |  |  |  | 1
1008 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-1561-II | 10 (10.5) | 09,45 2019.06.07 | 12,55 2019.06.07 | В | 3.1667 | РП-Петровский-1561-II |  |  | 257 | 0 | 42 | 215 | 0 | 0 | 106 | 151 | 0 | 666 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1009 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.623 ПС-Западная | 6 (6.3) | 11,40 2019.06.07 | 12,55 2019.06.07 | В | 1.25 | КЛ-6 ф.623 ПС-Западная |  |  | 533 | 0 | 86 | 447 | 0 | 0 | 220 | 313 | 0 | 1383 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1010 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Бабушкин-II-РП-Обуховский-II/1361-II | 6 (6.3) | 22,45 2019.06.07 | 23,30 2019.06.07 | В | 0.75 | РП-Бабушкин-II-РП-Обуховский-II/1361-II |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1011 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Северный-I-1018-I | 10 (10.5) | 14,45 2019.06.08 | 15,21 2019.06.08 | В | 0.6 | КЛ-10 1018-I-705-I |  |  | 144 | 0 | 23 | 121 | 0 | 0 | 60 | 84 | 0 | 375 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1012 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1022 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 07,04 2019.06.10 | 07,04 2019.06.10 | В | 0 | КЛ-10 ф.1022 ПС-Жилрайон |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 58 | 82 | 0 | 363 |  | №17 от 10.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
1013 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-116 | 6 (6.3) | 08,06 2019.06.10 | 14,55 2019.06.10 | П | 6.8167 | ТП-116 |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1014 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Панфиловский-I | 10 (10.5) | 08,25 2019.06.10 | 16,53 2019.06.10 | П | 8.4667 | РП-Панфиловский-I |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1015 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-944 | 0.38 | 08,30 2019.06.10 | 17,00 2019.06.10 | П | 8.5 | ТП-944 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1016 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-125-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.10 | 13,40 2019.06.10 | П | 4.6667 | ТП-125-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39.5523 |  |  |  |  | 1
1017 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.10 | 16,41 2019.06.10 | П | 7.6833 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
1018 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Политехнический-1777-I | 6 (6.3) | 15,10 2019.06.10 | 16,25 2019.06.10 | В | 1.25 | 1308-I-РП-Сликатный-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1019 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-391 | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.11 | 15,30 2019.06.11 | П | 7.5 | ТП-391 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1020 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-943 | 6 (6.3) | 08,10 2019.06.11 | 15,00 2019.06.11 | П | 6.8333 | ТП-943 |  |  | 105 | 0 | 17 | 88 | 0 | 0 | 43 | 62 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
1021 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-958-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.11 | 17,00 2019.06.11 | П | 8 | ТП-958-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
1022 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-817 | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.13 | 16,05 2019.06.13 | П | 8.0833 | ТП-817 |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1
1023 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-843-I | 10 (10.5) | 08,15 2019.06.13 | 13,40 2019.06.13 | П | 5.4167 | ТП-843-I |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1024 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-566 | 10 (10.5) | 08,40 2019.06.13 | 16,20 2019.06.13 | П | 7.6667 | ТП-566 |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
1025 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.13 | 16,20 2019.06.13 | П | 7.3333 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41.272 |  |  |  |  | 1
1026 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-154-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.13 | 13,39 2019.06.13 | П | 4.65 | ТП-154-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.415 |  |  |  |  | 1
1027 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-453-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.13 | 15,56 2019.06.13 | П | 6.9333 | ТП-453-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.981 |  |  |  |  | 1
1028 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-603-I | 6 (6.3) | 09,27 2019.06.13 | 14,07 2019.06.13 | П | 4.6667 | ТП-603-I |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1029 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1084-II | 6 (6.3) | 13,11 2019.06.13 | 16,03 2019.06.13 | П | 2.8667 | ТП-1084-II |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
1030 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-843-II | 10 (10.5) | 13,40 2019.06.13 | 17,00 2019.06.13 | П | 3.3333 | ТП-843-II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
1031 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-603-II | 6 (6.3) | 14,00 2019.06.13 | 16,07 2019.06.13 | П | 2.1167 | ТП-603-II |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
1032 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1701-1603 | 6 (6.3) | 14,20 2019.06.13 | 15,30 2019.06.13 | В | 1.1667 | РП-Силикатный-I-1705 |  |  | 183 | 0 | 30 | 153 | 0 | 0 | 75 | 108 | 0 | 473 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.9.3 |  | 1
1033 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.06.14 | 16,05 2019.06.14 | П | 8.0833 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.892 |  |  |  |  | 1
1034 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-456 | 0.38 | 08,04 2019.06.14 | 16,00 2019.06.14 | П | 7.9333 | ТП-456 |  |  | 67 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
1035 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1248 | 10 (10.5) | 08,34 2019.06.14 | 15,40 2019.06.14 | П | 7.1 | ТП-1248 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1036 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-669-I | 0.38 | 08,36 2019.06.14 | 16,00 2019.06.14 | П | 7.4 | ТП-669-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1037 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.14 | 15,20 2019.06.14 | П | 6.3333 | ТП-435-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70.9753 |  |  |  |  | 1
1038 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-447-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.14 | 16,35 2019.06.14 | П | 7.5833 | ТП-447-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55.1857 |  |  |  |  | 1
1039 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-223 | 0.38 | 09,00 2019.06.14 | 11,35 2019.06.14 | П | 2.5833 | ТП-223 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 82.7003 |  |  |  |  | 1
1040 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-856 | 0.38 | 09,07 2019.06.14 | 13,25 2019.06.14 | П | 4.3 | ТП-856 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
1041 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-668 | 0.38 | 09,08 2019.06.14 | 16,10 2019.06.14 | П | 7.0333 | ТП-668 |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1042 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Лучевой-1359 | 6 (6.3) | 14,10 2019.06.14 | 14,35 2019.06.14 | В | 0.41667 | КЛ-10 1272-324"А |  |  | 84 | 0 | 14 | 70 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 218 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1043 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Зеркальный-464-II | 10 (10.5) | 15,50 2019.06.14 | 17,10 2019.06.14 | В | 1.3333 | КЛ-10 464-1941 |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 182 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1044 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Зеркальный-1117 | 10 (10.5) | 15,50 2019.06.14 | 16,45 2019.06.14 | В | 0.91667 | КЛ-10 573к-307 |  |  | 88 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0 | 230 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1045 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Станок-1854-II | 6 (6.3) | 19,10 2019.06.14 | 21,02 2019.06.14 | В | 1.8667 | РП-Станок-1854-II |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 146 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.9.3 |  | 1
1046 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1094 | 10 (10.5) | 08,05 2019.06.17 | 13,20 2019.06.17 | П | 5.25 | ТП-1094 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1047 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-382-I | 10 (10.5) | 08,10 2019.06.17 | 19,05 2019.06.17 | П | 10.9167 | ТП-382-I |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
1048 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Самолет-I | 6 (6.3) | 08,25 2019.06.17 | 15,53 2019.06.17 | П | 7.4667 | РП-Самолет-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1049 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.17 | 16,00 2019.06.17 | П | 7.5 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41.272 |  |  |  |  | 1
1050 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-925-КЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.17 | 11,00 2019.06.17 | П | 2 | ТП-925-КЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.601 |  |  |  |  | 1
1051 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Бабушкин-РП-Знание | 6 (6.3) | 16,05 2019.06.17 | 16,44 2019.06.17 | В | 0.65 | РП-Бабушкин-РП-Знание |  |  | 351 | 0 | 57 | 294 | 0 | 0 | 145 | 206 | 0 | 910 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1052 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Алексеевский-I-1928-I | 10 (10.5) | 22,05 2019.06.17 | 00,25 2019.06.18 | В | 2.3333 | КЛ-10 1365-I-1815-I |  |  | 243 | 0 | 39 | 204 | 0 | 0 | 100 | 143 | 0 | 630 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1053 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Алексеевский-I-1203-I | 10 (10.5) | 22,05 2019.06.17 | 22,53 2019.06.17 | В | 0.8 | КЛ-10 1165-494-I |  |  | 205 | 0 | 33 | 172 | 0 | 0 | 85 | 120 | 0 | 533 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1054 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-1224-II,РП-Северный-II-380 | 10 (10.5) | 22,05 2019.06.17 | 23,55 2019.06.17 | В | 1.8333 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая, 382-II-650-II, 43-372 |  |  | 747 | 0 | 121 | 626 | 0 | 0 | 308 | 439 | 0 | 1938 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1055 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-194 | 10 (10.5) | 08,02 2019.06.18 | 14,10 2019.06.18 | П | 6.1333 | ТП-194 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1056 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-669-I | 0.38 | 08,27 2019.06.18 | 16,26 2019.06.18 | П | 7.9833 | ТП-669-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1057 | ЗАО СПГЭС | РП | ТП-686-I | 10 (10.5) | 08,27 2019.06.18 | 15,45 2019.06.18 | П | 7.3 | ТП-686-I |  |  | 63 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
1058 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.18 | 16,55 2019.06.18 | П | 8.4167 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41.272 |  |  |  |  | 1
1059 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-494 | 10 (10.5) | 08,40 2019.06.18 | 10,28 2019.06.18 | П | 1.8 | ТП-494 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
1060 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-483-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.18 | 10,45 2019.06.18 | П | 1.75 | ТП-483-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29.078 |  |  |  |  | 1
1061 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.18 | 14,55 2019.06.18 | П | 5.9167 | ТП-435-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 59.8757 |  |  |  |  | 1
1062 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.18 | 17,10 2019.06.18 | П | 8.1667 | ТП-245-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.6927 |  |  |  |  | 1
1063 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1272 | 0.38 | 09,00 2019.06.18 | 12,00 2019.06.18 | П | 3 | ТП-1272 |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
1064 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1359 | 0.38 | 09,05 2019.06.18 | 10,45 2019.06.18 | П | 1.6667 | ТП-1359 |  |  | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
1065 | ЗАО СПГЭС | РП | ТП-646-I | 0.38 | 10,35 2019.06.18 | 14,04 2019.06.18 | П | 3.4833 | ТП-646-I |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1066 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-609-II | 6 (6.3) | 13,08 2019.06.18 | 16,05 2019.06.18 | П | 2.95 | ТП-609-II |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1067 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-645-II | 0.38 | 14,45 2019.06.18 | 16,52 2019.06.18 | П | 2.1167 | ТП-645-II |  |  | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
1068 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.626 ПС-Западная | 6 (6.3) | 15,41 2019.06.18 | 15,41 2019.06.18 | В | 0 | КЛ-6 ф.626 ПС-Западная |  |  | 351 | 0 | 57 | 294 | 0 | 0 | 145 | 206 | 0 | 910 |  | №18 от 19.06.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 0
1069 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-850-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.19 | 16,15 2019.06.19 | П | 8.25 | ТП-850-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1070 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1181-II | 0.38 | 08,00 2019.06.19 | 11,25 2019.06.19 | П | 3.4167 | ТП-1181-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1071 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-907-I | 0.38 | 08,07 2019.06.19 | 15,40 2019.06.19 | П | 7.55 | ТП-907-I |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
1072 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-686-II | 10 (10.5) | 08,27 2019.06.19 | 15,49 2019.06.19 | П | 7.3667 | ТП-686-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
1073 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-192-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.19 | 16,00 2019.06.19 | П | 7.5 | ТП-192-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49.245 |  |  |  |  | 1
1074 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.19 | 17,00 2019.06.19 | П | 8.5 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41.272 |  |  |  |  | 1
1075 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-855 | 10 (10.5) | 08,40 2019.06.19 | 15,01 2019.06.19 | П | 6.35 | ТП-855 |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1076 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф. 625 ПС-Мельзаводская | 6 (6.3) | 08,45 2019.06.19 | 10,40 2019.06.19 | В | 1.9167 | ТП-1702 |  |  | 351 | 0 | 57 | 294 | 0 | 0 | 145 | 206 | 0 | 910 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1077 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.19 | 16,10 2019.06.19 | П | 7.1667 | ТП-245-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.6927 |  |  |  |  | 1
1078 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.19 | 15,10 2019.06.19 | П | 6.1667 | ТП-435-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 59.8757 |  |  |  |  | 1
1079 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.20 | 11,30 2019.06.20 | П | 2.5 | ТП-245-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.5363 |  |  |  |  | 1
1080 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-491-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.20 | 16,40 2019.06.20 | П | 7.6667 | ТП-491-ВЛ |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89.11 |  |  |  |  | 1
1081 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-850-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.21 | 16,20 2019.06.21 | П | 8.3333 | ТП-850-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1082 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-557 | 0.38 | 08,10 2019.06.21 | 13,22 2019.06.21 | П | 5.2 | ТП-557 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
1083 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.21 | 15,25 2019.06.21 | П | 6.9167 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1084 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-695-I | 10 (10.5) | 08,39 2019.06.21 | 13,36 2019.06.21 | П | 4.95 | ТП-695-I |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1085 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-581-I | 6 (6.3) | 08,47 2019.06.21 | 16,12 2019.06.21 | П | 7.4167 | ТП-581-I |  |  | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
1086 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-534-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.21 | 13,45 2019.06.21 | П | 4.75 | ТП-534-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1087 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1033-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.21 | 13,45 2019.06.21 | П | 4.75 | ТП-1033-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1088 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-856 | 10 (10.5) | 09,20 2019.06.21 | 16,44 2019.06.21 | П | 7.4 | ТП-856 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
1089 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-668 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.21 | 16,44 2019.06.21 | П | 6.7333 | ТП-668 |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1090 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-695-II | 10 (10.5) | 13,38 2019.06.21 | 16,09 2019.06.21 | П | 2.5167 | ТП-695-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1091 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Елшанский-759, РП-Елшанский-I-661-I | 10 (10.5) | 07,40 2019.06.22 | 12,20 2019.06.22 | В | 4.6667 | ВЛ-10 661-I-РП-Тюльпан-I |  |  | 131 | 0 | 21 | 110 | 0 | 0 | 54 | 77 | 0 | 338 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.8.4 | 4.14 | 1
1092 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 6 (6.3) | 17,00 2019.06.22 | 18,15 2019.06.22 | В | 1.25 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная |  |  | 463 | 0 | 75 | 388 | 0 | 0 | 191 | 272 | 0 | 1201 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1093 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Силикатный-I-1185 | 6 (6.3) | 19,00 2019.06.22 | 19,10 2019.06.22 | В | 0.16667 | КЛ-6 121-II-1076-II |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 254 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1094 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Сеноман-II-РП-Аткарский-II | 6 (6.3) | 19,15 2019.06.22 | 19,30 2019.06.22 | В | 0.25 | ТП-17-Т-1 |  |  | 309 | 0 | 50 | 259 | 0 | 0 | 127 | 182 | 0 | 800 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1095 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-299-Т-1 | 10 (10.5) | 21,38 2019.06.23 | 22,55 2019.06.23 | В | 1.2833 | ТП-299-Т-1 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1096 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-71-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.24 | 16,25 2019.06.24 | П | 8.4167 | ТП-71-I |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
1097 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1492-ВЛ-3 | 0.38 | 08,00 2019.06.24 | 16,00 2019.06.24 | П | 8 | ТП-1492-ВЛ-3 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.981 |  |  |  |  | 1
1098 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1492-ВЛ-2 | 0.38 | 08,00 2019.06.24 | 16,00 2019.06.24 | П | 8 | ТП-1492-ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.601 |  |  |  |  | 1
1099 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1492-ВЛ-1 | 0.38 | 08,00 2019.06.24 | 16,00 2019.06.24 | П | 8 | ТП-1492-ВЛ-1 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.822 |  |  |  |  | 1
1100 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Самолет-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.06.24 | 16,30 2019.06.24 | П | 8.3333 | РП-Самолет-II |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1101 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.24 | 15,50 2019.06.24 | П | 7.3333 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41.272 |  |  |  |  | 1
1102 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-113 | 10 (10.5) | 08,35 2019.06.24 | 15,40 2019.06.24 | П | 7.0833 | ТП-113 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
1103 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.24 | 16,00 2019.06.24 | П | 7 | ТП-435-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60.032 |  |  |  |  | 1
1104 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.24 | 16,30 2019.06.24 | П | 7.5 | ТП-245-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.008 |  |  |  |  | 1
1105 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Братиславский-I-1282-I | 6 (6.3) | 13,30 2019.06.24 | 14,30 2019.06.24 | В | 1 | РП-Братиславский-I-1282-I |  |  | 233 | 0 | 38 | 195 | 0 | 0 | 96 | 137 | 0 | 604.1 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1106 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.619 ПС-Затон | 6 (6.3) | 16,00 2019.06.24 | 17,29 2019.06.24 | В | 1.4833 | КЛ-6 ф.619 ПС-Затон |  |  | 506 | 0 | 82 | 424 | 0 | 0 | 208 | 298 | 0 | 1310.4 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1107 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Мост-I-403-I | 6 (6.3) | 16,00 2019.06.24 | 17,53 2019.06.24 | В | 1.8833 | КЛ-6 403-1155 |  |  | 149 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 61 | 88 | 0 | 385.7 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1108 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая, РП-Северный-II-1018-II, РП-Северный-653 | 10 (10.5) | 19,00 2019.06.24 | 20,58 2019.06.24 | В | 1.9667 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая, 647-650, РП-Северный-II-653 |  |  | 747 | 0 | 121 | 626 | 0 | 0 | 308 | 439 | 0 | 1937.6 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1109 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 19,00 2019.06.24 | 19,55 2019.06.24 | В | 0.91667 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая, 107-I-1159-I |  |  | 700 | 0 | 113 | 587 | 0 | 0 | 289 | 411 | 0 | 1816.5 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1110 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Бабушкин-429 | 6 (6.3) | 21,50 2019.06.24 | 23,05 2019.06.24 | В | 1.25 | РП-Бабушкин-429 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 101.5 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1111 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Белоглинский-II-525-II | 6 (6.3) | 06,00 2019.06.25 | 06,55 2019.06.25 | В | 0.91667 | РП-Белоглинский-II-525-II |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 182 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1112 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-678-I | 10 (10.5) | 08,27 2019.06.25 | 15,46 2019.06.25 | П | 7.3167 | ТП-678-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1113 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-753-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.25 | 15,40 2019.06.25 | П | 7.1667 | ТП-753-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.132 |  |  |  |  | 1
1114 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Рабочий-II | 0.38 | 08,37 2019.06.25 | 15,07 2019.06.25 | П | 6.5 | РП-Рабочий-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1115 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1072-I-II | 0.38 | 08,48 2019.06.25 | 13,11 2019.06.25 | П | 4.3833 | ТП-1072-I-II |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1116 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-71-II | 6 (6.3) | 08,52 2019.06.25 | 16,47 2019.06.25 | П | 7.9167 | ТП-71-II |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1117 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.25 | 16,15 2019.06.25 | П | 7.25 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.636 |  |  |  |  | 1
1118 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1148-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.25 | 17,00 2019.06.25 | П | 8 | ТП-1148-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.07 |  |  |  |  | 1
1119 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Топольчанский-871-I | 10 (10.5) | 11,00 2019.06.25 | 14,29 2019.06.25 | В | 3.4833 | РП-Топольчанский-871-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1120 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1261-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.06.26 | 17,35 2019.06.26 | П | 9.5 | ТП-1261-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1121 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1176-I | 10 (10.5) | 08,15 2019.06.26 | 13,30 2019.06.26 | П | 5.25 | ТП-1176-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1122 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-856-II | 10 (10.5) | 08,15 2019.06.26 | 15,00 2019.06.26 | П | 6.75 | ТП-856-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1123 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-753-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.26 | 13,55 2019.06.26 | П | 5.4167 | ТП-753-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1124 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.06.26 | 17,03 2019.06.26 | П | 8.55 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1125 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-678-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.06.26 | 16,00 2019.06.26 | П | 7.4167 | ТП-678-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1126 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.26 | 17,30 2019.06.26 | П | 8.5 | ТП-245-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
1127 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.26 | 15,00 2019.06.26 | П | 6 | ТП-435-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1128 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-608-1243-I | 6 (6.3) | 09,50 2019.06.26 | 11,10 2019.06.26 | В | 1.3333 | КЛ-6 54-1445 |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 240.1 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1129 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1003 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 11,15 2019.06.26 | 11,40 2019.06.26 | В | 0.41667 | КЛ-10 ф. 1003 ПС-Жилрайон |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 242.2 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1130 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 11,15 2019.06.26 | 12,05 2019.06.26 | В | 0.83333 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Жилрайон |  |  | 257 | 0 | 42 | 215 | 0 | 0 | 106 | 151 | 0 | 665.7 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1131 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Степной-1201-II | 10 (10.5) | 11,15 2019.06.26 | 13,15 2019.06.26 | В | 2 | КЛ-10 1209-II-1210-II |  |  | 107 | 0 | 17 | 90 | 0 | 0 | 44 | 63 | 0 | 277.9 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1132 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Тарховский-1252-II | 10 (10.5) | 11,40 2019.06.26 | 12,25 2019.06.26 | В | 0.75 | КЛ-10 1251-II-1250-II |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 58 | 82 | 0 | 363.3 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1133 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-608-1895 | 6 (6.3) | 11,45 2019.06.26 | 12,20 2019.06.26 | В | 0.58333 | РП-608-1895 |  |  | 79 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 32 | 47 | 0 | 203.7 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1134 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.06.26 | 18,09 2019.06.26 | П | 5.15 | ТП-200-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1135 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1034 ПС-Северовосточная-РП-Техстекло-826-II | 10 (10.5) | 20,15 2019.06.26 | 21,50 2019.06.26 | В | 1.5833 | РП-Техстекло-826-II |  |  | 303 | 0 | 49 | 254 | 0 | 0 | 125 | 178 | 0 | 786.8 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1136 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1082 | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.27 | 16,00 2019.06.27 | П | 8 | ТП-1082 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1137 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1176-II | 10 (10.5) | 08,10 2019.06.27 | 17,06 2019.06.27 | П | 8.9333 | ТП-1176-II |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1138 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1261-II | 10 (10.5) | 08,15 2019.06.27 | 16,00 2019.06.27 | П | 7.75 | ТП-1261-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1139 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1179-II | 10 (10.5) | 09,00 2019.06.27 | 13,00 2019.06.27 | П | 4 | ТП-1179-II |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1140 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.27 | 17,00 2019.06.27 | П | 8 | ТП-245-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
1141 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.27 | 15,35 2019.06.27 | П | 6.5833 | ТП-435-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
1142 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф. 616 ПС-Раховская-РП-608-I-1243-I | 6 (6.3) | 10,15 2019.06.27 | 12,12 2019.06.27 | В | 1.95 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Раховская, РП-608-I-1243-I, 1243-I-1138-I |  |  | 506 | 0 | 82 | 424 | 0 | 0 | 208 | 298 | 0 | 1310 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1143 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-678-I | 0.38 | 15,00 2019.06.27 | 16,05 2019.06.27 | П | 1.0833 | ТП-678-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1144 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-481-I | 0.38 | 08,25 2019.06.28 | 15,35 2019.06.28 | П | 7.1667 | ТП-481-I |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
1145 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-182-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 15,50 2019.06.28 | П | 6.8333 | ТП-182-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1146 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-289-I | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 11,00 2019.06.28 | П | 2 | ТП-289-I |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1147 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 13,10 2019.06.28 | П | 4.1667 | ТП-281-ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1148 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 13,10 2019.06.28 | П | 4.1667 | ТП-281-ВЛ-2 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1149 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1467-II | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 10,20 2019.06.28 | П | 1.3333 | ТП-1467-II |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1150 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 15,20 2019.06.28 | П | 6.3333 | ТП-435-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1151 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-245-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.06.28 | 16,40 2019.06.28 | П | 7.6667 | ТП-245-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1152 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-83-I | 0.38 | 10,00 2019.06.28 | 12,10 2019.06.28 | П | 2.1667 | ТП-83-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1153 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1153-I | 0.38 | 13,00 2019.06.28 | 15,30 2019.06.28 | П | 2.5 | ТП-1153-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1154 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-898-I-II | 0.38 | 13,40 2019.06.28 | 16,00 2019.06.28 | П | 2.3333 | ТП-898-I-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1155 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Рижский-III-1543-II, 1543-I-1630-I | 10 (10.5) | 14,20 2019.06.28 | 15,42 2019.06.28 | В | 1.3667 | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-III-1543-II |  |  | 373 | 0 | 60 | 313 | 0 | 0 | 154 | 219 | 0 | 968 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
1156 | ЗАО СПГЭС | КЛ | 1543-II-1630-II | 10 (10.5) | 15,06 2019.06.28 | 16,30 2019.06.28 | В | 1.4 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-IV-1543-I |  |  | 373 | 0 | 60 | 313 | 0 | 0 | 154 | 219 | 0 | 968 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
1157 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Вышивка-II-690 | 10 (10.5) | 07,30 2019.06.29 | 09,40 2019.06.29 | В | 2.1667 | РП-Вышивка-II-690 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 84 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1158 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1027 ПС-Северо-Восточная-РП-Вышивка-I-690 | 10 (10.5) | 09,30 2019.06.29 | 09,47 2019.06.29 | В | 0.28333 | КЛ-10 ф. 1027 ПС-Северо-Восточная, РП-Вышивка-I-690 |  |  | 210 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 87 | 123 | 0 | 544 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1159 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-НСГ-1331-I | 10 (10.5) | 08,00 2019.06.30 | 09,15 2019.06.30 | В | 1.25 | КЛ-10 1329-I-580-I |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 181 |  | №19 от 1.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1160 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 06,40 2019.07.01 | 08,36 2019.07.01 | В | 1.9333 | 1000 к ВЛ-10кВ |  |  | 458 | 0 | 74 | 384 | 0 | 0 | 189 | 269 | 0 | 1186 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1161 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1071-II | 0.38 | 08,00 2019.07.01 | 11,10 2019.07.01 | П | 3.1667 | ТП-1071-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1162 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.01 | 16,30 2019.07.01 | П | 8.4167 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1163 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-288 | 10 (10.5) | 08,05 2019.07.01 | 15,45 2019.07.01 | П | 7.6667 | ТП-288 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
1164 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1395 | 0.38 | 08,15 2019.07.01 | 11,20 2019.07.01 | П | 3.0833 | ТП-1395 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1165 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Буровой-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.07.01 | 16,05 2019.07.01 | П | 7.4167 | РП-Буровой-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1166 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.01 | 17,00 2019.07.01 | П | 8 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.288 |  |  |  |  | 1
1167 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.01 | 17,00 2019.07.01 | П | 8 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1168 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.01 | 14,30 2019.07.01 | П | 5.5 | ТП-435-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1169 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф 1008 ПС-НСГ | 10 (10.5) | 13,30 2019.07.01 | 14,15 2019.07.01 | В | 0.75 | КЛ-10 ф 1008 ПС-НСГ |  |  | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 121 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1170 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 08,25 2019.07.02 | 15,50 2019.07.02 | П | 7.4167 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1171 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-313 | 10 (10.5) | 08,40 2019.07.02 | 16,00 2019.07.02 | П | 7.3333 | ТП-313 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
1172 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1261-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.07.02 | 18,00 2019.07.02 | П | 9.3333 | ТП-1261-I |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1173 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Маяк-I | 6 (6.3) | 08,45 2019.07.02 | 16,00 2019.07.02 | П | 7.25 | РП-Маяк-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1174 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-807 | 10 (10.5) | 08,55 2019.07.02 | 15,55 2019.07.02 | П | 7 | ТП-807 |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 59 | 83 | 0 | 368 |  |  |  |  | 1
1175 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1272-II | 0.38 | 09,00 2019.07.02 | 17,00 2019.07.02 | П | 8 | ТП-1272-II |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1176 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.02 | 14,40 2019.07.02 | П | 5.6667 | ТП-435-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1177 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.07.02 | 15,55 2019.07.02 | П | 6.9167 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28.14 |  |  |  |  | 1
1178 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.07.02 | 15,55 2019.07.02 | П | 6.9167 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
1179 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.02 | 15,00 2019.07.02 | П | 6 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.9757 |  |  |  |  | 1
1180 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-712 | 10 (10.5) | 09,00 2019.07.02 | 15,50 2019.07.02 | П | 6.8333 | ТП-712 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
1181 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-113 | 0.38 | 13,00 2019.07.02 | 16,00 2019.07.02 | П | 3 | ТП-113 |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
1182 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 17,20 2019.07.02 | 19,35 2019.07.02 | В | 2.25 | ВЛ 727 к 189/1984 |  |  | 565 | 0 | 91 | 474 | 0 | 0 | 233 | 332 | 0 | 1465 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1183 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1261 | 10 (10.5) | 08,05 2019.07.03 | 17,30 2019.07.03 | П | 9.4167 | ТП-1261 |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
1184 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Рабочий-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.07.03 | 16,35 2019.07.03 | П | 8.4167 | РП-Рабочий-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1185 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1146 | 10 (10.5) | 08,15 2019.07.03 | 14,55 2019.07.03 | П | 6.6667 | ТП-1146 |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
1186 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-938-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.03 | 14,00 2019.07.03 | П | 5 | ТП-938-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.0403 |  |  |  |  | 1
1187 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-475-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.03 | 15,50 2019.07.03 | П | 6.8333 | ТП-475-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 34.3933 |  |  |  |  | 1
1188 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 10,20 2019.07.03 | 14,25 2019.07.03 | П | 4.0833 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1189 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.03 | 16,40 2019.07.03 | П | 3.6667 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
1190 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1398-II | 6 (6.3) | 13,20 2019.07.03 | 13,40 2019.07.03 | П | 0.33333 | ТП-1398-II |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1191 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-912 | 6 (6.3) | 13,50 2019.07.03 | 14,10 2019.07.03 | П | 0.33333 | ТП-912 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1
1192 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1085-II | 0.38 | 08,00 2019.07.04 | 12,00 2019.07.04 | П | 4 | ТП-1085-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1193 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Ипподромный-I | 10 (10.5) | 08,10 2019.07.04 | 15,50 2019.07.04 | П | 7.6667 | РП-Ипподромный-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1194 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1428-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.07.04 | 13,05 2019.07.04 | П | 4.9167 | ТП-1428-I |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1195 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-324 | 6 (6.3) | 08,40 2019.07.04 | 15,05 2019.07.04 | П | 6.4167 | ТП-324 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1196 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-902 | 10 (10.5) | 08,50 2019.07.04 | 18,35 2019.07.04 | П | 9.75 | ТП-902 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1197 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.04 | 17,00 2019.07.04 | П | 8 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.288 |  |  |  |  | 1
1198 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.04 | 17,00 2019.07.04 | П | 8 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
1199 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-475-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.04 | 16,35 2019.07.04 | П | 7.5833 | ТП-475-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 34.706 |  |  |  |  | 1
1200 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-907-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.04 | 16,35 2019.07.04 | П | 7.5833 | ТП-907-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24.388 |  |  |  |  | 1
1201 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1428-II | 6 (6.3) | 13,10 2019.07.04 | 16,35 2019.07.04 | П | 3.4167 | ТП-1428-II |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1202 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-770-I | 0.38 | 08,00 2019.07.05 | 13,30 2019.07.05 | П | 5.5 | ТП-770-I |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
1203 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-457 | 6 (6.3) | 08,04 2019.07.05 | 16,47 2019.07.05 | П | 8.7167 | ТП-457 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1204 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 08,06 2019.07.05 | 14,22 2019.07.05 | П | 6.2667 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1205 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1313-I | 6 (6.3) | 08,12 2019.07.05 | 15,41 2019.07.05 | П | 7.4833 | ТП-1313-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1206 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-837-I | 10 (10.5) | 08,34 2019.07.05 | 15,44 2019.07.05 | П | 7.1667 | ТП-837-I |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1207 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-807 | 10 (10.5) | 08,52 2019.07.05 | 15,37 2019.07.05 | П | 6.75 | ТП-807 |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1208 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.05 | 15,40 2019.07.05 | П | 6.6667 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
1209 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1020-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.05 | 11,45 2019.07.05 | П | 2.75 | ТП-1020-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.5147 |  |  |  |  | 1
1210 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.05 | 15,40 2019.07.05 | П | 6.6667 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.288 |  |  |  |  | 1
1211 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-475-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.05 | 16,30 2019.07.05 | П | 7.5 | ТП-475-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 39.396 |  |  |  |  | 1
1212 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-532-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.05 | 15,40 2019.07.05 | П | 6.6667 | ТП-532-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.5793 |  |  |  |  | 1
1213 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-854-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.05 | 15,40 2019.07.05 | П | 6.6667 | ТП-854-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47.0563 |  |  |  |  | 1
1214 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Наука-1615-I | 6 (6.3) | 12,00 2019.07.05 | 12,30 2019.07.05 | В | 0.5 | РП-Наука-1615-I |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 137 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.20 | 1
1215 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1307-I-II | 0.38 | 13,00 2019.07.05 | 16,30 2019.07.05 | П | 3.5 | ТП-1307-I-II |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
1216 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1005 ПС-Мирная-РП-Авангард-I-1535-I | 10 (10.5) | 05,30 2019.07.07 | 06,14 2019.07.07 | В | 0.73333 | РП-Авангард-I-1535-I |  |  | 537 | 0 | 87 | 450 | 0 | 0 | 221 | 316 | 0 | 1392 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1217 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Крекинг-II-1404-II | 6 (6.3) | 12,10 2019.07.07 | 13,25 2019.07.07 | В | 1.25 | КЛ 1490-1782, 509-2033 |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 182 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
1218 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 08,00 2019.07.08 | 16,25 2019.07.08 | П | 8.4167 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1219 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-457 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.08 | 16,05 2019.07.08 | П | 8 | ТП-457 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1220 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-834-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.07.08 | 13,40 2019.07.08 | П | 5.5833 | ТП-834-II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1221 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1007 | 6 (6.3) | 08,25 2019.07.08 | 16,00 2019.07.08 | П | 7.5833 | ТП-1007 |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
1222 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Маяк-II | 6 (6.3) | 08,30 2019.07.08 | 15,35 2019.07.08 | П | 7.0833 | РП-Маяк-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1223 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-55-I | 6 (6.3) | 08,55 2019.07.08 | 16,10 2019.07.08 | П | 7.25 | ТП-55-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1224 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-475-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.08 | 16,23 2019.07.08 | П | 7.3833 | ТП-475-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 39.396 |  |  |  |  | 1
1225 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1337-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.08 | 11,35 2019.07.08 | П | 2.5833 | ТП-1337-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7197 |  |  |  |  | 1
1226 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.08 | 11,35 2019.07.08 | П | 2.5833 | ТП-494-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.6143 |  |  |  |  | 1
1227 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.08 | 16,34 2019.07.08 | П | 7.5667 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.288 |  |  |  |  | 1
1228 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.08 | 16,34 2019.07.08 | П | 7.5667 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
1229 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1159-I | 10 (10.5) | 09,35 2019.07.08 | 12,05 2019.07.08 | П | 2.5 | ТП-1159-I |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1230 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка-II-РП-Буровой-1965-II | 10 (10.5) | 19,00 2019.07.08 | 20,25 2019.07.08 | В | 1.4167 | РП-Московский-II-489-II |  |  | 864 | 0 | 140 | 724 | 0 | 0 | 356 | 508 | 0 | 2240 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1231 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-457 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.09 | 17,00 2019.07.09 | П | 8.9167 | ТП-457 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1232 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-464 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.09 | 15,25 2019.07.09 | П | 7.3333 | ТП-464 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1233 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-477 | 10 (10.5) | 08,20 2019.07.09 | 15,55 2019.07.09 | П | 7.5833 | ТП-477 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1234 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1146-I | 0.38 | 08,25 2019.07.09 | 10,00 2019.07.09 | П | 1.5833 | ТП-1146-I |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1235 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1486 | 10 (10.5) | 08,25 2019.07.09 | 16,50 2019.07.09 | П | 8.4167 | ТП-1486 |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1
1236 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-807 | 10 (10.5) | 08,45 2019.07.09 | 17,20 2019.07.09 | П | 8.5833 | ТП-807 |  |  | 88 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1237 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-55-II | 6 (6.3) | 08,50 2019.07.09 | 16,15 2019.07.09 | П | 7.4167 | ТП-55-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1238 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1828-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.09 | 16,30 2019.07.09 | П | 7.5 | ТП-1828-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.288 |  |  |  |  | 1
1239 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-475-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.09 | 16,35 2019.07.09 | П | 7.5833 | ТП-475-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.7707 |  |  |  |  | 1
1240 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.09 | 16,30 2019.07.09 | П | 7.5 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
1241 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-315 | 10 (10.5) | 09,45 2019.07.09 | 16,35 2019.07.09 | П | 6.8333 | ТП-315 |  |  | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1242 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 13,00 2019.07.09 | 15,35 2019.07.09 | В | 2.5833 | КЛ 188-1010 |  |  | 458 | 0 | 74 | 384 | 0 | 0 | 189 | 269 | 0 | 1186 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1243 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Шоссейный-1430, РП-Заводской-1430,РП-Заводской-1394 | 6 (6.3) | 15,10 2019.07.09 | 16,18 2019.07.09 | В | 1.1333 | РП-Заводской-1394 |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 116 |  | №20 от 01.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1244 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-697 | 0.38 | 08,00 2019.07.10 | 13,20 2019.07.10 | П | 5.3333 | ТП-697 |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
1245 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-529-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.07.10 | 15,50 2019.07.10 | П | 7.3333 | ТП-529-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.5363 |  |  |  |  | 1
1246 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 08,38 2019.07.10 | 16,40 2019.07.10 | П | 8.0333 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1247 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1485 | 10 (10.5) | 08,41 2019.07.10 | 16,46 2019.07.10 | П | 8.0833 | ТП-1485 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1248 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1471-I | 6 (6.3) | 08,42 2019.07.10 | 16,45 2019.07.10 | П | 8.05 | ТП-1471-I |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
1249 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-804-II | 0.38 | 09,00 2019.07.10 | 13,30 2019.07.10 | П | 4.5 | ТП-804-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1250 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1012-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.10 | 15,10 2019.07.10 | П | 6.1667 | ТП-1012-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.1967 |  |  |  |  | 1
1251 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-690-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.07.10 | 13,25 2019.07.10 | П | 4.4167 | ТП-690-ВЛ-1 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.4473 |  |  |  |  | 1
1252 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-690-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.07.10 | 13,25 2019.07.10 | П | 4.4167 | ТП-690-ВЛ-2 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.3827 |  |  |  |  | 1
1253 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1368-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.10 | 13,25 2019.07.10 | П | 4.4167 | ТП-1368-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.9217 |  |  |  |  | 1
1254 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-491 | 0.38 | 09,00 2019.07.10 | 11,10 2019.07.10 | П | 2.1667 | ТП-491 |  |  | 79 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 33 | 46 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
1255 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-315 | 0.38 | 09,15 2019.07.10 | 16,45 2019.07.10 | П | 7.5 | ТП-315 |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
1256 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-457 | 6 (6.3) | 09,27 2019.07.10 | 16,55 2019.07.10 | П | 7.4667 | ТП-457 |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1257 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.10 | 17,10 2019.07.10 | П | 4.1667 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.2667 |  |  |  |  | 1
1258 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Трудовой-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 7.9167 | РП-Трудовой-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1259 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-697 | 10 (10.5) | 08,05 2019.07.11 | 11,20 2019.07.11 | П | 3.25 | ТП-697 |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
1260 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-283 | 10 (10.5) | 08,10 2019.07.11 | 13,30 2019.07.11 | П | 5.3333 | ТП-283 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1261 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-411 | 6 (6.3) | 08,20 2019.07.11 | 11,30 2019.07.11 | П | 3.1667 | ТП-411 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1262 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-373 | 6 (6.3) | 08,20 2019.07.11 | 15,40 2019.07.11 | П | 7.3333 | ТП-373 |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
1263 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1996 | 10 (10.5) | 08,30 2019.07.11 | 16,15 2019.07.11 | П | 7.75 | ТП-1996 |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
1264 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1471-II | 6 (6.3) | 08,40 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 7.3333 | ТП-1471-II |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1265 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1336-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.11 | 10,35 2019.07.11 | П | 1.5833 | ТП-1336-ВЛ |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1266 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-457 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.12 | 17,05 2019.07.12 | П | 9 | ТП-457 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1267 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-373-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.07.12 | 15,30 2019.07.12 | П | 7.25 | ТП-373-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1268 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-651-II | 0.38 | 09,00 2019.07.12 | 13,21 2019.07.12 | П | 4.35 | ТП-651-II |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1269 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.12 | 15,55 2019.07.12 | П | 6.9167 | ТП-200-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 51.2773 |  |  |  |  | 1
1270 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-438-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.12 | 15,55 2019.07.12 | П | 6.9167 | ТП-438-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.345 |  |  |  |  | 1
1271 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кирпичный-1929-II | 6 (6.3) | 15,20 2019.07.12 | 16,33 2019.07.12 | В | 1.2167 | РП-Кирпичный-1929-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1272 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кирпичный-1507 | 6 (6.3) | 15,20 2019.07.12 | 17,35 2019.07.12 | В | 2.25 | КЛ-6 252-1929-I |  |  | 126 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 326 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1273 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф 603 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 22,15 2019.07.12 | 22,57 2019.07.12 | В | 0.7 | КЛ-6 ф 603 ПС-ГПЗ |  |  | 393 | 0 | 64 | 329 | 0 | 0 | 162 | 231 | 0 | 1019 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1274 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф 1012 ПС-Жилрайон-РП-Тарховский-II-1247-II | 10 (10.5) | 22,35 2019.07.12 | 22,50 2019.07.12 | В | 0.25 | КЛ-10 1364-I-1251-I |  |  | 724 | 0 | 117 | 607 | 0 | 0 | 298 | 426 | 0 | 1876 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1275 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф 1006 ПС-Мирный | 10 (10.5) | 23,45 2019.07.12 | 00,20 2019.07.13 | В | 0.58333 | КЛ-10 ф 1006 ПС-Мирный, 167-I-645-II |  |  | 584 | 0 | 95 | 489 | 0 | 0 | 241 | 343 | 0 | 1513 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1276 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Проммаш-I-1993-I | 10 (10.5) | 10,50 2019.07.14 | 12,45 2019.07.14 | В | 1.9167 | КЛ-10 1993-I-1976-I |  |  | 163 | 0 | 26 | 137 | 0 | 0 | 67 | 96 | 0 | 423 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1277 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1451 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.15 | 16,40 2019.07.15 | П | 8.5833 | ТП-1451 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1278 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-583-I | 10 (10.5) | 08,25 2019.07.15 | 15,55 2019.07.15 | П | 7.5 | ТП-583-I |  |  | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
1279 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-580-I | 10 (10.5) | 08,55 2019.07.15 | 15,45 2019.07.15 | П | 6.8333 | ТП-580-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1280 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-499-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.15 | 15,15 2019.07.15 | П | 6.25 | ТП-499-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.5417 |  |  |  |  | 1
1281 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-117-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.15 | 15,15 2019.07.15 | П | 6.25 | ТП-117-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.7357 |  |  |  |  | 1
1282 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Елшанский-РП-Московский-I/1933-I | 10 (10.5) | 19,30 2019.07.15 | 21,30 2019.07.15 | В | 2 | ВЛ-10 747-493 |  |  | 163 | 0 | 26 | 137 | 0 | 0 | 67 | 96 | 0 | 423 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
1283 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Стрелка-I-292-I | 10 (10.5) | 00,35 2019.07.16 | 02,18 2019.07.16 | В | 1.7167 | КЛ-10 1180-I-1009-I |  |  | 84 | 0 | 14 | 70 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 217 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1284 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф 1048 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-764 | 10 (10.5) | 00,35 2019.07.16 | 02,30 2019.07.16 | В | 1.9167 | КЛ-10 ф 1048 ПС-Северо-Восточная, 764-I-767-I |  |  | 444 | 0 | 72 | 372 | 0 | 0 | 183 | 261 | 0 | 1150 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1285 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.16 | 16,45 2019.07.16 | П | 8.75 | ТП-63-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49.714 |  |  |  |  | 1
1286 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-703-I | 0.38 | 08,00 2019.07.16 | 13,20 2019.07.16 | П | 5.3333 | ТП-703-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1287 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-244 | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.16 | 17,00 2019.07.16 | П | 8.9167 | ТП-244 |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1288 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1253 | 6 (6.3) | 08,20 2019.07.16 | 16,20 2019.07.16 | П | 8 | ТП-1253 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1289 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-583-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.07.16 | 15,25 2019.07.16 | П | 6.9167 | ТП-583-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1290 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Буровой-II | 10 (10.5) | 08,40 2019.07.16 | 15,30 2019.07.16 | П | 6.8333 | РП-Буровой-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1291 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-117-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.16 | 15,45 2019.07.16 | П | 6.75 | ТП-117-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.7357 |  |  |  |  | 1
1292 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-499-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.16 | 14,55 2019.07.16 | П | 5.9167 | ТП-499-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.5417 |  |  |  |  | 1
1293 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1009-I | 0.38 | 13,00 2019.07.16 | 15,55 2019.07.16 | П | 2.9167 | ТП-1009-I |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
1294 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-69-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.17 | 16,50 2019.07.17 | П | 8.8333 | ТП-69-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50.9647 |  |  |  |  | 1
1295 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-703-II | 0.38 | 08,00 2019.07.17 | 13,50 2019.07.17 | П | 5.8333 | ТП-703-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1296 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1092-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.17 | 15,20 2019.07.17 | П | 7.25 | ТП-1092-I |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1297 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1421 | 6 (6.3) | 08,10 2019.07.17 | 16,00 2019.07.17 | П | 7.8333 | ТП-1421 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1298 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Ипподромный-II | 10 (10.5) | 08,11 2019.07.17 | 15,45 2019.07.17 | П | 7.5667 | РП-Ипподромный-II |  |  | 59 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 24 | 35 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
1299 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-668 | 10 (10.5) | 08,25 2019.07.17 | 16,48 2019.07.17 | П | 8.3833 | ТП-668 |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1300 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-371 | 6 (6.3) | 08,45 2019.07.17 | 17,00 2019.07.17 | П | 8.25 | ТП-371 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1301 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Диагностика-I | 6 (6.3) | 08,50 2019.07.17 | 16,40 2019.07.17 | П | 7.8333 | РП-Диагностика-I |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
1302 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-499-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.17 | 16,15 2019.07.17 | П | 7.25 | ТП-499-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1293 |  |  |  |  | 1
1303 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-117-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.17 | 13,30 2019.07.17 | П | 4.5 | ТП-117-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6603 |  |  |  |  | 1
1304 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 10 (10.5) | 09,20 2019.07.17 | 10,20 2019.07.17 | В | 1 | ТП-1316-I-Т-1 перекрытие |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 58 | 82 | 0 | 363 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1305 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Фрунзенский-218 | 6 (6.3) | 14,05 2019.07.17 | 15,00 2019.07.17 | В | 0.91667 | КЛ-6 396-1530 |  |  | 64 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 27 | 37 | 0 | 167 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1306 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф 1034 ПС-Северо-Восточная, РП-Техстекло-304, РП-Рижский-II-РП-Репин-II,РП-Репин-II-1245 | 10 (10.5) | 05,30 2019.07.18 | 10,15 2019.07.18 | В | 4.75 | КЛ-10 ф 1034 ПС-Северо-Восточная, РП-Саратов-I-РП-Саратов-II |  |  | 234 | 0 | 38 | 196 | 0 | 0 | 96 | 138 | 0 | 605 |  | №21 от 22.07.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1307 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.18 | 17,37 2019.07.18 | П | 9.6167 | ТП-63-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59.4067 |  |  |  |  | 1
1308 | ЗАО СПГЭС | ТП | РП-Буровой-II | 0.38 | 08,00 2019.07.18 | 10,00 2019.07.18 | П | 2 | РП-Буровой-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1309 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1120-I | 0.38 | 08,00 2019.07.18 | 14,00 2019.07.18 | П | 6 | ТП-1120-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1310 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1092-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.18 | 16,15 2019.07.18 | П | 8.1667 | ТП-1092-II |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1311 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1086 | 6 (6.3) | 08,25 2019.07.18 | 17,00 2019.07.18 | П | 8.5833 | ТП-1086 |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1312 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-902 | 10 (10.5) | 08,30 2019.07.18 | 15,30 2019.07.18 | П | 7 | ТП-902 |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
1313 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1278-I | 10 (10.5) | 08,31 2019.07.18 | 15,36 2019.07.18 | П | 7.0833 | ТП-1278-I |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1314 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1311-I | 10 (10.5) | 08,54 2019.07.18 | 16,10 2019.07.18 | П | 7.2667 | ТП-1311-I |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1315 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-117-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.18 | 15,00 2019.07.18 | П | 6 | ТП-117-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.0403 |  |  |  |  | 1
1316 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-315 | 10 (10.5) | 09,12 2019.07.18 | 15,56 2019.07.18 | П | 6.7333 | ТП-315 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1317 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-316 | 10 (10.5) | 09,14 2019.07.18 | 15,57 2019.07.18 | П | 6.7167 | ТП-316 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
1318 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-919 | 0.38 | 13,00 2019.07.18 | 15,22 2019.07.18 | П | 2.3667 | ТП-919 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.7547 |  |  |  |  | 1
1319 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1158 | 10 (10.5) | 13,27 2019.07.18 | 16,15 2019.07.18 | П | 2.8 | ТП-1158 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1320 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-459-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.19 | 17,00 2019.07.19 | П | 9 | ТП-459-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47.2127 |  |  |  |  | 1
1321 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1278-II | 10 (10.5) | 08,10 2019.07.19 | 16,00 2019.07.19 | П | 7.8333 | ТП-1278-II |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1322 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-807 | 10 (10.5) | 08,35 2019.07.19 | 15,30 2019.07.19 | П | 6.9167 | ТП-807 |  |  | 88 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1323 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1311-II | 10 (10.5) | 08,50 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | П | 7.6667 | ТП-1311-II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
1324 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.19 | 11,40 2019.07.19 | П | 2.6667 | ТП-639-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.7277 |  |  |  |  | 1
1325 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.19 | 11,40 2019.07.19 | П | 2.6667 | ТП-134-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.4607 |  |  |  |  | 1
1326 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-491-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.19 | 14,00 2019.07.19 | П | 5 | ТП-491-ВЛ |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 75.3527 |  |  |  |  | 1
1327 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.22 | 16,45 2019.07.22 | П | 8.75 | ТП-63-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1328 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-491-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.22 | 15,30 2019.07.22 | П | 7.5 | ТП-491-ВЛ |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1329 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Трудовой-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.07.22 | 15,41 2019.07.22 | П | 7.6833 | РП-Трудовой-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1330 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1617-I | 6 (6.3) | 08,11 2019.07.22 | 16,00 2019.07.22 | П | 7.8167 | ТП-1617-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1331 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1031-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.22 | 13,50 2019.07.22 | П | 4.8333 | ТП-1031-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1332 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-117-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.22 | 13,01 2019.07.22 | П | 4.0167 | ТП-117-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1333 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Кузнечный-I-1620-I | 6 (6.3) | 09,45 2019.07.22 | 10,40 2019.07.22 | В | 0.91667 | КЛ-6 1620-1092 |  |  | 154 | 0 | 25 | 129 | 0 | 0 | 63 | 91 | 0 | 399 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1334 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-736-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.07.22 | 13,10 2019.07.22 | П | 3.1667 | ТП-736-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1335 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Диагностика-I-РП-625-I | 6 (6.3) | 10,05 2019.07.22 | 10,30 2019.07.22 | В | 0.41667 | РП-Диагностика-I |  |  | 280 | 0 | 45 | 235 | 0 | 0 | 116 | 164 | 0 | 728 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.5 | 4.20 | 1
1336 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1996-ВЛ | 10 (10.5) | 10,50 2019.07.22 | 13,00 2019.07.22 | П | 2.1667 | ТП-1996-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
1337 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Заводской-1394 | 6 (6.3) | 07,07 2019.07.23 | 07,16 2019.07.23 | В | 0.15 | РП-Заводской-1394 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 197 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1338 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.23 | 16,40 2019.07.23 | П | 8.67 | ТП-63-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1993 |  |  |  |  | 1
1339 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-535-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.23 | 16,40 2019.07.23 | П | 8.67 | ТП-535-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.477 |  |  |  |  | 1
1340 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-694-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.07.23 | 15,45 2019.07.23 | П | 7.3333 | ТП-694-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1341 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-685-II | 0.38 | 08,30 2019.07.23 | 14,00 2019.07.23 | П | 5.5 | ТП-685-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1342 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1374 | 10 (10.5) | 08,50 2019.07.23 | 18,10 2019.07.23 | П | 9.3333 | ТП-1374 |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
1343 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.23 | 16,20 2019.07.23 | П | 7.3333 | ТП-196-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
1344 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1494-I | 6 (6.3) | 09,30 2019.07.23 | 15,50 2019.07.23 | П | 6.3333 | ТП-1494-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1345 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-535-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.24 | 17,00 2019.07.24 | П | 9 | ТП-535-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1346 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.24 | 17,00 2019.07.24 | П | 9 | ТП-63-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.9217 |  |  |  |  | 1
1347 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-484 | 6 (6.3) | 08,10 2019.07.24 | 17,30 2019.07.24 | П | 9.3333 | ТП-484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1348 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-694-I | 10 (10.5) | 08,20 2019.07.24 | 15,35 2019.07.24 | П | 7.25 | ТП-694-I |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1349 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1318-I | 6 (6.3) | 08,45 2019.07.24 | 13,10 2019.07.24 | П | 4.4167 | ТП-1318-I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1350 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1494-II | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.24 | 16,20 2019.07.24 | П | 7.3333 | ТП-1494-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1351 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1173-I | 0.38 | 09,00 2019.07.24 | 14,30 2019.07.24 | П | 5.5 | ТП-1173-I |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1352 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Батавин-900-I | 10 (10.5) | 16,02 2019.07.24 | 22,05 2019.07.24 | В | 6.05 | РП-Батавин-900-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1353 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Батавин-900-II | 10 (10.5) | 16,20 2019.07.24 | 22,05 2019.07.24 | В | 5.75 | РП-Батавин-900-II |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1354 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-535-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.25 | 17,00 2019.07.25 | П | 9 | ТП-535-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.5093 |  |  |  |  | 1
1355 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.25 | 17,00 2019.07.25 | П | 9 | ТП-63-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1993 |  |  |  |  | 1
1356 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-428-I | 0.38 | 08,00 2019.07.25 | 13,30 2019.07.25 | П | 5.5 | ТП-428-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1357 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.25 | 16,25 2019.07.25 | П | 7.4167 | ТП-553-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.2667 |  |  |  |  | 1
1358 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.25 | 13,40 2019.07.25 | П | 4.6667 | ТП-439-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.3637 |  |  |  |  | 1
1359 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-736-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.25 | 16,45 2019.07.25 | П | 7.75 | ТП-736-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.5417 |  |  |  |  | 1
1360 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1471-ВЛ | 0.38 | 12,00 2019.07.25 | 15,40 2019.07.25 | П | 3.6667 | ТП-1471-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.4527 |  |  |  |  | 1
1361 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-590-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.25 | 13,55 2019.07.25 | П | 0.91667 | ТП-590-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.299 |  |  |  |  | 1
1362 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.25 | 15,55 2019.07.25 | П | 2.9167 | ТП-583-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 62.2207 |  |  |  |  | 1
1363 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 13,06 2019.07.25 | 13,48 2019.07.25 | В | 0.7 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская |  |  | 450 | 0 | 73 | 377 | 0 | 0 | 185 | 265 | 0 | 1165 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1364 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Пионерский-I-1411-I | 10 (10.5) | 15,05 2019.07.25 | 17,20 2019.07.25 | В | 2.25 | РП-Пионерский-I-1411-I |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 133 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1365 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 15,08 2019.07.25 | 16,55 2019.07.25 | В | 1.7833 | РП-Химический-203 |  |  | 267 | 0 | 43 | 224 | 0 | 0 | 110 | 157 | 0 | 692 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1366 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 10 (10.5) | 15,08 2019.07.25 | 16,05 2019.07.25 | В | 0.95 | КЛ 491-975 |  |  | 280 | 0 | 45 | 235 | 0 | 0 | 116 | 164 | 0 | 727 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1367 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-63-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.26 | 17,35 2019.07.26 | П | 9.58 | ТП-63-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29.2343 |  |  |  |  | 1
1368 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1246-II | 10 (10.5) | 08,37 2019.07.26 | 16,30 2019.07.26 | П | 7.8833 | ТП-1246-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1369 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-842-II | 10 (10.5) | 08,43 2019.07.26 | 15,56 2019.07.26 | П | 7.2167 | ТП-842-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
1370 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-63 | 0.38 | 09,03 2019.07.26 | 17,00 2019.07.26 | П | 7.95 | ТП-63 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 197 |  |  |  |  | 1
1371 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1031-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.26 | 16,15 2019.07.26 | П | 3.25 | ТП-1031-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.6763 |  |  |  |  | 1
1372 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-590-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.26 | 16,15 2019.07.26 | П | 3.25 | ТП-590-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 34.8623 |  |  |  |  | 1
1373 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Октябрьский-136 | 6 (6.3) | 04,30 2019.07.27 | 05,05 2019.07.27 | В | 0.58333 | РП-Октябрьский-136 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 131 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1374 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.627 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 05,20 2019.07.27 | 05,33 2019.07.27 | В | 0.21667 | КЛ-6 ф.627 ПС-Раховская |  |  | 211 | 0 | 34 | 177 | 0 | 0 | 87 | 124 | 0 | 546 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1375 | ЗАО СПГЭС | КЛ | Р/619-РП-Авторемонт-701 | 6 (6.3) | 05,20 2019.07.27 | 06,03 2019.07.27 | В | 0.71667 | КЛ 119-1872, 243-1872 |  |  | 295 | 0 | 48 | 247 | 0 | 0 | 121 | 174 | 0 | 764 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1376 | ЗАО СПГЭС | КЛ | СВ/1024-РП-Рижский-1539 | 10 (10.5) | 12,30 2019.07.28 | 14,30 2019.07.28 | В | 2 | ТП-1540 |  |  | 374 | 0 | 61 | 313 | 0 | 0 | 154 | 220 | 0 | 969 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
1377 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная | 10 (10.5) | 22,30 2019.07.28 | 22,45 2019.07.28 | В | 0.25 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная |  |  | 257 | 0 | 42 | 215 | 0 | 0 | 106 | 151 | 0 | 666 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1378 | ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1016 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 23,45 2019.07.28 | 23,50 2019.07.28 | В | 0.083333 | КЛ 1413-1103 |  |  | 234 | 0 | 38 | 196 | 0 | 0 | 96 | 138 | 0 | 606 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1379 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Буровой-1056-II | 10 (10.5) | 23,50 2019.07.28 | 01,50 2019.07.29 | В | 2 | КЛ 1549-II-660-II |  |  | 248 | 0 | 40 | 208 | 0 | 0 | 102 | 146 | 0 | 642 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1380 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Буровой-РП-Магистральный-II | 10 (10.5) | 23,50 2019.07.28 | 02,20 2019.07.29 | В | 2.5 | РП-Магистральный-II-1036 |  |  | 173 | 0 | 28 | 145 | 0 | 0 | 71 | 102 | 0 | 448 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1381 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Дачный-465-II | 10 (10.5) | 07,38 2019.07.29 | 10,45 2019.07.29 | В | 3.1167 | КЛ 192-II-282-II |  |  | 154 | 0 | 25 | 129 | 0 | 0 | 64 | 90 | 0 | 400 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1382 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-535-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.07.29 | 17,00 2019.07.29 | П | 9 | ТП-535-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45.6493 |  |  |  |  | 1
1383 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1024-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.07.29 | 16,15 2019.07.29 | П | 7.75 | ТП-1024-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1384 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1107-II | 0.38 | 08,35 2019.07.29 | 13,20 2019.07.29 | П | 4.75 | ТП-1107-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1385 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-535-I | 0.38 | 09,00 2019.07.29 | 16,55 2019.07.29 | П | 7.9167 | ТП-535-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1386 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.29 | 13,15 2019.07.29 | П | 4.25 | ТП-157-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
1387 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.07.29 | 15,55 2019.07.29 | П | 6.9167 | ТП-1094-ВЛ-1 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.8867 |  |  |  |  | 1
1388 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.07.29 | 15,55 2019.07.29 | П | 6.9167 | ТП-1094-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
1389 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1024-II | 10 (10.5) | 08,14 2019.07.30 | 16,50 2019.07.30 | П | 8.6 | ТП-1024-II |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
1390 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-441 | 6 (6.3) | 08,20 2019.07.30 | 15,50 2019.07.30 | П | 7.5 | ТП-441 |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1391 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1353 | 6 (6.3) | 08,26 2019.07.30 | 15,45 2019.07.30 | П | 7.3167 | ТП-1353 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1392 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1249-I | 10 (10.5) | 08,47 2019.07.30 | 16,10 2019.07.30 | П | 7.3833 | ТП-1249-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1393 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.30 | 13,30 2019.07.30 | П | 4.5 | ТП-157-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
1394 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-579-I | 6 (6.3) | 09,20 2019.07.30 | 16,57 2019.07.30 | П | 7.6167 | ТП-579-I |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1395 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-505-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.30 | 16,25 2019.07.30 | П | 3.4167 | ТП-505-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 65.5037 |  |  |  |  | 1
1396 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Наука-II-1661-II | 6 (6.3) | 00,14 2019.07.31 | 01,06 2019.07.31 | В | 0.86667 | КЛ 1661-II-1214-II |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 255 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1397 | ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-608-II-1243-II | 6 (6.3) | 00,30 2019.07.31 | 01,30 2019.07.31 | В | 1 | КЛ 1243-II-1992-II |  |  | 79 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 32 | 47 | 0 | 203 |  | №22 от 01.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1398 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-124 | 6 (6.3) | 08,00 2019.07.31 | 16,10 2019.07.31 | П | 8.1667 | ТП-124 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1399 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-579-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.07.31 | 17,10 2019.07.31 | П | 9 | ТП-579-II |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1400 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1249-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.07.31 | 15,45 2019.07.31 | П | 7.1667 | ТП-1249-II |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
1401 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-902 | 10 (10.5) | 08,40 2019.07.31 | 17,00 2019.07.31 | П | 8.3333 | ТП-902 |  |  | 101 | 0 | 16 | 85 | 0 | 0 | 42 | 59 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
1402 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-839-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.31 | 16,10 2019.07.31 | П | 7.1667 | ТП-839-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.892 |  |  |  |  | 1
1403 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.31 | 15,45 2019.07.31 | П | 6.75 | ТП-553-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.1103 |  |  |  |  | 1
1404 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.31 | 13,15 2019.07.31 | П | 4.25 | ТП-157-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28.2963 |  |  |  |  | 1
1405 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.07.31 | 13,45 2019.07.31 | П | 4.75 | ТП-134-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.574 |  |  |  |  | 1
1406 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.07.31 | 15,50 2019.07.31 | П | 2.8333 | ТП-200-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.8407 |  |  |  |  | 1
1407 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 08,20 2019.08.01 | 13,10 2019.08.01 | П | 4.8333 | ТП-63 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 197 |  |  |  |  | 1
1408 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-775 | 6 (6.3) | 08,38 2019.08.01 | 13,00 2019.08.01 | П | 4.3667 | ТП-775 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1409 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-568 | 10 (10.5) | 08,50 2019.08.01 | 16,50 2019.08.01 | П | 8 | ТП-568 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1410 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-526-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.01 | 12,57 2019.08.01 | П | 3.95 | ТП-526-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32.0483 |  |  |  |  | 1
1411 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.01 | 15,14 2019.08.01 | П | 6.2333 | ТП-157-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28.2963 |  |  |  |  | 1
1412 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1007-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.01 | 13,36 2019.08.01 | П | 4.6 | ТП-1007-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35.9567 |  |  |  |  | 1
1413 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кожзавод-I-1134-I | 6 (6.3) | 12,20 2019.08.01 | 13,20 2019.08.01 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ 1030-1084 |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 155 |  | №23 12.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1413 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кожзавод-I-1134-I | 6 (6.3) | 12,20 2019.08.01 | 13,45 2019.08.01 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ 1030-1084 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 100 |  | №23 12.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1414 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1133 | 6 (6.3) | 12,25 2019.08.01 | 16,10 2019.08.01 | П | 3.75 | ТП-1133 |  |  | 68 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
1415 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.08.01 | 15,55 2019.08.01 | П | 2.9167 | ТП-200-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.8407 |  |  |  |  | 1
1416 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-НСГ - ТП-734-II | 10 (10.5) | 16,30 2019.08.01 | 17,50 2019.08.01 | В | 1.33 | КЛ-10 РП-НСГ - ТП-734-II |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 145 |  | №23 12.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1417 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-579-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.08.02 | 17,20 2019.08.02 | П | 9.25 | ТП-579-I |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1418 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-53 | 6 (6.3) | 08,40 2019.08.02 | 13,20 2019.08.02 | П | 4.6667 | ТП-53 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
1419 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-810-II | 0.38 | 09,00 2019.08.02 | 11,40 2019.08.02 | П | 2.6667 | ТП-810-II |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1420 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.02 | 13,50 2019.08.02 | П | 4.8333 | ТП-157-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
1421 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1486-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.02 | 13,25 2019.08.02 | П | 4.4167 | ТП-1486-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.76 |  |  |  |  | 1
1422 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-568 | 10 (10.5) | 10,20 2019.08.02 | 16,20 2019.08.02 | П | 6 | ТП-568 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1423 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1419-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.03 | 13,10 2019.08.03 | П | 5.1667 | ТП-1419-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
1424 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1419-II | 6 (6.3) | 13,11 2019.08.03 | 16,15 2019.08.03 | П | 3.0667 | ТП-1419-II |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1425 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1003 п/ст.Мирная | 10 (10.5) | 00,30 2019.08.05 | 00,30 2019.08.05 | В | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ ф 1003 п/ст Мирная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1425 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1003 п/ст.Мирная | 10 (10.5) | 00,30 2019.08.05 | 00,30 2019.08.05 | В | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ ф 1003 п/ст Мирная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1426 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | Р/603-РП-Горный-II-50-II | 6 (6.3) | 04,17 2019.08.05 | 05,30 2019.08.05 | В | 1.22 | КЛ 6 (6.3) кВ 50-II-1240-II |  |  | 455 | 0 | 74 | 381 | 0 | 0 | 187 | 268 | 0 | 1165 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1427 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.05 | 15,22 2019.08.05 | П | 7.3667 | ТП-8 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1428 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1241-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.05 | 13,20 2019.08.05 | П | 5.3333 | ТП-1241-I |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1429 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-579-II | 6 (6.3) | 08,13 2019.08.05 | 17,10 2019.08.05 | П | 8.95 | ТП-579-II |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1430 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1241-II | 6 (6.3) | 13,20 2019.08.05 | 17,00 2019.08.05 | П | 3.6667 | ТП-1241-II |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1431 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 08,15 2019.08.06 | 17,00 2019.08.06 | П | 8.75 | ТП-26 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1432 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1200-I | 6 (6.3) | 08,25 2019.08.06 | 16,00 2019.08.06 | П | 7.5833 | ТП-1200-I |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1433 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1378 | 10 (10.5) | 08,25 2019.08.06 | 16,00 2019.08.06 | П | 7.5833 | ТП-1378 |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
1434 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-180 | 10 (10.5) | 08,30 2019.08.06 | 16,04 2019.08.06 | П | 7.5667 | ТП-180 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1435 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-141 | 0.38 | 08,00 2019.08.07 | 13,02 2019.08.07 | П | 5.0333 | ТП-141 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.6413 |  |  |  |  | 1
1436 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-579-I | 6 (6.3) | 08,02 2019.08.07 | 17,00 2019.08.07 | П | 8.9667 | ТП-579-I |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1437 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-484-II | 0.38 | 08,11 2019.08.07 | 16,20 2019.08.07 | П | 8.15 | ТП-484-II |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1438 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1481 | 10 (10.5) | 08,37 2019.08.07 | 16,35 2019.08.07 | П | 7.9667 | ТП-1481 |  |  | 55 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
1439 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.07 | 16,45 2019.08.07 | П | 7.75 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1440 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-33-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.07 | 15,00 2019.08.07 | П | 6 | ТП-33-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 47.6817 |  |  |  |  | 1
1441 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-672-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.07 | 15,45 2019.08.07 | П | 6.75 | ТП-672-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 54.7167 |  |  |  |  | 1
1442 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1365 | 0.38 | 13,00 2019.08.07 | 16,45 2019.08.07 | П | 3.75 | ТП-1365 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0053 |  |  |  |  | 1
1443 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Риижский-1309 | 10 (10.5) | 05,40 2019.08.08 | 06,50 2019.08.08 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ 1052-298 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 109 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1444 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-579-II | 0.38 | 08,00 2019.08.08 | 14,49 2019.08.08 | П | 6.8167 | ТП-579-II |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1445 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-157 | 0.38 | 08,15 2019.08.08 | 16,50 2019.08.08 | П | 8.5833 | ТП-157 |  |  | 55 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
1446 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1482-I | 10 (10.5) | 08,15 2019.08.08 | 15,30 2019.08.08 | П | 7.25 | ТП-1482-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1447 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-484 | 6 (6.3) | 08,25 2019.08.08 | 16,30 2019.08.08 | П | 8.0833 | ТП-484 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1448 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-398 | 0.38 | 08,25 2019.08.08 | 17,00 2019.08.08 | П | 8.5833 | ТП-398 |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1449 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-836-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.08.08 | 16,10 2019.08.08 | П | 7.6667 | ТП-836-I |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1450 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Комсомольский-I | 6 (6.3) | 08,35 2019.08.08 | 16,30 2019.08.08 | П | 7.9167 | РП-Комсомольский-I |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
1451 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский-- 335 | 10 (10.5) | 13,00 2019.08.08 | 13,50 2019.08.08 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ РП Панфиловский-335 |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 58 | 84 | 0 | 312 |  | №23 12.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1452 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1482-II | 10 (10.5) | 08,18 2019.08.09 | 16,41 2019.08.09 | П | 8.3833 | ТП-1482-II |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
1453 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-836-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.08.09 | 17,00 2019.08.09 | П | 8.5833 | ТП-836-II |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1454 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.09 | 17,40 2019.08.09 | П | 8.6667 | ТП-26 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1455 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-683-I | 10 (10.5) | 09,35 2019.08.09 | 10,46 2019.08.09 | В | 1.18 | ТП-110-111 "А |  |  | 67 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 172 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1455 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-683-I | 10 (10.5) | 09,35 2019.08.09 | 10,35 2019.08.09 | В | 1 | ТП-110-111 "А |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 155 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1456 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 11,40 2019.08.09 | 13,25 2019.08.09 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Пионерский-1103 |  |  | 268 | 0 | 43 | 225 | 0 | 0 | 110 | 158 | 0 | 687 |  | №23 12.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1456 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 11,40 2019.08.09 | 12,40 2019.08.09 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Пионерский-1103 |  |  | 195 | 0 | 32 | 163 | 0 | 0 | 80 | 115 | 0 | 500 |  | №23 12.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1457 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-107-II | 10 (10.5) | 11,50 2019.08.09 | 13,19 2019.08.09 | В | 1.48 | КЛ 10 (10.5) кВ ф1015 ПС-Техническая;КЛ 10 (10.5) кВ 1815-II-1365-II |  |  | 254 | 0 | 41 | 213 | 0 | 0 | 105 | 149 | 0 | 650 |  | №23 12.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1457 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-107-II | 10 (10.5) | 11,50 2019.08.09 | 12,50 2019.08.09 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ф1015 ПС-Техническая |  |  | 195 | 0 | 32 | 163 | 0 | 0 | 80 | 115 | 0 | 500 |  | №23 12.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1458 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 13,30 2019.08.09 | 14,51 2019.08.09 | В | 1.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ 189-1983/1984 |  |  | 195 | 0 | 32 | 163 | 0 | 0 | 80 | 115 | 0 | 500 |  | №23 12.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1458 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 13,30 2019.08.09 | 14,51 2019.08.09 | В | 1.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ 189-1983/1984 |  |  | 268 | 0 | 43 | 225 | 0 | 0 | 110 | 158 | 0 | 687 |  | №23 12.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1459 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-1914 | 6 (6.3) | 17,45 2019.08.09 | 18,36 2019.08.09 | В | 0.85 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 1914-I-1155-I |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 160 |  | №23 12.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1460 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-403-II | 6 (6.3) | 17,45 2019.08.09 | 19,25 2019.08.09 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 268-II-145-II |  |  | 218 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 90 | 128 | 0 | 561 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1461 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-10 ф. 1003 ПС Техстекло | 10 (10.5) | 05,30 2019.08.10 | 06,20 2019.08.10 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ кл-10 ф. 1003 ПС Техстекло |  |  | 567 | 0 | 92 | 475 | 0 | 0 | 234 | 333 | 0 | 1453 |  | №23 12.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1462 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1312-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.08.10 | 11,40 2019.08.10 | П | 3.5833 | ТП-1312-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1463 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1312-II | 6 (6.3) | 11,45 2019.08.10 | 15,25 2019.08.10 | П | 3.6667 | ТП-1312-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1464 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-ГОРНЫЙI-720I | 6 (6.3) | 10,20 2019.08.11 | 11,20 2019.08.11 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1240I-1162I |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 495 |  | №23 12.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1465 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Алексеевский II- 1262 II | 10 (10.5) | 04,40 2019.08.12 | 05,33 2019.08.12 | В | 0.88 | КЛ 10 (10.5) кВ 1191-543 |  |  | 449 | 0 | 73 | 376 | 0 | 0 | 185 | 264 | 0 | 1150 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1466 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Стрелка-289 | 10 (10.5) | 04,40 2019.08.12 | 06,20 2019.08.12 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ 289-1582 |  |  | 99 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 254 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1467 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-37-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.12 | 17,00 2019.08.12 | П | 9 | ТП-37-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1468 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1291-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.08.12 | 13,10 2019.08.12 | П | 4.8333 | ТП-1291-I |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
1469 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1483 | 10 (10.5) | 08,30 2019.08.12 | 15,05 2019.08.12 | П | 6.5833 | ТП-1483 |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1470 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-189-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.12 | 11,10 2019.08.12 | П | 2.1667 | ТП-189-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35.8003 |  |  |  |  | 1
1471 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.12 | 16,50 2019.08.12 | П | 7.8333 | ТП-157-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.9137 |  |  |  |  | 1
1472 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1291-II | 6 (6.3) | 13,15 2019.08.12 | 16,20 2019.08.12 | П | 3.0833 | ТП-1291-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1473 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф.604 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 06,05 2019.08.13 | 07,05 2019.08.13 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.604 ПС-Кировская |  |  | 341 | 0 | 55 | 286 | 0 | 0 | 140 | 201 | 0 | 874 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1474 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Политехнический-II-1882-II | 6 (6.3) | 07,29 2019.08.13 | 08,27 2019.08.13 | В | 0.97 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Политехнический-II-1882-II |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 160 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1475 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-37-II | 6 (6.3) | 08,03 2019.08.13 | 16,17 2019.08.13 | П | 8.2333 | ТП-37-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1476 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 08,07 2019.08.13 | 17,30 2019.08.13 | П | 9.3833 | ТП-26 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1477 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1487 | 10 (10.5) | 08,15 2019.08.13 | 16,00 2019.08.13 | П | 7.75 | ТП-1487 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
1478 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1456 | 10 (10.5) | 08,39 2019.08.13 | 17,40 2019.08.13 | П | 9.0167 | ТП-1456 |  |  | 123 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 51 | 72 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1
1479 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-299-I | 10 (10.5) | 08,43 2019.08.13 | 14,10 2019.08.13 | П | 5.45 | ТП-299-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1480 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-315-I | 0.38 | 09,00 2019.08.13 | 16,20 2019.08.13 | П | 7.3333 | ТП-315-I |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1481 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.13 | 16,00 2019.08.13 | П | 7 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.5793 |  |  |  |  | 1
1482 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-532-КЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.13 | 16,00 2019.08.13 | П | 7 | ТП-532-КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.8167 |  |  |  |  | 1
1483 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1378-I | 0.38 | 09,26 2019.08.13 | 13,05 2019.08.13 | П | 3.65 | ТП-1378-I |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1484 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-568 | 0.38 | 09,30 2019.08.13 | 11,00 2019.08.13 | П | 1.5 | ТП-568 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1485 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.08.13 | 16,00 2019.08.13 | П | 3 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1486 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-299-II | 10 (10.5) | 14,11 2019.08.13 | 16,19 2019.08.13 | П | 2.1333 | ТП-299-II |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1487 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рижский-1539 | 10 (10.5) | 06,00 2019.08.14 | 06,35 2019.08.14 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-1539 |  |  | 152 | 0 | 25 | 127 | 0 | 0 | 62 | 90 | 0 | 388 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
1488 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 08,10 2019.08.14 | 17,15 2019.08.14 | П | 9.0833 | ТП-26 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1489 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1378-II | 0.38 | 08,30 2019.08.14 | 13,55 2019.08.14 | П | 5.4167 | ТП-1378-II |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1490 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.14 | 16,50 2019.08.14 | П | 7.8333 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1491 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-608-321 | 6 (6.3) | 10,30 2019.08.14 | 11,50 2019.08.14 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-608-III-321;КЛ 6 (6.3) кВ 60-II-453-II |  |  | 239 | 0 | 39 | 200 | 0 | 0 | 98 | 141 | 0 | 612 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1492 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-608-321 | 6 (6.3) | 10,30 2019.08.14 | 10,30 2019.08.14 | В | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ 60-II-453-II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1493 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1042-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.08.14 | 15,25 2019.08.14 | П | 1.4167 | ТП-1042-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40.4903 |  |  |  |  | 1
1494 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-837-I | 0.38 | 08,00 2019.08.15 | 13,30 2019.08.15 | П | 5.5 | ТП-837-I |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1495 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1432-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.15 | 11,15 2019.08.15 | П | 3.25 | ТП-1432-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35.8003 |  |  |  |  | 1
1496 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1417 | 0.38 | 08,05 2019.08.15 | 13,01 2019.08.15 | П | 4.9333 | ТП-1417 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1497 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1292 | 6 (6.3) | 08,12 2019.08.15 | 15,45 2019.08.15 | П | 7.55 | ТП-1292 |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1498 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-26 | 0.38 | 08,18 2019.08.15 | 16,40 2019.08.15 | П | 8.3667 | ТП-26 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1499 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Питомник-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.15 | 09,40 2019.08.15 | П | 0.66667 | РП-Питомник-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.2423 |  |  |  |  | 1
1500 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.15 | 16,05 2019.08.15 | П | 7.0833 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1501 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1025-ВЛ | 0.38 | 09,30 2019.08.15 | 11,25 2019.08.15 | П | 1.9167 | ТП-1025-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.5227 |  |  |  |  | 1
1502 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-152-I | 10 (10.5) | 10,27 2019.08.15 | 11,57 2019.08.15 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Северный-152-I |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 127 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1502 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-152-I | 10 (10.5) | 10,27 2019.08.15 | 13,15 2019.08.15 | В | 2.8 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Северный-152-I |  |  | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 127 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1503 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 11,50 2019.08.15 | 12,50 2019.08.15 | В | 1 | РП-Пионерский-1103 |  |  | 195 | 0 | 32 | 163 | 0 | 0 | 80 | 115 | 0 | 500 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1503 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 11,50 2019.08.15 | 13,29 2019.08.15 | В | 1.65 | РП-Пионерский-1103 |  |  | 268 | 0 | 43 | 225 | 0 | 0 | 110 | 158 | 0 | 687 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1504 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-383 | 0.38 | 13,00 2019.08.15 | 15,55 2019.08.15 | П | 2.9167 | ТП-383 |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73.3203 |  |  |  |  | 1
1505 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-195-ВЛ | 0.38 | 13,30 2019.08.15 | 16,00 2019.08.15 | П | 2.5 | ТП-195-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.574 |  |  |  |  | 1
1506 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 кВ ф.627 ПС-ТЭЦ | 6 (6.3) | 13,35 2019.08.15 | 14,35 2019.08.15 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.627 ПС-ТЭЦ |  |  | 263 | 0 | 43 | 220 | 0 | 0 | 108 | 155 | 0 | 674 |  | №24 22.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1506 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 кВ ф.627 ПС-ТЭЦ | 6 (6.3) | 13,35 2019.08.15 | 15,10 2019.08.15 | В | 1.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.627 ПС-ТЭЦ |  |  | 262 | 0 | 43 | 219 | 0 | 0 | 108 | 154 | 0 | 673 |  | №24 22.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1507 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Нагорный-I-РП-Новоастраханский-I | 6 (6.3) | 13,40 2019.08.15 | 15,40 2019.08.15 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Нагорный-I-РП-Новоастраханский-I |  |  | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 116 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1507 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Нагорный-I-РП-Новоастраханский-I | 6 (6.3) | 13,40 2019.08.15 | 14,40 2019.08.15 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Нагорный-I-РП-Новоастраханский-I |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 117 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1508 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.16 | 16,50 2019.08.16 | П | 7.8333 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.3583 |  |  |  |  | 1
1509 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 кВ ф.1007 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 14,05 2019.08.16 | 16,05 2019.08.16 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1007 ПС-Проммаш |  |  | 142 | 0 | 22 | 120 | 0 | 0 | 58 | 84 | 0 | 363 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1509 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 кВ ф.1007 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 14,05 2019.08.16 | 15,05 2019.08.16 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1007 ПС-Проммаш |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 59 | 83 | 0 | 364 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1510 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-853 | 10 (10.5) | 08,30 2019.08.17 | 13,10 2019.08.17 | П | 4.6667 | ТП-853 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1511 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП Антонов-II-802-II | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.17 | 10,55 2019.08.17 | В | 1.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ РП Антонов-II-802-II |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 170 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1512 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1001 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.17 | 09,52 2019.08.17 | В | 0.87 | КЛ 10 (10.5) кВ Ф1001 ПС- Жилрайон |  |  | 354 | 0 | 57 | 297 | 0 | 0 | 146 | 208 | 0 | 908 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1513 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Жилрайон РП Антонов-I-802-I | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.17 | 11,41 2019.08.17 | В | 2.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 802-Тр.-I |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 60 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1514 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП Тарховский-I-1875-I | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.17 | 11,15 2019.08.17 | В | 2.25 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 1875-I-1231-I КЛ-10 1231-I-1232-I |  |  | 94 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 242 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1513 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Жилрайон РП Антонов-I-802-I | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.17 | 11,41 2019.08.17 | В | 2.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 802-Тр.-I;КЛ 10 (10.5) кВ ф.1007 ПС-Жилрайон |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 60 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1515 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП Степной-I-1201-I | 10 (10.5) | 10,00 2019.08.17 | 11,43 2019.08.17 | В | 1.72 | КЛ 10 (10.5) кВ 1201-Iк-696-I |  |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |  | №24 22.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1515 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП Степной-I-1201-I | 10 (10.5) | 10,00 2019.08.17 | 11,43 2019.08.17 | В | 1.72 | КЛ 10 (10.5) кВ 1201-Iк-696-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24 |  | №24 22.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1516 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП Станок-817 | 6 (6.3) | 11,40 2019.08.17 | 19,42 2019.08.17 | В | 8.03 | КЛ 6 (6.3) кВ РП станок-817 817-682 682-911 |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 182 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1517 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-1305-КЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.19 | 10,25 2019.08.19 | П | 2.4167 | ТП-1305-КЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 34.5497 |  |  |  |  | 1
1518 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Репин-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.19 | 13,30 2019.08.19 | П | 4.5 | РП-Репин-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 62.377 |  |  |  |  | 1
1519 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.19 | 15,20 2019.08.19 | П | 6.3333 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.6413 |  |  |  |  | 1
1520 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.19 | 13,15 2019.08.19 | П | 4.25 | ТП-494-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.194 |  |  |  |  | 1
1521 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-БРАТИСЛАВСКИЙ-355 | 6 (6.3) | 17,50 2019.08.19 | 18,30 2019.08.19 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-355-ТП-1733 |  |  | 151 | 0 | 24 | 127 | 0 | 0 | 62 | 89 | 0 | 524 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1522 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | рРП-ФРУНЗЕНСКИЙI-1295I | 6 (6.3) | 19,20 2019.08.19 | 19,45 2019.08.19 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-ФРУНЗЕНСКИЙI-1295I |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 57 | 83 | 0 | 510 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1523 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Октябрьский-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.20 | 16,30 2019.08.20 | П | 8.5 | РП-Октябрьский-I |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
1524 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-889 | 6 (6.3) | 08,05 2019.08.20 | 15,50 2019.08.20 | П | 7.75 | ТП-889 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
1525 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-853-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.08.20 | 13,20 2019.08.20 | П | 4.8333 | ТП-853-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
1526 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1289-I | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.20 | 13,20 2019.08.20 | П | 4.3333 | ТП-1289-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1527 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.20 | 15,15 2019.08.20 | П | 6.25 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39.396 |  |  |  |  | 1
1528 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.20 | 15,15 2019.08.20 | П | 6.25 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1529 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-590-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.20 | 12,15 2019.08.20 | П | 3.25 | ТП-590-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.6953 |  |  |  |  | 1
1530 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-224-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.20 | 14,35 2019.08.20 | П | 5.5833 | ТП-224-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1993 |  |  |  |  | 1
1531 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1289-II | 10 (10.5) | 13,20 2019.08.20 | 15,40 2019.08.20 | П | 2.3333 | ТП-1289-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1532 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-ВЕРХНИЙ-ТП-1360 | 6 (6.3) | 22,00 2019.08.20 | 22,40 2019.08.20 | В | 0.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ РП-ВЕРХНИЙ-ТП-1360 |  |  | 222 | 0 | 36 | 186 | 0 | 0 | 92 | 130 | 0 | 342 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1532 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-ВЕРХНИЙ-ТП-1360 | 6 (6.3) | 22,00 2019.08.20 | 23,20 2019.08.20 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ РП-ВЕРХНИЙ-ТП-1360 |  |  | 222 | 0 | 36 | 186 | 0 | 0 | 92 | 130 | 0 | 342 |  | №24 22.08.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1533 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-401-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.21 | 11,30 2019.08.21 | П | 3.5 | ТП-401-I |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
1534 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1345-I | 6 (6.3) | 08,11 2019.08.21 | 15,41 2019.08.21 | П | 7.5 | ТП-1345-I |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1535 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-723-I | 0.38 | 08,47 2019.08.21 | 13,39 2019.08.21 | П | 4.8667 | ТП-723-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1536 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Метизный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.21 | 15,45 2019.08.21 | П | 6.75 | РП-Метизный-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.3207 |  |  |  |  | 1
1537 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Поливановский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.21 | 13,35 2019.08.21 | П | 4.5833 | РП-Поливановский-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.2613 |  |  |  |  | 1
1538 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.08.21 | 15,40 2019.08.21 | П | 2.6667 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32.361 |  |  |  |  | 1
1539 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Динамо-78 | 6 (6.3) | 14,05 2019.08.21 | 15,45 2019.08.21 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ 1864-78 |  |  | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 102 |  | №24 22.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1539 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Динамо-78 | 6 (6.3) | 14,05 2019.08.21 | 15,05 2019.08.21 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ 1864-78 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 51 |  | №24 22.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1540 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП Крекинг-1172-II | 6 (6.3) | 17,30 2019.08.21 | 18,35 2019.08.21 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ РП Крекинг-1172-II |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 182 |  | №24 22.08.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1541 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.22 | 16,35 2019.08.22 | П | 8.5833 | ТП-997-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.8327 |  |  |  |  | 1
1542 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф.614 ПС-Раховсакя | 6 (6.3) | 08,35 2019.08.22 | 09,05 2019.08.22 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ 80-I-РП-Братиславский-I |  |  | 398 | 0 | 64 | 334 | 0 | 0 | 164 | 234 | 0 | 1019 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1542 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф.614 ПС-Раховсакя | 6 (6.3) | 08,35 2019.08.22 | 09,25 2019.08.22 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ 80-I-РП-Братиславский-I |  |  | 398 | 0 | 64 | 334 | 0 | 0 | 164 | 234 | 0 | 1019 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1543 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.22 | 11,25 2019.08.22 | П | 2.42 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.299 |  |  |  |  | 1
1544 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-203-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.08.22 | 13,00 2019.08.22 | П | 4 | ТП-203-ВЛ-1 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.202 |  |  |  |  | 1
1545 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-203-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.08.22 | 13,00 2019.08.22 | П | 4 | ТП-203-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35.0187 |  |  |  |  | 1
1546 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-203-ВЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.08.22 | 13,00 2019.08.22 | П | 4 | ТП-203-ВЛ-3 |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 56.28 |  |  |  |  | 1
1547 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-203-ВЛ-4 | 0.38 | 09,00 2019.08.22 | 13,00 2019.08.22 | П | 4 | ТП-203-ВЛ-4 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1548 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1092-II | 0.38 | 10,00 2019.08.22 | 13,00 2019.08.22 | П | 3 | ТП-1092-II |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1549 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-396-II | 0.38 | 10,00 2019.08.22 | 13,00 2019.08.22 | П | 3 | ТП-396-II |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1550 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1376-II | 0.38 | 13,00 2019.08.22 | 15,25 2019.08.22 | П | 2.4167 | ТП-1376-II |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1551 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-224-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.08.22 | 16,35 2019.08.22 | П | 2.5833 | ТП-224-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.636 |  |  |  |  | 1
1552 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.23 | 16,15 2019.08.23 | П | 8.25 | ТП-997-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.1427 |  |  |  |  | 1
1553 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Безымянный-I | 0.38 | 08,00 2019.08.23 | 11,10 2019.08.23 | П | 3.1667 | РП-Безымянный-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1554 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-305-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.23 | 14,05 2019.08.23 | П | 5.0833 | ТП-305-ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
1555 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-472-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.23 | 13,10 2019.08.23 | П | 4.1667 | ТП-472-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7223 |  |  |  |  | 1
1556 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-457-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.08.23 | 16,00 2019.08.23 | П | 6 | ТП-457-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.9917 |  |  |  |  | 1
1557 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-335-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.08.23 | 16,15 2019.08.23 | П | 3.25 | ТП-335-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32.0483 |  |  |  |  | 1
1558 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-907-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.08.23 | 16,05 2019.08.23 | П | 2.0833 | ТП-907-ВЛ |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80.199 |  |  |  |  | 1
1559 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.26 | 17,00 2019.08.26 | П | 9 | ТП-997-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.8327 |  |  |  |  | 1
1560 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-248 | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.26 | 17,07 2019.08.26 | П | 9.1167 | ТП-248 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
1561 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-396-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.08.26 | 16,20 2019.08.26 | П | 8.1667 | ТП-396-II |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1562 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Одесский-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.08.26 | 16,35 2019.08.26 | П | 8.0833 | РП-Одесский-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1563 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-468-I | 6 (6.3) | 08,30 2019.08.26 | 13,00 2019.08.26 | П | 4.5 | ТП-468-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1564 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1457-II | 10 (10.5) | 08,50 2019.08.26 | 16,38 2019.08.26 | П | 7.8 | ТП-1457-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1565 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-250 | 6 (6.3) | 08,55 2019.08.26 | 16,50 2019.08.26 | П | 7.9167 | ТП-250 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
1566 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-282-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.26 | 16,15 2019.08.26 | П | 7.25 | ТП-282-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26.264 |  |  |  |  | 1
1567 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-576-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.26 | 16,20 2019.08.26 | П | 7.3333 | ТП-576-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.504 |  |  |  |  | 1
1568 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 кВ ф.1007 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 23,00 2019.08.26 | 00,00 2019.08.27 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1007 ПС-Елшанка-II |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 145 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1569 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-647-I | 0.38 | 08,00 2019.08.27 | 13,10 2019.08.27 | П | 5.1667 | ТП-647-I |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1570 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.27 | 16,00 2019.08.27 | П | 8 | ТП-997-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.8327 |  |  |  |  | 1
1571 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-396-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.27 | 16,20 2019.08.27 | П | 8.3333 | ТП-396-II |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1572 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1284 | 6 (6.3) | 08,10 2019.08.27 | 16,35 2019.08.27 | П | 8.4167 | ТП-1284 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1573 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-248 | 6 (6.3) | 08,10 2019.08.27 | 17,00 2019.08.27 | П | 8.8333 | ТП-248 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
1574 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1080-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.08.27 | 13,05 2019.08.27 | П | 4.75 | ТП-1080-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1575 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1458-I | 10 (10.5) | 08,45 2019.08.27 | 16,05 2019.08.27 | П | 7.3333 | ТП-1458-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1576 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-957-КЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.08.27 | 11,55 2019.08.27 | П | 2.9167 | ТП-957-КЛ-3 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.5687 |  |  |  |  | 1
1577 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.27 | 13,30 2019.08.27 | П | 4.5 | ТП-494-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.6143 |  |  |  |  | 1
1578 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-957-КЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.08.27 | 11,55 2019.08.27 | П | 2.9167 | ТП-957-КЛ-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1913 |  |  |  |  | 1
1579 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-957-КЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.08.27 | 11,55 2019.08.27 | П | 2.9167 | ТП-957-КЛ-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.504 |  |  |  |  | 1
1580 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1486-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.27 | 13,30 2019.08.27 | П | 4.5 | ТП-1486-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.0727 |  |  |  |  | 1
1581 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1080-II | 6 (6.3) | 13,05 2019.08.27 | 16,20 2019.08.27 | П | 3.25 | ТП-1080-II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
1582 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-911-ВЛ-1 | 0.38 | 14,00 2019.08.27 | 16,30 2019.08.27 | П | 2.5 | ТП-911-ВЛ-1 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.0377 |  |  |  |  | 1
1583 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-911-ВЛ-3 | 0.38 | 14,00 2019.08.27 | 16,30 2019.08.27 | П | 2.5 | ТП-911-ВЛ-3 |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61.2827 |  |  |  |  | 1
1584 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-911-ВЛ-2 | 0.38 | 14,00 2019.08.27 | 16,30 2019.08.27 | П | 2.5 | ТП-911-ВЛ-2 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
1585 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1036 ПС-Северо-Западная-РП-Гвардейский-II-531-II | 10 (10.5) | 14,20 2019.08.27 | 17,35 2019.08.27 | В | 3.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гвардейский-II - ТП-531-II;КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1189-II - ТП-108-II;КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1367-I - ТП-628 |  |  | 307 | 0 | 50 | 257 | 0 | 0 | 127 | 180 | 0 | 787 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1585 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1036 ПС-Северо-Западная-РП-Гвардейский-II-531-II | 10 (10.5) | 14,20 2019.08.27 | 16,20 2019.08.27 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гвардейский-II - ТП-531-II;КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1189-II - ТП-108-II;КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1367-I - ТП-628 |  |  | 307 | 0 | 50 | 257 | 0 | 0 | 127 | 180 | 0 | 787 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1586 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1104-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.08.28 | 16,00 2019.08.28 | П | 8 | ТП-1104-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1587 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.08.28 | 13,15 2019.08.28 | П | 5.25 | ТП-997-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.8327 |  |  |  |  | 1
1588 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1284 | 6 (6.3) | 08,15 2019.08.28 | 16,50 2019.08.28 | П | 8.5833 | ТП-1284 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1589 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1016-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.08.28 | 16,40 2019.08.28 | П | 8.4167 | ТП-1016-II |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1590 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-712 | 10 (10.5) | 08,20 2019.08.28 | 11,20 2019.08.28 | П | 3 | ТП-712 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
1591 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1486-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.28 | 15,40 2019.08.28 | П | 6.6667 | ТП-1486-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.76 |  |  |  |  | 1
1592 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Динамо-39-II | 6 (6.3) | 09,45 2019.08.28 | 10,50 2019.08.28 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ 39-1846 |  |  | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 57 | 83 | 0 | 357 |  | №25 02.09.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1593 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-38-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.08.28 | 16,10 2019.08.28 | П | 3.1667 | ТП-38-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60.1883 |  |  |  |  | 1
1594 | ЗАО "СПГЭС" ЦРС | КЛ | КЛ-10 ф.1005 ПС-Мирная-РП-Авангард-I-1535-I, РП-Авангард-I-258 | 10 (10.5) | 04,40 2019.08.29 | 06,00 2019.08.29 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Авангард-I-258 |  |  | 544 | 0 | 88 | 456 | 0 | 0 | 224 | 320 | 0 | 1393 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1595 | ЗАО "СПГЭС" ЦРС | КЛ | КЛ-10 ф.1009 ПС-Мирная | 10 (10.5) | 04,40 2019.08.29 | 07,45 2019.08.29 | В | 3.08 | КЛ 10 (10.5) кВ 563-II-562-II |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 157 |  | №25 02.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1596 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-248 | 6 (6.3) | 08,01 2019.08.29 | 16,23 2019.08.29 | П | 8.3667 | ТП-248 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
1597 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1016 | 6 (6.3) | 08,03 2019.08.29 | 16,52 2019.08.29 | П | 8.8167 | ТП-1016 |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
1598 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1104-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.08.29 | 16,12 2019.08.29 | П | 8.1167 | ТП-1104-II |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
1599 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-781 | 6 (6.3) | 08,17 2019.08.29 | 16,02 2019.08.29 | П | 7.75 | ТП-781 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1600 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-520 | 0.38 | 08,33 2019.08.29 | 13,08 2019.08.29 | П | 4.5833 | ТП-520 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1601 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1486 | 0.38 | 08,58 2019.08.29 | 15,47 2019.08.29 | П | 6.82 | ТП-1486 |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1602 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.29 | 12,00 2019.08.29 | П | 3 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.7923 |  |  |  |  | 1
1603 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1486-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.29 | 15,50 2019.08.29 | П | 6.8333 | ТП-1486-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.76 |  |  |  |  | 1
1604 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1143-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.08.29 | 16,30 2019.08.29 | П | 2.5 | ТП-1143-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.76 |  |  |  |  | 1
1605 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1016 | 0.38 | 08,01 2019.08.30 | 16,37 2019.08.30 | П | 8.6 | ТП-1016 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1606 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-907 | 6 (6.3) | 08,30 2019.08.30 | 16,40 2019.08.30 | П | 8.1667 | ТП-907 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1607 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-520-II | 0.38 | 08,40 2019.08.30 | 13,05 2019.08.30 | П | 4.4167 | ТП-520-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1608 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.30 | 12,25 2019.08.30 | П | 3.4167 | ТП-439-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 66.9107 |  |  |  |  | 1
1609 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Авангард-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.30 | 11,25 2019.08.30 | П | 2.4167 | РП-Авангард-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.8813 |  |  |  |  | 1
1610 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-564-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.08.30 | 16,30 2019.08.30 | П | 7.5 | ТП-564-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45.024 |  |  |  |  | 1
1611 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-91-ВЛ | 0.38 | 12,00 2019.08.30 | 13,40 2019.08.30 | П | 1.6667 | ТП-91-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.0537 |  |  |  |  | 1
1612 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.603 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 01,30 2019.09.02 | 02,30 2019.09.02 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.603 ПС-Кировская |  |  | 412 | 0 | 67 | 345 | 0 | 0 | 170 | 242 | 0 | 1056 |  | №26 09.09.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1613 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.619 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 01,30 2019.09.02 | 02,28 2019.09.02 | В | 0.97 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.619 ПС-Кировская |  |  | 639 | 0 | 103 | 536 | 0 | 0 | 263 | 376 | 0 | 1638 |  | №26 09.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1614 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-151-I | 0.38 | 08,00 2019.09.02 | 14,00 2019.09.02 | П | 6 | ТП-151-I |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1615 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-248 | 6 (6.3) | 08,02 2019.09.02 | 15,18 2019.09.02 | П | 7.2667 | ТП-248 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
1616 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-907 | 6 (6.3) | 08,27 2019.09.02 | 16,09 2019.09.02 | П | 7.7 | ТП-907 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1617 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Гусельский-I | 10 (10.5) | 08,31 2019.09.02 | 16,12 2019.09.02 | П | 7.6833 | РП-Гусельский-I |  |  | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
1618 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-134 | 10 (10.5) | 08,39 2019.09.02 | 15,36 2019.09.02 | П | 6.95 | ТП-134 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
1619 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-487-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.02 | 14,45 2019.09.02 | П | 5.75 | ТП-487-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.9837 |  |  |  |  | 1
1620 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.02 | 16,00 2019.09.02 | П | 7 | ТП-157-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 38.7707 |  |  |  |  | 1
1621 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-749-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.09.02 | 16,55 2019.09.02 | П | 6.9167 | ТП-749-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59.2503 |  |  |  |  | 1
1622 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Тарховский-1268-II | 10 (10.5) | 10,15 2019.09.02 | 11,43 2019.09.02 | В | 1.47 | КЛ 10 (10.5) кВ 1268-II-1275-II |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 145 |  | №26 09.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1623 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-224-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.02 | 16,50 2019.09.02 | П | 3.8333 | ТП-224-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.609 |  |  |  |  | 1
1624 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-321 | 0.38 | 08,15 2019.09.03 | 19,46 2019.09.03 | П | 11.5167 | ТП-321 |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
1625 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1243-I | 0.38 | 08,40 2019.09.03 | 13,24 2019.09.03 | П | 4.7333 | ТП-1243-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1626 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-533-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.03 | 15,45 2019.09.03 | П | 6.75 | ТП-533-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.9997 |  |  |  |  | 1
1627 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-487-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.03 | 14,00 2019.09.03 | П | 5 | ТП-487-ВЛ |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73.633 |  |  |  |  | 1
1628 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.03 | 14,20 2019.09.03 | П | 5.3333 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.2857 |  |  |  |  | 1
1629 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 09,06 2019.09.03 | 17,00 2019.09.03 | П | 7.9 | ТП-87 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1630 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-ГОРНЫЙ-I-720-I | 6 (6.3) | 12,02 2019.09.03 | 12,55 2019.09.03 | В | 0.88 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-50-I-1240-I |  |  | 181 | 0 | 29 | 152 | 0 | 0 | 75 | 106 | 0 | 466 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1631 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-911-ВЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.09.04 | 15,20 2019.09.04 | П | 6.3333 | ТП-911-ВЛ-3 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29.7033 |  |  |  |  | 1
1632 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-911-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.09.04 | 15,20 2019.09.04 | П | 6.3333 | ТП-911-ВЛ-1 |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.9917 |  |  |  |  | 1
1633 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-911-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.09.04 | 15,20 2019.09.04 | П | 6.3333 | ТП-911-ВЛ-2 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.415 |  |  |  |  | 1
1634 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.04 | 16,00 2019.09.04 | П | 7 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.097 |  |  |  |  | 1
1635 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Шоссейный-1899 | 6 (6.3) | 15,30 2019.09.04 | 16,26 2019.09.04 | В | 0.93 | КЛ 6 (6.3) кВ 1899-371 |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 167 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1636 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016 | 6 (6.3) | 08,00 2019.09.05 | 16,10 2019.09.05 | П | 8.1667 | ТП-1016 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1637 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-351 | 6 (6.3) | 08,20 2019.09.05 | 15,50 2019.09.05 | П | 7.5 | ТП-351 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1638 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-509А-II | 6 (6.3) | 08,40 2019.09.05 | 16,05 2019.09.05 | П | 7.4167 | ТП-509А-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
1639 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1456 | 10 (10.5) | 08,47 2019.09.05 | 16,00 2019.09.05 | П | 7.2167 | ТП-1456 |  |  | 123 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 51 | 72 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1
1640 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.05 | 16,10 2019.09.05 | П | 7.1667 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.69 |  |  |  |  | 1
1641 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-502-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.05 | 16,30 2019.09.05 | П | 7.5 | ТП-502-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 62.5333 |  |  |  |  | 1
1642 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 11,30 2019.09.05 | 14,20 2019.09.05 | В | 2.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034-1103 |  |  | 463 | 0 | 75 | 388 | 0 | 0 | 191 | 272 | 0 | 1187 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1643 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1337-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.05 | 16,30 2019.09.05 | П | 3.5 | ТП-1337-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29.3907 |  |  |  |  | 1
1644 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Станок -1402 II | 6 (6.3) | 16,30 2019.09.05 | 17,10 2019.09.05 | В | 0.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ТП1356-ТП1267 |  |  | 327 | 0 | 53 | 274 | 0 | 0 | 135 | 192 | 0 | 837 |  | №26 09.09.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1645 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-994 | 0.38 | 08,17 2019.09.06 | 16,10 2019.09.06 | П | 7.8833 | ТП-994 |  |  | 88 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1646 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-337 | 10 (10.5) | 08,37 2019.09.06 | 16,42 2019.09.06 | П | 8.0833 | ТП-337 |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
1647 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1042-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.06 | 16,00 2019.09.06 | П | 7 | ТП-1042-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.3583 |  |  |  |  | 1
1648 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-115-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.09.06 | 16,30 2019.09.06 | П | 7.5 | ТП-115-ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.016 |  |  |  |  | 1
1649 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.06 | 15,50 2019.09.06 | П | 6.8333 | ТП-639-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.8407 |  |  |  |  | 1
1650 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.06 | 17,00 2019.09.06 | П | 8 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.2857 |  |  |  |  | 1
1651 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-115-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.09.06 | 16,30 2019.09.06 | П | 7.5 | ТП-115-ВЛ-2 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1993 |  |  |  |  | 1
1652 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 1001 ф. ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 01,05 2019.09.07 | 02,55 2019.09.07 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 1001 ф. ПС-Проммаш |  |  | 425 | 0 | 69 | 356 | 0 | 0 | 175 | 250 | 0 | 1090 |  | №26 09.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1653 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-730 | 10 (10.5) | 08,00 2019.09.07 | 14,00 2019.09.07 | П | 6 | ТП-730 |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1654 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-351 | 6 (6.3) | 08,00 2019.09.07 | 14,50 2019.09.07 | П | 6.8333 | ТП-351 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1655 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-АТКАРСКИЙ-117/РП-КЛИНИЧЕСКИЙ | 6 (6.3) | 14,55 2019.09.07 | 16,25 2019.09.07 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-117-1925 |  |  | 181 | 0 | 29 | 152 | 0 | 0 | 75 | 106 | 0 | 466 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1656 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Строймаш-I-ТП-1347-I | 6 (6.3) | 16,10 2019.09.07 | 17,05 2019.09.07 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1347-I-ТП-25-I |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 116 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1657 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Клинический - 1876-I | 6 (6.3) | 09,07 2019.09.08 | 11,10 2019.09.08 | В | 2.05 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-I - 1876-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 489 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1658 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Фрунзенский-I-ТП-1073-I | 6 (6.3) | 23,45 2019.09.08 | 00,24 2019.09.09 | В | 0.65 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-161-ТП-1293 |  |  | 130 | 0 | 21 | 109 | 0 | 0 | 54 | 76 | 0 | 335 |  | №26 09.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1659 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-132 | 6 (6.3) | 08,00 2019.09.09 | 15,05 2019.09.09 | П | 7.0833 | ТП-132 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1660 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-115 | 0.38 | 08,05 2019.09.09 | 17,00 2019.09.09 | П | 8.9167 | ТП-115 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1661 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016 | 6 (6.3) | 08,05 2019.09.09 | 16,50 2019.09.09 | П | 8.75 | ТП-1016 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1662 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Симбирский-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.09.09 | 17,15 2019.09.09 | П | 9.0833 | РП-Симбирский-I |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1663 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1225 | 0.38 | 08,15 2019.09.09 | 15,05 2019.09.09 | П | 6.8333 | ТП-1225 |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1664 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.09 | 16,35 2019.09.09 | П | 7.5833 | ТП-912-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.1103 |  |  |  |  | 1
1665 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.09 | 12,45 2019.09.09 | П | 3.75 | ТП-639-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.8407 |  |  |  |  | 1
1666 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Братиславский-424 | 6 (6.3) | 10,35 2019.09.09 | 11,20 2019.09.09 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-424-1285 |  |  | 239 | 0 | 39 | 200 | 0 | 0 | 98 | 141 | 0 | 612 |  | №27 20.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1667 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1225-II | 10 (10.5) | 08,15 2019.09.10 | 13,11 2019.09.10 | П | 4.9333 | ТП-1225-II |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1668 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-157 | 10 (10.5) | 08,16 2019.09.10 | 15,41 2019.09.10 | П | 7.4167 | ТП-157 |  |  | 55 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
1669 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.10 | 16,05 2019.09.10 | П | 7.0833 | ТП-200-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.7113 |  |  |  |  | 1
1670 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.10 | 16,30 2019.09.10 | П | 7.5 | ТП-912-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.1103 |  |  |  |  | 1
1671 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.10 | 16,20 2019.09.10 | П | 7.3333 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.6927 |  |  |  |  | 1
1672 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.607 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 14,20 2019.09.10 | 16,17 2019.09.10 | В | 1.95 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.607 ПС-Промышленная |  |  | 469 | 0 | 76 | 393 | 0 | 0 | 193 | 276 | 0 | 1201 |  | №27 20.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1673 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.609 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 14,20 2019.09.10 | 17,14 2019.09.10 | В | 2.9 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Стадион-II-685-II |  |  | 667 | 0 | 108 | 559 | 0 | 0 | 275 | 392 | 0 | 1711 |  | №27 20.09.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1674 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Самолет-930-II | 6 (6.3) | 07,20 2019.09.11 | 08,10 2019.09.11 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Стадион-1344-I |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 146 |  | №27 20.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1675 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1264-I | 6 (6.3) | 08,04 2019.09.11 | 13,13 2019.09.11 | П | 5.15 | ТП-1264-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1676 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Гвардейский-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.09.11 | 15,20 2019.09.11 | П | 7.25 | РП-Гвардейский-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1677 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1225-II | 10 (10.5) | 08,20 2019.09.11 | 16,13 2019.09.11 | П | 7.8833 | ТП-1225-II |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1678 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-249 | 10 (10.5) | 08,20 2019.09.11 | 18,30 2019.09.11 | П | 10.1667 | ТП-249 |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1679 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.11 | 16,40 2019.09.11 | П | 7.67 | ТП-912-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1680 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-568-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.11 | 16,35 2019.09.11 | П | 7.5833 | ТП-568-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.318 |  |  |  |  | 1
1681 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.11 | 16,45 2019.09.11 | П | 7.75 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7843 |  |  |  |  | 1
1682 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Самолет-1008 | 6 (6.3) | 12,50 2019.09.11 | 15,20 2019.09.11 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-876-773;КЛ 6 (6.3) кВ РП-Самолет-1008 |  |  | 199 | 0 | 32 | 167 | 0 | 0 | 82 | 117 | 0 | 510 |  | №27 20.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1683 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1264-II | 6 (6.3) | 13,15 2019.09.11 | 16,25 2019.09.11 | П | 3.1667 | ТП-1264-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1684 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.631 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 14,25 2019.09.11 | 15,45 2019.09.11 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-391-II-944-II |  |  | 113 | 0 | 18 | 95 | 0 | 0 | 47 | 66 | 0 | 291 |  | №27 20.09.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1685 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-807-I | 0.38 | 08,00 2019.09.12 | 11,30 2019.09.12 | П | 3.5 | ТП-807-I |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1686 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-41-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.09.12 | 16,50 2019.09.12 | П | 8.8333 | ТП-41-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35.175 |  |  |  |  | 1
1687 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-944-II | 10 (10.5) | 08,05 2019.09.12 | 15,40 2019.09.12 | П | 7.5833 | ТП-944-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1688 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016 | 6 (6.3) | 08,30 2019.09.12 | 17,30 2019.09.12 | П | 9 | ТП-1016 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1689 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.12 | 11,25 2019.09.12 | П | 2.4167 | ТП-583-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 62.2207 |  |  |  |  | 1
1690 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-288-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.12 | 11,25 2019.09.12 | П | 2.4167 | ТП-288-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39.865 |  |  |  |  | 1
1691 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гвардейский-704-I | 10 (10.5) | 09,32 2019.09.12 | 11,20 2019.09.12 | В | 1.8 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-693-I-704-I |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 182 |  | №27 20.09.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1692 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.12 | 16,15 2019.09.12 | П | 3.25 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39.0833 |  |  |  |  | 1
1693 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.12 | 16,15 2019.09.12 | П | 3.25 | ТП-200-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.2667 |  |  |  |  | 1
1694 | ЗАО "СПГЭС" | РП | ТП-363 | 6 (6.3) | 08,20 2019.09.13 | 15,35 2019.09.13 | П | 7.25 | ТП-363 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1695 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1332-I | 0.38 | 08,37 2019.09.13 | 12,15 2019.09.13 | П | 3.6333 | ТП-1332-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1696 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-933-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.13 | 16,20 2019.09.13 | П | 7.3333 | ТП-933-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.9917 |  |  |  |  | 1
1697 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-191-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.13 | 13,30 2019.09.13 | П | 4.5 | ТП-191-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 60.97 |  |  |  |  | 1
1698 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.13 | 16,00 2019.09.13 | П | 7 | ТП-281-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.7357 |  |  |  |  | 1
1699 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.13 | 16,20 2019.09.13 | П | 7.3333 | ТП-912-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.1103 |  |  |  |  | 1
1700 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Самолет-II-930-II | 6 (6.3) | 09,30 2019.09.14 | 10,40 2019.09.14 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1101-I-1820-I |  |  | 213 | 0 | 34 | 179 | 0 | 0 | 88 | 125 | 0 | 546 |  | №27 20.09.20 | 3.4.9.3 |  | 0
1701 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1414-I | 0.38 | 08,00 2019.09.16 | 10,15 2019.09.16 | П | 2.25 | ТП-1414-I |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1702 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-315-I | 0.38 | 08,10 2019.09.16 | 14,20 2019.09.16 | П | 6.1667 | ТП-315-I |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1703 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1337-I | 6 (6.3) | 08,25 2019.09.16 | 15,30 2019.09.16 | П | 7.0833 | ТП-1337-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1704 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1332-II | 0.38 | 08,30 2019.09.16 | 11,20 2019.09.16 | П | 2.8333 | ТП-1332-II |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1705 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-160-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.16 | 16,29 2019.09.16 | П | 7.4833 | ТП-160-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 56.4363 |  |  |  |  | 1
1706 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.16 | 16,28 2019.09.16 | П | 7.4667 | ТП-912-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31.1103 |  |  |  |  | 1
1707 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | РП-Кирпичный-I | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.16 | 16,05 2019.09.16 | П | 7.08 | РП-Кирпичный-I |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1708 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-363 | 6 (6.3) | 09,30 2019.09.16 | 15,25 2019.09.16 | П | 5.9167 | ТП-363 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1709 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-320 | 10 (10.5) | 09,40 2019.09.16 | 16,35 2019.09.16 | П | 6.9167 | ТП-320 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1710 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф 605 ПС-УВЕК | 6 (6.3) | 18,45 2019.09.16 | 14,15 2019.09.17 | В | 19.5 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф-605 ПС-УВЕК |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 59 | 83 | 0 | 364 |  | №27 20.09.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1711 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1337-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.09.17 | 15,30 2019.09.17 | П | 7.3333 | ТП-1337-II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1712 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Симбирский-II-III | 6 (6.3) | 08,20 2019.09.17 | 16,55 2019.09.17 | П | 8.5833 | РП-Симбирский-II-III |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1713 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1105-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.09.17 | 13,00 2019.09.17 | П | 4.6667 | ТП-1105-I |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1714 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-160-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.17 | 17,00 2019.09.17 | П | 8 | ТП-160-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 56.4363 |  |  |  |  | 1
1715 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-187-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.17 | 16,00 2019.09.17 | П | 7 | ТП-187-ВЛ |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 97.552 |  |  |  |  | 1
1716 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.17 | 15,25 2019.09.17 | П | 2.4167 | ТП-134-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.353 |  |  |  |  | 1
1717 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1105-II | 6 (6.3) | 13,05 2019.09.17 | 16,15 2019.09.17 | П | 3.1667 | ТП-1105-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1718 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | кл-10 ф.1012 ПС- Проммаш | 10 (10.5) | 16,25 2019.09.17 | 18,00 2019.09.17 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ тп-1890II-ТП-346 |  |  | 321 | 0 | 52 | 269 | 0 | 0 | 132 | 189 | 0 | 823 |  | №27 20.09.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1719 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-38 | 6 (6.3) | 08,12 2019.09.18 | 15,43 2019.09.18 | П | 7.5167 | ТП-38 |  |  | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
1720 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016-II | 0.38 | 08,25 2019.09.18 | 16,20 2019.09.18 | П | 7.9167 | ТП-1016-II |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1721 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-351 | 6 (6.3) | 08,34 2019.09.18 | 19,25 2019.09.18 | П | 10.85 | ТП-351 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1722 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-160-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.18 | 15,50 2019.09.18 | П | 6.8333 | ТП-160-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61.1263 |  |  |  |  | 1
1723 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.18 | 15,25 2019.09.18 | П | 2.4167 | ТП-134-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.353 |  |  |  |  | 1
1724 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.621 ПС-Западная | 6 (6.3) | 17,55 2019.09.18 | 19,34 2019.09.18 | В | 1.65 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.621 ПС-Западная |  |  | 568 | 0 | 92 | 476 | 0 | 0 | 234 | 334 | 0 | 1456 |  | №27 20.09.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1725 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-611-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.09.19 | 16,00 2019.09.19 | П | 8 | ТП-611-I |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1726 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-296-I | 0.38 | 08,00 2019.09.19 | 13,35 2019.09.19 | П | 5.5833 | ТП-296-I |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1727 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1185-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.09.19 | 16,00 2019.09.19 | П | 7.9167 | ТП-1185-I |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1728 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016 | 6 (6.3) | 08,30 2019.09.19 | 16,35 2019.09.19 | П | 8.0833 | ТП-1016 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1729 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1212-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.09.19 | 13,28 2019.09.19 | П | 4.8 | ТП-1212-I |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1730 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-817-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.19 | 16,30 2019.09.19 | П | 7.5 | ТП-817-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
1731 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-160-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.19 | 16,30 2019.09.19 | П | 7.5 | ТП-160-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 56.4363 |  |  |  |  | 1
1732 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-581 | 0.38 | 09,11 2019.09.19 | 16,48 2019.09.19 | П | 7.6167 | ТП-581 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1733 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-608-1672 | 6 (6.3) | 04,00 2019.09.20 | 05,12 2019.09.20 | В | 1.2 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1284-I-1163-I |  |  | 99 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 255 |  | №28 01.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1734 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-858-I | 0.38 | 08,20 2019.09.20 | 13,00 2019.09.20 | П | 4.6667 | ТП-858-I |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1735 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1185-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.09.20 | 14,30 2019.09.20 | П | 6.1667 | ТП-1185-II |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1736 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-320 | 6 (6.3) | 08,35 2019.09.20 | 16,10 2019.09.20 | П | 7.5833 | ТП-320 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1737 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1350-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.20 | 12,00 2019.09.20 | П | 3 | ТП-1350-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.9783 |  |  |  |  | 1
1738 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-160-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.20 | 13,11 2019.09.20 | П | 4.1833 | ТП-160-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 56.4363 |  |  |  |  | 1
1739 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1074 | 0.38 | 09,30 2019.09.20 | 15,35 2019.09.20 | П | 6.0833 | ТП-1074 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
1740 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Горный-II-50-II | 6 (6.3) | 11,40 2019.09.20 | 11,59 2019.09.20 | В | 0.32 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Горный-II-50-II |  |  | 148 | 0 | 24 | 124 | 0 | 0 | 61 | 87 | 0 | 379 |  | №28 01.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1741 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1284 | 0.38 | 08,15 2019.09.21 | 16,30 2019.09.21 | П | 8.25 | ТП-1284 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1742 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф 614 ПС-Затон | 6 (6.3) | 08,20 2019.09.22 | 09,09 2019.09.22 | В | 0.82 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 Ф 614 ПС-Затон |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 364 |  | №28 01.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1743 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1414-I | 0.38 | 08,00 2019.09.23 | 13,15 2019.09.23 | П | 5.25 | ТП-1414-I |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1744 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-178 | 6 (6.3) | 08,10 2019.09.23 | 15,40 2019.09.23 | П | 7.5 | ТП-178 |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
1745 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-563-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.09.23 | 16,30 2019.09.23 | П | 7.5 | ТП-563-ВЛ-2 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
1746 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-563-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.09.23 | 16,30 2019.09.23 | П | 7.5 | ТП-563-ВЛ-1 |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41.272 |  |  |  |  | 1
1747 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1008 ПС-Новосоколовогорская | 10 (10.5) | 11,53 2019.09.23 | 13,00 2019.09.23 | В | 1.12 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1008 ПС-Новосоколовогорская |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 121 |  | №28 01.10.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1748 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1017 ПС-Новосоколовогорская | 10 (10.5) | 11,57 2019.09.23 | 12,45 2019.09.23 | В | 0.8 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1017 ПС-Новосоколовогорская |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  | №28 01.10.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1749 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-489-II | 0.38 | 08,00 2019.09.24 | 11,55 2019.09.24 | П | 3.9167 | ТП-489-II |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1750 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-249 | 10 (10.5) | 08,20 2019.09.24 | 16,20 2019.09.24 | П | 8 | ТП-249 |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1751 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-900-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | П | 8.1667 | ТП-900-I |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1752 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1235-I | 6 (6.3) | 08,40 2019.09.24 | 14,45 2019.09.24 | П | 6.0833 | ТП-1235-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1753 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-108-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.24 | 16,15 2019.09.24 | П | 7.25 | ТП-108-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.2773 |  |  |  |  | 1
1754 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-335-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.24 | 16,15 2019.09.24 | П | 7.25 | ТП-335-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32.0483 |  |  |  |  | 1
1755 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1235-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.09.25 | 15,05 2019.09.25 | П | 7.0833 | ТП-1235-II |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1756 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-403-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.09.25 | 16,25 2019.09.25 | П | 8.3333 | ТП-403-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1757 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-900-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.09.25 | 16,10 2019.09.25 | П | 7.75 | ТП-900-II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
1758 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.25 | 16,00 2019.09.25 | П | 7 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
1759 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1033-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.25 | 16,00 2019.09.25 | П | 7 | ТП-1033-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
1760 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1007-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.25 | 16,55 2019.09.25 | П | 7.9167 | ТП-1007-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1993 |  |  |  |  | 1
1761 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-933-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.25 | 16,55 2019.09.25 | П | 7.9167 | ТП-933-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.9917 |  |  |  |  | 1
1762 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1404-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.09.25 | 16,55 2019.09.25 | П | 7.9167 | ТП-1404-ВЛ-1 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.7383 |  |  |  |  | 1
1763 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-324-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.25 | 16,55 2019.09.25 | П | 7.9167 | ТП-324-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.671 |  |  |  |  | 1
1764 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1404-ВЛ-2 | 0.38 | 13,00 2019.09.25 | 16,55 2019.09.25 | П | 3.9167 | ТП-1404-ВЛ-2 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.7897 |  |  |  |  | 1
1765 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-130-II | 0.38 | 08,00 2019.09.26 | 16,20 2019.09.26 | П | 8.3333 | ТП-130-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1766 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-403-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.09.26 | 16,10 2019.09.26 | П | 8.1667 | ТП-403-II |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1767 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-216-I | 0.38 | 08,00 2019.09.26 | 11,50 2019.09.26 | П | 3.8333 | ТП-216-I |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1768 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-38 | 6 (6.3) | 08,10 2019.09.26 | 15,00 2019.09.26 | П | 6.8333 | ТП-38 |  |  | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
1769 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1259-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.09.26 | 15,30 2019.09.26 | П | 7.3333 | ТП-1259-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1770 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-347 | 10 (10.5) | 08,15 2019.09.26 | 15,40 2019.09.26 | П | 7.4167 | ТП-347 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
1771 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-783-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.09.26 | 13,15 2019.09.26 | П | 5 | ТП-783-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1772 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-801 | 10 (10.5) | 08,30 2019.09.26 | 15,35 2019.09.26 | П | 7.0833 | ТП-801 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1773 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-324А-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.26 | 10,00 2019.09.26 | П | 1 | ТП-324А-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.3287 |  |  |  |  | 1
1774 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016-I | 6 (6.3) | 11,10 2019.09.26 | 14,05 2019.09.26 | П | 2.9167 | ТП-1016-I |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1775 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-783-II | 6 (6.3) | 13,20 2019.09.26 | 16,40 2019.09.26 | П | 3.3333 | ТП-783-II |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1776 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ- 6 РП- ПУГАЧЕВСКИЙ- 1741 | 6 (6.3) | 20,30 2019.09.26 | 21,35 2019.09.26 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП- 1741- 327 |  |  | 150 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 88 | 0 | 386 |  | №28 01.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1777 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-584 | 10 (10.5) | 08,09 2019.09.27 | 16,14 2019.09.27 | П | 8.0833 | ТП-584 |  |  | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1778 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1016-II | 6 (6.3) | 08,12 2019.09.27 | 14,56 2019.09.27 | П | 6.7333 | ТП-1016-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1779 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1259-II | 6 (6.3) | 08,17 2019.09.27 | 16,20 2019.09.27 | П | 8.05 | ТП-1259-II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1780 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-627 | 0.38 | 08,27 2019.09.27 | 10,55 2019.09.27 | П | 2.4667 | ТП-627 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1781 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1013 | 6 (6.3) | 08,31 2019.09.27 | 16,50 2019.09.27 | П | 8.3167 | ТП-1013 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1782 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1247 | 10 (10.5) | 08,34 2019.09.27 | 16,00 2019.09.27 | П | 7.4333 | ТП-1247 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1783 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-568-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.27 | 17,00 2019.09.27 | П | 8 | ТП-568-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.1643 |  |  |  |  | 1
1784 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Метизный-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.27 | 13,15 2019.09.27 | П | 4.25 | РП-Метизный-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29.3907 |  |  |  |  | 1
1785 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1092-I | 0.38 | 10,00 2019.09.27 | 14,25 2019.09.27 | П | 4.4167 | ТП-1092-I |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1786 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1014 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 10,15 2019.09.27 | 11,05 2019.09.27 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1014 ПС-Жилрайон |  |  | 308 | 0 | 50 | 258 | 0 | 0 | 127 | 181 | 0 | 787 |  | №28 01.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1787 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1033-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.09.27 | 15,40 2019.09.27 | П | 2.6667 | ТП-1033-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
1788 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-89 | 6 (6.3) | 08,03 2019.09.28 | 12,43 2019.09.28 | П | 4.6667 | ТП-89 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
1789 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1212-I | 10 (10.5) | 08,46 2019.09.28 | 12,13 2019.09.28 | П | 3.45 | ТП-1212-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1790 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1212-II | 10 (10.5) | 12,13 2019.09.28 | 15,15 2019.09.28 | П | 3.0333 | ТП-1212-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1791 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Бабушкин-РП-Знание | 6 (6.3) | 00,30 2019.09.30 | 01,26 2019.09.30 | В | 0.93 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Радищевский-II-521-II |  |  | 313 | 0 | 51 | 262 | 0 | 0 | 129 | 184 | 0 | 801 |  | №28 01.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1792 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-41-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.09.30 | 15,10 2019.09.30 | П | 7.1667 | ТП-41-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.52 |  |  |  |  | 1
1793 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-171 | 6 (6.3) | 08,10 2019.09.30 | 15,00 2019.09.30 | П | 6.8333 | ТП-171 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
1794 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-243-II | 0.38 | 08,20 2019.09.30 | 16,25 2019.09.30 | П | 8.0833 | ТП-243-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1795 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-627-I | 0.38 | 08,35 2019.09.30 | 13,25 2019.09.30 | П | 4.8333 | ТП-627-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1796 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-826-II | 0.38 | 08,55 2019.09.30 | 13,10 2019.09.30 | П | 4.25 | ТП-826-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1797 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-320 | 10 (10.5) | 08,55 2019.09.30 | 15,15 2019.09.30 | П | 6.3333 | ТП-320 |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1798 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.30 | 16,40 2019.09.30 | П | 7.6667 | ТП-912-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
1799 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1086-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.30 | 16,40 2019.09.30 | П | 7.6667 | ТП-1086-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.291 |  |  |  |  | 1
1800 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-616-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.09.30 | 18,15 2019.09.30 | П | 9.25 | ТП-616-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
1801 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-249 | 10 (10.5) | 08,08 2019.10.01 | 16,17 2019.10.01 | П | 8.15 | ТП-249 |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1802 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1100-I | 10 (10.5) | 08,35 2019.10.01 | 16,40 2019.10.01 | П | 8.0833 | ТП-1100-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1803 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-627-I | 0.38 | 08,42 2019.10.01 | 14,14 2019.10.01 | П | 5.5333 | ТП-627-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1804 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-905-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.01 | 16,00 2019.10.01 | П | 7 | ТП-905-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.5067 |  |  |  |  | 1
1805 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.01 | 16,20 2019.10.01 | П | 7.3333 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1806 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-199-I | 0.38 | 09,00 2019.10.01 | 13,30 2019.10.01 | П | 4.5 | ТП-199-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1807 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-912 | 0.38 | 09,00 2019.10.01 | 16,30 2019.10.01 | П | 7.5 | ТП-912 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1
1808 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.01 | 16,20 2019.10.01 | П | 7.3333 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
1809 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-553 | 6 (6.3) | 09,17 2019.10.01 | 16,37 2019.10.01 | П | 7.3333 | ТП-553 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
1810 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ-РП-Азинский-968 | 6 (6.3) | 10,35 2019.10.01 | 12,00 2019.10.01 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-968-956 |  |  | 241 | 0 | 39 | 202 | 0 | 0 | 100 | 141 | 0 | 619 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1811 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Комсомольский-II-878-II | 6 (6.3) | 10,35 2019.10.01 | 13,10 2019.10.01 | В | 2.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-744-1340 |  |  | 150 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 88 | 0 | 386 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1812 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.603 ПС-Западная | 6 (6.3) | 15,35 2019.10.01 | 16,35 2019.10.01 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.603 ПС- Западная |  |  | 582 | 0 | 94 | 488 | 0 | 0 | 240 | 342 | 0 | 1492 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1813 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1029 ПС- Елшанка II РП-БуровойI - 1965 I | 10 (10.5) | 16,10 2019.10.01 | 18,15 2019.10.01 | В | 2.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-489I-РП-Московский I |  |  | 993 | 0 | 161 | 832 | 0 | 0 | 409 | 584 | 0 | 2543 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1814 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-722-I | 0.38 | 08,00 2019.10.02 | 14,03 2019.10.02 | П | 6.05 | ТП-722-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1815 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1102 | 10 (10.5) | 08,24 2019.10.02 | 15,40 2019.10.02 | П | 7.2667 | ТП-1102 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1816 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1100-II | 10 (10.5) | 08,34 2019.10.02 | 15,45 2019.10.02 | П | 7.1833 | ТП-1100-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1817 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.02 | 13,25 2019.10.02 | П | 4.4167 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.299 |  |  |  |  | 1
1818 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.02 | 16,35 2019.10.02 | П | 7.5833 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.687 |  |  |  |  | 1
1819 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.02 | 16,30 2019.10.02 | П | 7.5 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1820 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-912 | 6 (6.3) | 09,19 2019.10.02 | 11,53 2019.10.02 | П | 2.5667 | ТП-912 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1
1821 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Елочки-I | 10 (10.5) | 09,20 2019.10.02 | 16,00 2019.10.02 | П | 6.6667 | РП-Елочки-I |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1822 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1092-II | 0.38 | 10,00 2019.10.02 | 14,00 2019.10.02 | П | 4 | ТП-1092-II |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1823 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-242-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.10.02 | 16,00 2019.10.02 | П | 2 | ТП-242-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.283 |  |  |  |  | 1
1824 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-II-1535-II | 10 (10.5) | 02,30 2019.10.03 | 03,10 2019.10.03 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Авангард-II-1535-II |  |  | 496 | 0 | 80 | 416 | 0 | 0 | 205 | 291 | 0 | 1272 |  | №29 10.10.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1825 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Динамо-1604 | 6 (6.3) | 06,55 2019.10.03 | 07,15 2019.10.03 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Динамо-1604 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 146 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1826 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-722-II | 0.38 | 08,00 2019.10.03 | 13,35 2019.10.03 | П | 5.5833 | ТП-722-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1827 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Корт-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.03 | 16,55 2019.10.03 | П | 8.8333 | РП-Корт-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1828 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1079-II | 6 (6.3) | 08,30 2019.10.03 | 15,50 2019.10.03 | П | 7.3333 | ТП-1079-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1829 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-331 | 10 (10.5) | 08,35 2019.10.03 | 15,44 2019.10.03 | П | 7.15 | ТП-331 |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1830 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1070-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 13,30 2019.10.03 | П | 4.5 | ТП-1070-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.989 |  |  |  |  | 1
1831 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 16,30 2019.10.03 | П | 7.5 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.9997 |  |  |  |  | 1
1832 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1173-I | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 13,42 2019.10.03 | П | 4.7 | ТП-1173-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
1833 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-646-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 16,35 2019.10.03 | П | 7.5833 | ТП-646-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
1834 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-23-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 16,00 2019.10.03 | П | 7 | ТП-23-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0027 |  |  |  |  | 1
1835 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-550-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 16,40 2019.10.03 | П | 7.6667 | ТП-550-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.2693 |  |  |  |  | 1
1836 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-483-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.03 | 16,00 2019.10.03 | П | 7 | ТП-483-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24.0753 |  |  |  |  | 1
1837 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-383-ВЛ | 0.38 | 12,00 2019.10.03 | 16,30 2019.10.03 | П | 4.5 | ТП-383-ВЛ |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 104.7433 |  |  |  |  | 1
1838 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1418-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.04 | 16,25 2019.10.04 | П | 8.4167 | ТП-1418-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1839 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1161 | 6 (6.3) | 08,10 2019.10.04 | 11,35 2019.10.04 | П | 3.4167 | ТП-1161 |  |  | 85 | 0 | 14 | 71 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 219 |  |  |  |  | 1
1840 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-550-ВЛ | 0.38 | 08,30 2019.10.04 | 17,00 2019.10.04 | П | 8.5 | ТП-550-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 32.83 |  |  |  |  | 1
1841 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1069 | 6 (6.3) | 08,40 2019.10.04 | 16,55 2019.10.04 | П | 8.25 | ТП-1069 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1842 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1141-II | 10 (10.5) | 08,40 2019.10.04 | 15,30 2019.10.04 | П | 6.8333 | ТП-1141-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1843 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-704 | 10 (10.5) | 08,50 2019.10.04 | 16,10 2019.10.04 | П | 7.3333 | ТП-704 |  |  | 107 | 0 | 17 | 90 | 0 | 0 | 44 | 63 | 0 | 279 |  |  |  |  | 1
1844 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.04 | 16,55 2019.10.04 | П | 7.9167 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.9997 |  |  |  |  | 1
1845 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.04 | 16,00 2019.10.04 | П | 7 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1846 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1418-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.07 | 16,36 2019.10.07 | П | 8.6 | ТП-1418-II |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
1847 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-633-I | 6 (6.3) | 08,11 2019.10.07 | 15,50 2019.10.07 | П | 7.65 | РП-633-I |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1848 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1406 | 6 (6.3) | 08,40 2019.10.07 | 16,51 2019.10.07 | П | 8.1833 | ТП-1406 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1849 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1068 | 0.38 | 08,45 2019.10.07 | 13,15 2019.10.07 | П | 4.5 | ТП-1068 |  |  | 72 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
1850 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.07 | 16,55 2019.10.07 | П | 7.9167 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.9997 |  |  |  |  | 1
1851 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.07 | 13,45 2019.10.07 | П | 4.75 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1852 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-1597-II | 10 (10.5) | 01,00 2019.10.08 | 02,08 2019.10.08 | В | 1.13 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-1597-II |  |  | 378 | 0 | 61 | 317 | 0 | 0 | 156 | 222 | 0 | 969 |  | №29 10.10.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1853 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1058-I | 6 (6.3) | 08,10 2019.10.08 | 10,20 2019.10.08 | П | 2.1667 | ТП-1058-I |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1854 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 08,20 2019.10.08 | 15,50 2019.10.08 | П | 7.5 | ТП-90 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1855 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-335 | 10 (10.5) | 08,35 2019.10.08 | 16,50 2019.10.08 | П | 8.25 | ТП-335 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1856 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1265-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.10.08 | 13,00 2019.10.08 | П | 4.3333 | ТП-1265-I |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1857 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1050-I | 6 (6.3) | 08,40 2019.10.08 | 16,05 2019.10.08 | П | 7.4167 | ТП-1050-I |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1858 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1383-I | 0.38 | 08,50 2019.10.08 | 11,20 2019.10.08 | П | 2.5 | ТП-1383-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1859 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-514-I | 0.38 | 08,50 2019.10.08 | 10,00 2019.10.08 | П | 1.1667 | ТП-514-I |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1860 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.08 | 17,00 2019.10.08 | П | 8 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.687 |  |  |  |  | 1
1861 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.08 | 16,40 2019.10.08 | П | 7.6667 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1862 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.08 | 16,40 2019.10.08 | П | 7.6667 | ТП-616-ВЛ-2 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
1863 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-611-I | 6 (6.3) | 09,05 2019.10.08 | 16,20 2019.10.08 | П | 7.25 | ТП-611-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1864 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.10.08 | 16,50 2019.10.08 | П | 3.8333 | ТП-281-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.6143 |  |  |  |  | 1
1865 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1265-II | 10 (10.5) | 13,00 2019.10.08 | 15,50 2019.10.08 | П | 2.8333 | ТП-1265-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1866 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.632 ПС-Западная-РП-Клинический-II-1747 | 6 (6.3) | 04,00 2019.10.09 | 05,45 2019.10.09 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-17-1076 |  |  | 483 | 0 | 78 | 405 | 0 | 0 | 199 | 284 | 0 | 1238 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1867 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 07,47 2019.10.09 | 09,30 2019.10.09 | В | 1.72 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1983-1984 |  |  | 463 | 0 | 75 | 388 | 0 | 0 | 191 | 272 | 0 | 1187 |  | №29 10.10.19 | 3.4.9.3 |  | 0
1868 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-752 | 10 (10.5) | 07,47 2019.10.09 | 11,05 2019.10.09 | В | 3.3 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413-1103 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1869 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1022 | 0.38 | 08,00 2019.10.09 | 11,15 2019.10.09 | П | 3.25 | ТП-1022 |  |  | 64 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 27 | 37 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
1870 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1050-II | 6 (6.3) | 08,03 2019.10.09 | 16,10 2019.10.09 | П | 8.1167 | ТП-1050-II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1871 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 08,20 2019.10.09 | 16,25 2019.10.09 | П | 8.0833 | ТП-90 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1872 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-140 | 6 (6.3) | 08,22 2019.10.09 | 16,55 2019.10.09 | П | 8.55 | ТП-140 |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1873 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1341-I | 6 (6.3) | 08,45 2019.10.09 | 17,00 2019.10.09 | П | 8.25 | ТП-1341-I |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1874 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1340-I | 6 (6.3) | 08,47 2019.10.09 | 11,55 2019.10.09 | П | 3.1333 | ТП-1340-I |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1875 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 17,00 2019.10.09 | П | 8 | ТП-616-ВЛ-2 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
1876 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 17,00 2019.10.09 | П | 8 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.687 |  |  |  |  | 1
1877 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 17,00 2019.10.09 | П | 8 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1878 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 10,40 2019.10.09 | П | 1.6667 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.4527 |  |  |  |  | 1
1879 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 10,40 2019.10.09 | П | 1.6667 | ТП-281-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 39.396 |  |  |  |  | 1
1880 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1392 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.09 | 17,05 2019.10.09 | П | 8.0833 | ТП-1392 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
1881 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-727-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 16,40 2019.10.09 | П | 7.6667 | ТП-727-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1882 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-268-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.10.09 | 15,00 2019.10.09 | П | 5 | ТП-268-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.7923 |  |  |  |  | 1
1883 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф. 609 ПС-Промышленная-РП-Стадион-II-685-II | 6 (6.3) | 10,45 2019.10.09 | 12,12 2019.10.09 | В | 1.45 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-780-1227 |  |  | 341 | 0 | 55 | 286 | 0 | 0 | 140 | 201 | 0 | 874 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1884 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Силикатный-436 | 6 (6.3) | 12,50 2019.10.09 | 14,00 2019.10.09 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-1747 |  |  | 171 | 0 | 28 | 143 | 0 | 0 | 70 | 101 | 0 | 437 |  | №29 10.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1885 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кожзавод-9 | 6 (6.3) | 12,50 2019.10.09 | 14,17 2019.10.09 | В | 1.45 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-9-278 |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 160 |  | №29 10.10.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1886 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.10.09 | 16,00 2019.10.09 | П | 3 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.299 |  |  |  |  | 1
1887 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1405-ВЛ | 0.38 | 15,10 2019.10.09 | 17,15 2019.10.09 | П | 2.0833 | ТП-1405-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.299 |  |  |  |  | 1
1888 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-130-I | 6 (6.3) | 08,04 2019.10.10 | 16,30 2019.10.10 | П | 8.4333 | ТП-130-I |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
1889 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-65 | 0.38 | 08,05 2019.10.10 | 10,40 2019.10.10 | П | 2.5833 | ТП-65 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1890 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-142 | 6 (6.3) | 08,15 2019.10.10 | 16,55 2019.10.10 | П | 8.6667 | ТП-142 |  |  | 53 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1891 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-110 | 0.38 | 08,20 2019.10.10 | 13,20 2019.10.10 | П | 5 | ТП-110 |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
1892 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1239-I | 10 (10.5) | 08,32 2019.10.10 | 13,20 2019.10.10 | П | 4.8 | ТП-1239-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1893 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1212 | 10 (10.5) | 08,33 2019.10.10 | 16,24 2019.10.10 | П | 7.85 | ТП-1212 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1894 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1391-I | 10 (10.5) | 08,41 2019.10.10 | 15,32 2019.10.10 | П | 6.85 | ТП-1391-I |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1895 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1341-II | 6 (6.3) | 08,51 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | П | 7.15 | ТП-1341-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1896 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1340-II | 6 (6.3) | 08,51 2019.10.10 | 11,35 2019.10.10 | П | 2.7333 | ТП-1340-II |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1897 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.10.10 | 16,55 2019.10.10 | П | 7.9167 | ТП-616-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.2613 |  |  |  |  | 1
1898 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-227-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | П | 7 | ТП-227-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1899 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1016-II | 0.38 | 10,28 2019.10.10 | 13,05 2019.10.10 | П | 2.6167 | ТП-1016-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1900 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-I-1018-I | 10 (10.5) | 12,55 2019.10.10 | 16,05 2019.10.10 | В | 3.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018-I-705-I |  |  | 147 | 0 | 24 | 123 | 0 | 0 | 60 | 87 | 0 | 375 |  | №30 21.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1901 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1239-II | 10 (10.5) | 13,21 2019.10.10 | 15,32 2019.10.10 | П | 2.1833 | ТП-1239-II |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1902 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1456 | 0.38 | 14,01 2019.10.10 | 14,20 2019.10.10 | П | 0.31667 | ТП-1456 |  |  | 123 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 51 | 72 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1
1903 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-1282-КЛ | 0.38 | 08,00 2019.10.11 | 11,45 2019.10.11 | П | 3.75 | ТП-1282-КЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40.6467 |  |  |  |  | 1
1904 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-254 | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.11 | 17,15 2019.10.11 | П | 9.25 | ТП-254 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
1905 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-130-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.11 | 15,30 2019.10.11 | П | 7.5 | ТП-130-II |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1906 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1469 | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.11 | 14,55 2019.10.11 | П | 6.8333 | ТП-1469 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1907 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1012 | 10 (10.5) | 08,10 2019.10.11 | 16,35 2019.10.11 | П | 8.4167 | ТП-1012 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
1908 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-113 | 10 (10.5) | 08,37 2019.10.11 | 14,10 2019.10.11 | П | 5.55 | ТП-113 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
1909 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1391-II | 10 (10.5) | 08,55 2019.10.11 | 15,00 2019.10.11 | П | 6.0833 | ТП-1391-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
1910 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-226-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.11 | 16,10 2019.10.11 | П | 7.1667 | ТП-226-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1911 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-3 | 0.38 | 09,00 2019.10.11 | 16,10 2019.10.11 | П | 7.1667 | ТП-616-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.4177 |  |  |  |  | 1
1912 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Центральный-1580-II | 6 (6.3) | 13,02 2019.10.11 | 14,19 2019.10.11 | В | 1.28 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Центральный-1580-II |  |  | 159 | 0 | 26 | 133 | 0 | 0 | 66 | 93 | 0 | 408 |  | №30 21.10.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1913 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1467-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.12 | 13,00 2019.10.12 | П | 5 | ТП-1467-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1914 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1467-II | 6 (6.3) | 13,00 2019.10.12 | 17,00 2019.10.12 | П | 4 | ТП-1467-II |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1915 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Центральный-156-II | 6 (6.3) | 06,55 2019.10.14 | 07,10 2019.10.14 | В | 0.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1051-1733 |  |  | 159 | 0 | 26 | 133 | 0 | 0 | 66 | 93 | 0 | 408 |  | №30 21.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1916 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-124 | 6 (6.3) | 08,03 2019.10.14 | 16,21 2019.10.14 | П | 8.3 | ТП-124 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1917 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-705-I | 10 (10.5) | 08,04 2019.10.14 | 17,02 2019.10.14 | П | 8.9667 | ТП-705-I |  |  | 53 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1918 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1012 | 10 (10.5) | 08,05 2019.10.14 | 17,01 2019.10.14 | П | 8.9333 | ТП-1012 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
1919 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-903 | 6 (6.3) | 08,26 2019.10.14 | 15,38 2019.10.14 | П | 7.2 | ТП-903 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1920 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1069 | 6 (6.3) | 08,28 2019.10.14 | 15,38 2019.10.14 | П | 7.1667 | ТП-1069 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1921 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-688-I | 6 (6.3) | 08,29 2019.10.14 | 16,21 2019.10.14 | П | 7.8667 | ТП-688-I |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1922 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-227-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.14 | 15,55 2019.10.14 | П | 6.9167 | ТП-227-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1923 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.14 | 14,30 2019.10.14 | П | 5.5 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1924 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-496 | 0.38 | 09,00 2019.10.14 | 14,00 2019.10.14 | П | 5 | ТП-496 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1925 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Кирпичный-I | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.14 | 15,18 2019.10.14 | П | 5.3 | РП-Кирпичный-I |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1926 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Тарховский-1268-I | 10 (10.5) | 10,26 2019.10.14 | 10,54 2019.10.14 | В | 0.47 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1268-I-1275-I |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 182 |  | №30 21.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1927 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-688-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.15 | 16,15 2019.10.15 | П | 8.25 | ТП-688-II |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1928 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Техстекло-285-II | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.15 | 13,30 2019.10.15 | В | 5.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Саратов-I-РП-Саратов-II |  |  | 198 | 0 | 32 | 166 | 0 | 0 | 82 | 116 | 0 | 727 |  | №30 21.10.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1929 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1058-II | 6 (6.3) | 08,10 2019.10.15 | 10,10 2019.10.15 | П | 2 | ТП-1058-II |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1930 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-705-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.10.15 | 16,20 2019.10.15 | П | 8 | ТП-705-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1931 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-249 | 10 (10.5) | 08,25 2019.10.15 | 16,30 2019.10.15 | П | 8.0833 | ТП-249 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
1932 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-227-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.15 | 15,55 2019.10.15 | П | 6.9167 | ТП-227-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1933 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.15 | 16,35 2019.10.15 | П | 7.5833 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1934 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-357-II | 6 (6.3) | 13,45 2019.10.15 | 15,40 2019.10.15 | П | 1.9167 | ТП-357-II |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1935 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 6 (6.3) | 18,00 2019.10.15 | 20,00 2019.10.15 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Магистральный - 1663 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 381 |  | №30 21.10.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1936 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-28-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.16 | 16,05 2019.10.16 | П | 8.0833 | ТП-28-I |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
1937 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-704-I | 0.38 | 08,03 2019.10.16 | 11,20 2019.10.16 | П | 3.2833 | ТП-704-I |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1938 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-612-I | 6 (6.3) | 08,04 2019.10.16 | 15,51 2019.10.16 | П | 7.7833 | ТП-612-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1939 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-519 | 6 (6.3) | 08,27 2019.10.16 | 11,17 2019.10.16 | П | 2.8333 | ТП-519 |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
1940 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-227-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.16 | 16,00 2019.10.16 | П | 7 | ТП-227-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1941 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.16 | 15,25 2019.10.16 | П | 6.4167 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1942 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-288-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.16 | 15,00 2019.10.16 | П | 6 | ТП-288-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.1617 |  |  |  |  | 1
1943 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-536-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.16 | 13,30 2019.10.16 | П | 4.5 | ТП-536-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.299 |  |  |  |  | 1
1944 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.16 | 13,30 2019.10.16 | П | 4.5 | ТП-157-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 75.8217 |  |  |  |  | 1
1945 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-779-I | 0.38 | 08,00 2019.10.17 | 13,40 2019.10.17 | П | 5.6667 | ТП-779-I |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
1946 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф. 1008 ПС-Елшанка-II-РП-Буровой-II-1057-II | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.17 | 09,55 2019.10.17 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057-II-1971-II |  |  | 827 | 0 | 134 | 693 | 0 | 0 | 341 | 486 | 0 | 3028 |  | №30 21.10.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1947 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-28-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.17 | 15,55 2019.10.17 | П | 7.8333 | ТП-28-II |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1948 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-773-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.17 | 16,10 2019.10.17 | П | 8.0833 | ТП-773-I |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1949 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1442 | 6 (6.3) | 08,14 2019.10.17 | 16,43 2019.10.17 | П | 8.4833 | ТП-1442 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
1950 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-906 | 6 (6.3) | 08,21 2019.10.17 | 16,04 2019.10.17 | П | 7.7167 | ТП-906 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
1951 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1146-II | 10 (10.5) | 08,39 2019.10.17 | 15,58 2019.10.17 | П | 7.3167 | ТП-1146-II |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1952 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-817-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.17 | 16,00 2019.10.17 | П | 7 | ТП-817-ВЛ-1 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
1953 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-227-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.17 | 15,55 2019.10.17 | П | 6.9167 | ТП-227-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1954 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.17 | 16,20 2019.10.17 | П | 7.3333 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1955 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-779-II | 0.38 | 08,00 2019.10.18 | 13,22 2019.10.18 | П | 5.3667 | ТП-779-II |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
1956 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-236 | 6 (6.3) | 08,02 2019.10.18 | 16,30 2019.10.18 | П | 8.4667 | ТП-236 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1957 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-553 | 6 (6.3) | 08,40 2019.10.18 | 16,05 2019.10.18 | П | 7.4167 | ТП-553 |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
1958 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-249 | 0.38 | 08,10 2019.10.21 | 15,46 2019.10.21 | П | 7.6 | ТП-249 |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
1959 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1012 | 0.38 | 08,10 2019.10.21 | 17,30 2019.10.21 | П | 9.3333 | ТП-1012 |  |  | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
1960 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1258-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.10.21 | 15,30 2019.10.21 | П | 7.25 | ТП-1258-I |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1961 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1435 | 0.38 | 08,25 2019.10.21 | 13,10 2019.10.21 | П | 4.75 | ТП-1435 |  |  | 40 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
1962 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-826-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.10.21 | 15,55 2019.10.21 | П | 7.3333 | ТП-826-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1963 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.21 | 16,20 2019.10.21 | П | 7.3333 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1964 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1128-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.21 | 11,30 2019.10.21 | П | 2.5 | ТП-1128-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.1617 |  |  |  |  | 1
1965 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-227-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.21 | 16,05 2019.10.21 | П | 7.0833 | ТП-227-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
1966 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-694-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.21 | 15,00 2019.10.21 | П | 6 | ТП-694-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0647 |  |  |  |  | 1
1967 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1435-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.10.21 | 15,45 2019.10.21 | П | 2.75 | ТП-1435-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.318 |  |  |  |  | 1
1968 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1220-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.22 | 16,45 2019.10.22 | П | 8.75 | ТП-1220-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1969 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1075-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.22 | 16,05 2019.10.22 | П | 8.0833 | ТП-1075-I |  |  | 67 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
1970 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1442 | 6 (6.3) | 08,10 2019.10.22 | 17,00 2019.10.22 | П | 8.8333 | ТП-1442 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
1971 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-891 | 6 (6.3) | 08,20 2019.10.22 | 15,45 2019.10.22 | П | 7.4167 | ТП-891 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1972 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-840-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.10.22 | 15,40 2019.10.22 | П | 7.1667 | ТП-840-I |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1973 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1258-II | 6 (6.3) | 08,40 2019.10.22 | 15,50 2019.10.22 | П | 7.1667 | ТП-1258-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1974 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.22 | 15,40 2019.10.22 | П | 6.6667 | ТП-439-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 66.9107 |  |  |  |  | 1
1975 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1359-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.22 | 16,31 2019.10.22 | П | 7.5167 | ТП-1359-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70.9753 |  |  |  |  | 1
1976 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-606-I | 6 (6.3) | 09,05 2019.10.22 | 15,40 2019.10.22 | П | 6.5833 | ТП-606-I |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
1977 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-888-I | 0.38 | 09,20 2019.10.22 | 16,40 2019.10.22 | П | 7.3333 | ТП-888-I |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1978 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1-I | 6 (6.3) | 09,30 2019.10.22 | 11,20 2019.10.22 | П | 1.8333 | ТП-1-I |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1979 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2019.10.22 | 17,00 2019.10.22 | П | 6 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1980 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1075-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.10.23 | 15,45 2019.10.23 | П | 7.75 | ТП-1075-II |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1981 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-428 | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.23 | 16,35 2019.10.23 | П | 8.5 | ТП-428 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1982 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-840-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.10.23 | 15,58 2019.10.23 | П | 7.4667 | ТП-840-II |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1983 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1257-I | 6 (6.3) | 08,30 2019.10.23 | 15,10 2019.10.23 | П | 6.6667 | ТП-1257-I |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1984 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-139-I | 6 (6.3) | 08,35 2019.10.23 | 15,35 2019.10.23 | П | 7 | ТП-139-I |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1985 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-302-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.23 | 13,20 2019.10.23 | П | 4.3333 | ТП-302-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.3637 |  |  |  |  | 1
1986 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Комсомольский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.23 | 11,05 2019.10.23 | П | 2.0833 | РП-Комсомольский-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.3503 |  |  |  |  | 1
1987 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.23 | 16,10 2019.10.23 | П | 7.1667 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
1988 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-606-II | 6 (6.3) | 09,35 2019.10.23 | 15,15 2019.10.23 | П | 5.6667 | ТП-606-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1989 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1298-I | 0.38 | 10,00 2019.10.23 | 11,40 2019.10.23 | П | 1.6667 | ТП-1298-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1990 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.10.23 | 15,45 2019.10.23 | П | 2.75 | ТП-200-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 53.6223 |  |  |  |  | 1
1991 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Силикатный-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.10.23 | 15,30 2019.10.23 | П | 2.5 | РП-Силикатный-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48.4633 |  |  |  |  | 1
1992 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф.623 ПС-Раховская-РП-Геофизика-102 | 6 (6.3) | 13,50 2019.10.23 | 15,15 2019.10.23 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1841-1789 |  |  | 383 | 0 | 62 | 321 | 0 | 0 | 158 | 225 | 0 | 1404 |  | №31 01.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1993 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1026-I | 6 (6.3) | 08,01 2019.10.24 | 16,30 2019.10.24 | П | 8.4833 | ТП-1026-I |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1994 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-81-I | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.24 | 16,10 2019.10.24 | П | 8.0833 | ТП-81-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1995 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1257-II | 6 (6.3) | 08,09 2019.10.24 | 15,59 2019.10.24 | П | 7.8333 | ТП-1257-II |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1996 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-944 | 6 (6.3) | 08,11 2019.10.24 | 16,17 2019.10.24 | П | 8.1 | ТП-944 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1997 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1109-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.10.24 | 13,02 2019.10.24 | П | 4.7 | ТП-1109-I |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
1998 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-139-II | 6 (6.3) | 08,28 2019.10.24 | 13,11 2019.10.24 | П | 4.7167 | ТП-139-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1999 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-153 | 0.38 | 08,46 2019.10.24 | 14,23 2019.10.24 | П | 5.6167 | ТП-153 |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
2000 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.24 | 13,10 2019.10.24 | П | 4.1667 | ТП-494-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.4257 |  |  |  |  | 1
2001 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.24 | 15,25 2019.10.24 | П | 6.4167 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26.1077 |  |  |  |  | 1
2002 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-543-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.10.24 | 16,35 2019.10.24 | П | 3.5833 | ТП-543-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33.4553 |  |  |  |  | 1
2003 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1109-II | 6 (6.3) | 13,03 2019.10.24 | 16,17 2019.10.24 | П | 3.2333 | ТП-1109-II |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
2004 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-81-II | 6 (6.3) | 08,04 2019.10.25 | 16,25 2019.10.25 | П | 8.35 | ТП-81-II |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2005 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1026-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.10.25 | 15,59 2019.10.25 | П | 7.9 | ТП-1026-II |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
2006 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-876 | 6 (6.3) | 08,10 2019.10.25 | 16,00 2019.10.25 | П | 7.8333 | ТП-876 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
2007 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.25 | 11,20 2019.10.25 | П | 2.3333 | ТП-439-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 66.9107 |  |  |  |  | 1
2008 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Московский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.25 | 09,30 2019.10.25 | П | 0.5 | РП-Московский-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 58.3123 |  |  |  |  | 1
2009 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.25 | 16,05 2019.10.25 | П | 7.0833 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26.1077 |  |  |  |  | 1
2010 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1382-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.25 | 16,15 2019.10.25 | П | 7.25 | ТП-1382-ВЛ-1 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.574 |  |  |  |  | 1
2011 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1382-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.25 | 16,15 2019.10.25 | П | 7.25 | ТП-1382-ВЛ-2 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35.9567 |  |  |  |  | 1
2012 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Нагорный-1037 | 6 (6.3) | 14,00 2019.10.25 | 15,00 2019.10.25 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1037-1167 |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 260 |  | №31 01.11.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2013 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1284 | 0.38 | 08,00 2019.10.26 | 16,40 2019.10.26 | П | 8.6667 | ТП-1284 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2014 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-906 | 6 (6.3) | 08,30 2019.10.28 | 15,49 2019.10.28 | П | 7.3167 | ТП-906 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
2015 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-905 | 6 (6.3) | 08,49 2019.10.28 | 16,25 2019.10.28 | П | 7.6 | ТП-905 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
2016 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.28 | 16,25 2019.10.28 | П | 7.4167 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26.1077 |  |  |  |  | 1
2017 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.28 | 17,30 2019.10.28 | П | 8.5 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.617 |  |  |  |  | 1
2018 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Базовый-II-1998-II | 10 (10.5) | 11,30 2019.10.28 | 13,25 2019.10.28 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Базовый-II-1998-II |  |  | 189 | 0 | 31 | 158 | 0 | 0 | 78 | 111 | 0 | 692 |  | №31 01.11.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2019 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-820-I | 10 (10.5) | 08,25 2019.10.29 | 15,40 2019.10.29 | П | 7.25 | ТП-820-I |  |  | 36 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
2020 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-335-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 11,10 2019.10.29 | П | 2.1667 | ТП-335-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32.0483 |  |  |  |  | 1
2021 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 13,40 2019.10.29 | П | 4.6667 | ТП-583-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.7113 |  |  |  |  | 1
2022 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-445-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 15,15 2019.10.29 | П | 6.25 | ТП-445-ВЛ |  |  | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 108.9643 |  |  |  |  | 1
2023 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 15,30 2019.10.29 | П | 6.5 | ТП-1435-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.318 |  |  |  |  | 1
2024 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 15,30 2019.10.29 | П | 6.5 | ТП-180-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24.0753 |  |  |  |  | 1
2025 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-471 | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 14,30 2019.10.29 | П | 5.5 | ТП-471 |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.9297 |  |  |  |  | 1
2026 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 16,25 2019.10.29 | П | 7.4167 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26.1077 |  |  |  |  | 1
2027 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-817-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.29 | 16,25 2019.10.29 | П | 7.4167 | ТП-817-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35.4877 |  |  |  |  | 1
2028 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-576 | 6 (6.3) | 08,20 2019.10.30 | 16,45 2019.10.30 | П | 8.4167 | ТП-576 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
2029 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-820-II | 10 (10.5) | 08,35 2019.10.30 | 15,40 2019.10.30 | П | 7.08 | ТП-820-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
2030 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-441-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.30 | 15,20 2019.10.30 | П | 6.3333 | ТП-441-ВЛ-2 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.822 |  |  |  |  | 1
2031 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.30 | 16,30 2019.10.30 | П | 7.5 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
2032 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1479-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.30 | 10,50 2019.10.30 | П | 1.8333 | ТП-1479-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.3503 |  |  |  |  | 1
2033 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.30 | 13,20 2019.10.30 | П | 4.3333 | ТП-583-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44.7113 |  |  |  |  | 1
2034 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-137-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.30 | 16,15 2019.10.30 | П | 7.25 | ТП-137-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50.8083 |  |  |  |  | 1
2035 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-441-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.10.30 | 15,20 2019.10.30 | П | 6.3333 | ТП-441-ВЛ-1 |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55.811 |  |  |  |  | 1
2036 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-97-II | 0.38 | 08,35 2019.10.31 | 16,05 2019.10.31 | П | 7.5 | ТП-97-II |  |  | 183 | 0 | 30 | 153 | 0 | 0 | 75 | 108 | 0 | 474 |  |  |  |  | 1
2037 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1181-I | 10 (10.5) | 08,35 2019.10.31 | 15,50 2019.10.31 | П | 7.25 | ТП-1181-I |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
2038 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-33 | 0.38 | 09,00 2019.10.31 | 16,10 2019.10.31 | П | 7.1667 | ТП-33 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.9783 |  |  |  |  | 1
2039 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-101 | 0.38 | 09,00 2019.10.31 | 16,10 2019.10.31 | П | 7.1667 | ТП-101 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.6927 |  |  |  |  | 1
2040 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.31 | 13,25 2019.10.31 | П | 4.4167 | ТП-518-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.679 |  |  |  |  | 1
2041 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.10.31 | 16,25 2019.10.31 | П | 7.4167 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
2042 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1033-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.10.31 | 16,00 2019.10.31 | П | 7 | ТП-1033-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
2043 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-10 РП-Вышивка-ТП 695 I | 10 (10.5) | 19,30 2019.10.31 | 20,55 2019.10.31 | В | 1.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1213 I -ТП 596 I-ТП 697 I |  |  | 284 | 0 | 46 | 238 | 0 | 0 | 117 | 167 | 0 | 1038 |  | №31 01.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2044 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-161 | 6 (6.3) | 08,03 2019.11.01 | 16,28 2019.11.01 | П | 8.4167 | ТП-161 |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2045 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-780 | 6 (6.3) | 08,15 2019.11.01 | 16,25 2019.11.01 | П | 8.1667 | ТП-780 |  |  | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2046 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-229 | 6 (6.3) | 08,17 2019.11.01 | 15,24 2019.11.01 | П | 7.1167 | ТП-229 |  |  | 72 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
2047 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1181-II | 10 (10.5) | 08,30 2019.11.01 | 15,10 2019.11.01 | П | 6.6667 | ТП-1181-II |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
2048 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.01 | 16,23 2019.11.01 | П | 7.3833 | ТП-266-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
2049 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1033-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.01 | 15,49 2019.11.01 | П | 6.8167 | ТП-1033-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
2050 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-856-I | 0.38 | 13,00 2019.11.01 | 15,30 2019.11.01 | П | 2.5 | ТП-856-I |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
2051 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-ГВАРДЕЙСКИЙ I- ТП- 902 I | 10 (10.5) | 13,10 2019.11.02 | 14,36 2019.11.02 | В | 1.43 | КЛ 10 (10.5) кВ РП - Гвардейский I - ТП - 902 I |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 208 |  | №32 11.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2052 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-79 | 6 (6.3) | 08,07 2019.11.05 | 16,30 2019.11.05 | П | 8.3833 | ТП-79 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
2053 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1438-I | 6 (6.3) | 08,23 2019.11.05 | 16,07 2019.11.05 | П | 7.73 | ТП-1438-I |  |  | 74 | 0 | 12 | 62 | 0 | 0 | 31 | 43 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1
2054 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-817-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.05 | 15,40 2019.11.05 | П | 6.6667 | ТП-817-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 44.8677 |  |  |  |  | 1
2055 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.05 | 18,00 2019.11.05 | П | 9 | ТП-266-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2056 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.05 | 15,45 2019.11.05 | П | 6.75 | ТП-1435-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.318 |  |  |  |  | 1
2057 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1140-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.05 | 15,05 2019.11.05 | П | 6.0833 | ТП-1140-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.3153 |  |  |  |  | 1
2058 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-832-II | 0.38 | 11,30 2019.11.05 | 15,45 2019.11.05 | П | 4.25 | ТП-832-II |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.981 |  |  |  |  | 1
2059 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Метизный-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.05 | 15,35 2019.11.05 | П | 2.5833 | РП-Метизный-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29.3907 |  |  |  |  | 1
2060 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф1048 ПС-СВосточная | 10 (10.5) | 02,30 2019.11.06 | 04,40 2019.11.06 | В | 2.17 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Техстекло II-ТП-764II |  |  | 449 | 0 | 73 | 376 | 0 | 0 | 185 | 264 | 0 | 1644 |  | №32 11.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2061 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-359 | 6 (6.3) | 08,08 2019.11.06 | 16,22 2019.11.06 | П | 8.2333 | ТП-359 |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
2062 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-556 | 6 (6.3) | 08,19 2019.11.06 | 13,04 2019.11.06 | П | 4.75 | ТП-556 |  |  | 81 | 0 | 13 | 68 | 0 | 0 | 33 | 48 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
2063 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1438-II | 6 (6.3) | 08,34 2019.11.06 | 15,45 2019.11.06 | П | 7.18 | ТП-1438-II |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2064 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-278-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.06 | 16,15 2019.11.06 | П | 7.25 | ТП-278-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42.21 |  |  |  |  | 1
2065 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.06 | 16,30 2019.11.06 | П | 7.5 | ТП-266-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2066 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.06 | 15,40 2019.11.06 | П | 6.6667 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 28.609 |  |  |  |  | 1
2067 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.06 | 13,10 2019.11.06 | П | 4.1667 | ТП-1435-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.849 |  |  |  |  | 1
2068 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-353 | 10 (10.5) | 09,19 2019.11.06 | 16,18 2019.11.06 | П | 6.9833 | ТП-353 |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
2069 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-155-I | 6 (6.3) | 08,20 2019.11.07 | 11,20 2019.11.07 | П | 3 | ТП-155-I |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2070 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-830-I | 10 (10.5) | 08,45 2019.11.07 | 16,00 2019.11.07 | П | 7.25 | ТП-830-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
2071 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1199-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.07 | 15,25 2019.11.07 | П | 6.4167 | ТП-1199-ВЛ |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89.579 |  |  |  |  | 1
2072 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.07 | 15,40 2019.11.07 | П | 6.6667 | ТП-1435-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.849 |  |  |  |  | 1
2073 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.07 | 13,25 2019.11.07 | П | 4.4167 | ТП-177-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
2074 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 11,30 2019.11.07 | 13,50 2019.11.07 | В | 2.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1037 ПС-Елшанка-II |  |  | 402 | 0 | 65 | 337 | 0 | 0 | 166 | 236 | 0 | 1471 |  | №32 11.11.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2075 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-155-II | 6 (6.3) | 13,00 2019.11.07 | 16,20 2019.11.07 | П | 3.3333 | ТП-155-II |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
2076 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1047-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.11.07 | 16,10 2019.11.07 | П | 2.1667 | ТП-1047-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.0377 |  |  |  |  | 1
2077 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-331 | 10 (10.5) | 03,55 2019.11.08 | 05,23 2019.11.08 | В | 1.47 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-345 |  |  | 425 | 0 | 69 | 356 | 0 | 0 | 175 | 250 | 0 | 1557 |  | №32 11.11.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2078 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рижский-1622-I | 10 (10.5) | 06,10 2019.11.08 | 07,38 2019.11.08 | В | 1.47 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1594-1309 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 208 |  | №32 11.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2079 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1438 | 0.38 | 08,00 2019.11.08 | 19,45 2019.11.08 | П | 11.75 | ТП-1438 |  |  | 111 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 46 | 65 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1
2080 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-830-II | 10 (10.5) | 08,11 2019.11.08 | 15,50 2019.11.08 | П | 7.65 | ТП-830-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
2081 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.08 | 16,27 2019.11.08 | П | 7.45 | ТП-266-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2082 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Победа-1288II | 6 (6.3) | 16,55 2019.11.08 | 17,10 2019.11.08 | В | 0.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1288 II-ТП-98 II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 83 |  | №32 11.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2083 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1438 | 6 (6.3) | 08,10 2019.11.09 | 17,25 2019.11.09 | П | 9.25 | ТП-1438 |  |  | 111 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 46 | 65 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1
2084 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Степной II-ТП-695 II | 10 (10.5) | 20,10 2019.11.09 | 21,10 2019.11.09 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-695 II-ТП-1249II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 73 |  | №32 11.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2085 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Нагорный-1037 | 6 (6.3) | 10,30 2019.11.10 | 11,27 2019.11.10 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ 1037-1167 |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 260 |  | №32 11.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2086 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1438 | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.11 | 16,40 2019.11.11 | П | 8.6667 | ТП-1438 |  |  | 111 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 46 | 65 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1
2087 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-780 | 6 (6.3) | 08,10 2019.11.11 | 13,20 2019.11.11 | П | 5.1667 | ТП-780 |  |  | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2088 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-97-I | 6 (6.3) | 08,30 2019.11.11 | 15,35 2019.11.11 | П | 7.0833 | ТП-97-I |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2089 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1404-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.11.11 | 14,05 2019.11.11 | П | 5.0833 | ТП-1404-ВЛ-1 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.59 |  |  |  |  | 1
2090 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1404-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.11.11 | 14,05 2019.11.11 | П | 5.0833 | ТП-1404-ВЛ-2 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.687 |  |  |  |  | 1
2091 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-528 | 0.38 | 09,00 2019.11.11 | 14,50 2019.11.11 | П | 5.8333 | ТП-528 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
2092 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1435-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.11 | 15,40 2019.11.11 | П | 6.6667 | ТП-1435-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.318 |  |  |  |  | 1
2093 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-160-ВЛ-1 | 0.38 | 13,00 2019.11.11 | 16,05 2019.11.11 | П | 3.0833 | ТП-160-ВЛ-1 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59.4067 |  |  |  |  | 1
2094 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.11 | 15,25 2019.11.11 | П | 2.4167 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49.714 |  |  |  |  | 1
2095 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1285 | 0.38 | 08,00 2019.11.12 | 11,05 2019.11.12 | П | 3.0833 | ТП-1285 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5013 |  |  |  |  | 1
2096 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1131 | 6 (6.3) | 08,05 2019.11.12 | 15,55 2019.11.12 | П | 7.8333 | ТП-1131 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
2097 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-633-I | 6 (6.3) | 08,11 2019.11.12 | 15,40 2019.11.12 | П | 7.4833 | ТП-633-I |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
2098 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-607 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.12 | 16,23 2019.11.12 | П | 7.3833 | ТП-607 |  |  | 67 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
2099 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-956-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.12 | 14,30 2019.11.12 | П | 5.5 | ТП-956-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.283 |  |  |  |  | 1
2100 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.12 | 14,30 2019.11.12 | П | 5.5 | ТП-912-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 57.8433 |  |  |  |  | 1
2101 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-831 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.12 | 15,15 2019.11.12 | П | 6.25 | ТП-831 |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2102 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1286-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.12 | 16,50 2019.11.12 | П | 3.8333 | ТП-1286-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.1453 |  |  |  |  | 1
2103 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-682-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.12 | 17,00 2019.11.12 | П | 4 | ТП-682-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.6843 |  |  |  |  | 1
2104 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-517-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.11.13 | 15,43 2019.11.13 | П | 7.4667 | ТП-517-I |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2105 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-633-II | 6 (6.3) | 08,20 2019.11.13 | 15,25 2019.11.13 | П | 7.0833 | ТП-633-II |  |  | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
2106 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-282-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.13 | 15,35 2019.11.13 | П | 6.5833 | ТП-282-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47.0563 |  |  |  |  | 1
2107 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-998 | 6 (6.3) | 09,30 2019.11.13 | 15,15 2019.11.13 | П | 5.75 | ТП-998 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2108 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.13 | 15,45 2019.11.13 | П | 2.75 | ТП-134-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46.9 |  |  |  |  | 1
2109 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский-924 | 10 (10.5) | 21,35 2019.11.13 | 23,20 2019.11.13 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-924-ТП-831 |  |  | 99 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 363 |  | №33 22.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2110 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский II-ТП-945 II | 10 (10.5) | 22,00 2019.11.13 | 23,40 2019.11.13 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Вольский II-ТП-945II |  |  | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 173 |  | №33 22.11.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2111 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1036-I | 0.38 | 08,00 2019.11.14 | 14,10 2019.11.14 | П | 6.1667 | ТП-1036-I |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
2112 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-517-II | 6 (6.3) | 08,18 2019.11.14 | 16,25 2019.11.14 | П | 8.1167 | ТП-517-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
2113 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-182 | 10 (10.5) | 08,25 2019.11.14 | 15,21 2019.11.14 | П | 6.9333 | ТП-182 |  |  | 90 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 37 | 53 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
2114 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1406 | 6 (6.3) | 08,27 2019.11.14 | 15,46 2019.11.14 | П | 7.3167 | ТП-1406 |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
2115 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 08,29 2019.11.14 | 16,33 2019.11.14 | П | 8.0667 | ТП-46 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2116 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1333-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.14 | 13,30 2019.11.14 | П | 4.5 | ТП-1333-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46.431 |  |  |  |  | 1
2117 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-445-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.14 | 15,40 2019.11.14 | П | 6.6667 | ТП-445-ВЛ |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 96.9267 |  |  |  |  | 1
2118 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-160-ВЛ-2 | 0.38 | 13,00 2019.11.14 | 15,45 2019.11.14 | П | 2.75 | ТП-160-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 32.83 |  |  |  |  | 1
2119 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-184-II | 0.38 | 08,00 2019.11.15 | 13,10 2019.11.15 | П | 5.1667 | ТП-184-II |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
2120 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-556-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.15 | 13,30 2019.11.15 | П | 4.5 | ТП-556-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.283 |  |  |  |  | 1
2121 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1486-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.15 | 15,40 2019.11.15 | П | 2.6667 | ТП-1486-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18.76 |  |  |  |  | 1
2122 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.15 | 15,10 2019.11.15 | П | 2.1667 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49.714 |  |  |  |  | 1
2123 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1272-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.11.15 | 16,40 2019.11.15 | П | 2.6667 | ТП-1272-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 65.8163 |  |  |  |  | 1
2124 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-108-ВЛ | 0.38 | 15,15 2019.11.15 | 15,50 2019.11.15 | П | 0.58333 | ТП-108-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49.0887 |  |  |  |  | 1
2125 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф, 1005 ПС-Мирная | 10 (10.5) | 18,40 2019.11.15 | 19,35 2019.11.15 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Авангард-I-1535-I |  |  | 567 | 0 | 92 | 475 | 0 | 0 | 234 | 333 | 0 | 2076 |  | №33 22.11.19 | 3.4.9.3 |  | 0
2126 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Топольчанский I - ТП-699I | 10 (10.5) | 08,30 2019.11.17 | 10,00 2019.11.17 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП - 967 I - ТП - 852 I |  |  | 340 | 0 | 55 | 285 | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 1246 |  | №33 22.11.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2127 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1282 | 0.38 | 08,00 2019.11.18 | 13,20 2019.11.18 | П | 5.3333 | ТП-1282 |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40.6467 |  |  |  |  | 1
2128 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-683-I | 10 (10.5) | 08,30 2019.11.18 | 11,10 2019.11.18 | В | 2.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-753-676 |  |  | 402 | 0 | 65 | 337 | 0 | 0 | 166 | 236 | 0 | 1471 |  | №33 22.11.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2129 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-19-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.18 | 13,00 2019.11.18 | П | 4 | ТП-19-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.458 |  |  |  |  | 1
2130 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1417 | 0.38 | 09,00 2019.11.19 | 11,00 2019.11.19 | П | 2 | ТП-1417 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.6307 |  |  |  |  | 1
2131 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.19 | 11,30 2019.11.19 | П | 2.5 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.512 |  |  |  |  | 1
2132 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-19-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.19 | 15,00 2019.11.19 | П | 6 | ТП-19-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.458 |  |  |  |  | 1
2133 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-911-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.19 | 10,45 2019.11.19 | П | 1.75 | ТП-911-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
2134 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-851-I | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.19 | 10,00 2019.11.19 | П | 1 | ТП-851-I |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
2135 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-733-ВЛ | 0.38 | 10,00 2019.11.19 | 15,55 2019.11.19 | П | 5.9167 | ТП-733-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.884 |  |  |  |  | 1
2136 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-851-II | 6 (6.3) | 10,00 2019.11.19 | 11,10 2019.11.19 | П | 1.1667 | ТП-851-II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
2137 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.19 | 15,45 2019.11.19 | П | 2.75 | ТП-583-ВЛ |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 62.2207 |  |  |  |  | 1
2138 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-10 РП-Рижский II-РП-Репин II | 10 (10.5) | 17,35 2019.11.19 | 18,30 2019.11.19 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Репин-ТП1245 |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 58 | 84 | 0 | 519 |  | №33 22.11.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2139 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-420-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.11.20 | 16,44 2019.11.20 | П | 8.7333 | ТП-420-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 38.7707 |  |  |  |  | 1
2140 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-684-I | 10 (10.5) | 08,23 2019.11.20 | 13,06 2019.11.20 | П | 4.7167 | ТП-684-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2141 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-351 | 0.38 | 08,37 2019.11.20 | 14,08 2019.11.20 | П | 5.5167 | ТП-351 |  |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
2142 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1063-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.20 | 15,22 2019.11.20 | П | 6.3667 | ТП-1063-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40.1777 |  |  |  |  | 1
2143 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-149-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.20 | 16,30 2019.11.20 | П | 7.5 | ТП-149-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.7733 |  |  |  |  | 1
2144 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-19-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.20 | 14,42 2019.11.20 | П | 5.7 | ТП-19-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2145 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.20 | 15,25 2019.11.20 | П | 6.4167 | ТП-553-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 32.6737 |  |  |  |  | 1
2146 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-746-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.20 | 16,15 2019.11.20 | П | 3.25 | ТП-746-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50.3393 |  |  |  |  | 1
2147 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-684-II | 10 (10.5) | 13,07 2019.11.20 | 15,43 2019.11.20 | П | 2.6 | ТП-684-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2148 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-716-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.21 | 15,58 2019.11.21 | П | 7.9667 | ТП-716-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2149 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-218-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.11.21 | 16,45 2019.11.21 | П | 8.75 | ТП-218-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 51.121 |  |  |  |  | 1
2150 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1355 | 6 (6.3) | 08,12 2019.11.21 | 15,43 2019.11.21 | П | 7.5167 | ТП-1355 |  |  | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2151 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1184-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.11.21 | 13,20 2019.11.21 | П | 4.6667 | ТП-1184-I |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
2152 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-610-I | 0.38 | 08,50 2019.11.21 | 09,50 2019.11.21 | П | 1 | ТП-610-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2153 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1184-II | 10 (10.5) | 13,20 2019.11.21 | 15,00 2019.11.21 | П | 1.6667 | ТП-1184-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2154 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-753-II | 0.38 | 09,00 2019.11.22 | 13,05 2019.11.22 | П | 4.0833 | ТП-753-II |  |  | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2155 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-657-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.22 | 15,30 2019.11.22 | П | 6.5 | ТП-657-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.0997 |  |  |  |  | 1
2156 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-453-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.22 | 14,50 2019.11.22 | П | 5.8333 | ТП-453-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24.0753 |  |  |  |  | 1
2157 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1337-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.22 | 15,35 2019.11.22 | П | 2.5833 | ТП-1337-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1887 |  |  |  |  | 1
2158 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-3 | 0.38 | 13,00 2019.11.22 | 15,30 2019.11.22 | П | 2.5 | ТП-266-ВЛ-3 |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27.202 |  |  |  |  | 1
2159 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-2 | 0.38 | 13,00 2019.11.22 | 15,30 2019.11.22 | П | 2.5 | ТП-266-ВЛ-2 |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40.6467 |  |  |  |  | 1
2160 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-266-ВЛ-1 | 0.38 | 13,00 2019.11.22 | 15,30 2019.11.22 | П | 2.5 | ТП-266-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.0993 |  |  |  |  | 1
2161 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-2 | 0.38 | 13,00 2019.11.22 | 15,30 2019.11.22 | П | 2.5 | ТП-616-ВЛ-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1913 |  |  |  |  | 1
2162 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-616-ВЛ-1 | 0.38 | 13,00 2019.11.22 | 15,30 2019.11.22 | П | 2.5 | ТП-616-ВЛ-1 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.4177 |  |  |  |  | 1
2163 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-934-II | 0.38 | 14,00 2019.11.22 | 14,20 2019.11.22 | П | 0.33333 | ТП-934-II |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
2164 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-595-I | 6 (6.3) | 08,01 2019.11.25 | 16,20 2019.11.25 | П | 8.3167 | ТП-595-I |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
2165 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.25 | 11,20 2019.11.25 | П | 2.3333 | ТП-200-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 53.6223 |  |  |  |  | 1
2166 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-550-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.25 | 11,20 2019.11.25 | П | 2.3333 | ТП-550-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 65.66 |  |  |  |  | 1
2167 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Горный-II-50-II | 6 (6.3) | 11,30 2019.11.25 | 12,20 2019.11.25 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Горный-II-50-II |  |  | 148 | 0 | 24 | 124 | 0 | 0 | 61 | 87 | 0 | 541 |  | №34 02.12.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2168 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Док-1992-II | 6 (6.3) | 11,30 2019.11.25 | 12,25 2019.11.25 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1710-1514 |  |  | 179 | 0 | 29 | 150 | 0 | 0 | 74 | 105 | 0 | 655 |  | №34 02.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2169 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-10 РП-Антоноваii-1927ii | 10 (10.5) | 20,40 2019.11.25 | 21,35 2019.11.25 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Безымянный-723 |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 433 |  | №34 02.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2170 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-568-I | 10 (10.5) | 08,00 2019.11.26 | 15,30 2019.11.26 | П | 7.5 | ТП-568-I |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
2171 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-595-II | 6 (6.3) | 08,05 2019.11.26 | 16,10 2019.11.26 | П | 8.0833 | ТП-595-II |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
2172 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-588-I | 10 (10.5) | 08,35 2019.11.26 | 13,10 2019.11.26 | П | 4.5833 | ТП-588-I |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
2173 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-588-II | 10 (10.5) | 13,10 2019.11.26 | 15,45 2019.11.26 | П | 2.5833 | ТП-588-II |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
2174 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-103-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.11.26 | 16,30 2019.11.26 | П | 2.5 | ТП-103-ВЛ |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80.0427 |  |  |  |  | 1
2175 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1465-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.27 | 16,18 2019.11.27 | П | 8.3 | ТП-1465-I |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
2176 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1007 | 0.38 | 08,22 2019.11.27 | 11,45 2019.11.27 | П | 3.3833 | ТП-1007 |  |  | 89 | 0 | 14 | 75 | 0 | 0 | 37 | 52 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
2177 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-731-I | 0.38 | 08,35 2019.11.27 | 14,00 2019.11.27 | П | 5.4167 | ТП-731-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2178 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.27 | 15,45 2019.11.27 | П | 6.75 | ТП-180-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.477 |  |  |  |  | 1
2179 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Гусельский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.27 | 15,45 2019.11.27 | П | 6.75 | РП-Гусельский-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.9137 |  |  |  |  | 1
2180 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-656-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.27 | 13,10 2019.11.27 | П | 4.1667 | ТП-656-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.5713 |  |  |  |  | 1
2181 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-108-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.27 | 15,45 2019.11.27 | П | 2.75 | ТП-108-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49.0887 |  |  |  |  | 1
2182 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1465-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.28 | 16,00 2019.11.28 | П | 8 | ТП-1465-II |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
2183 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-147-I | 0.38 | 08,00 2019.11.28 | 11,05 2019.11.28 | П | 3.0833 | ТП-147-I |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
2184 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-731-II | 0.38 | 08,35 2019.11.28 | 14,00 2019.11.28 | П | 5.4167 | ТП-731-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
2185 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1358-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.28 | 11,10 2019.11.28 | П | 2.1667 | ТП-1358-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.3717 |  |  |  |  | 1
2186 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.11.28 | 11,55 2019.11.28 | П | 2.9167 | ТП-134-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46.9 |  |  |  |  | 1
2187 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1344-II | 6 (6.3) | 13,05 2019.11.28 | 16,30 2019.11.28 | П | 3.4167 | ТП-1344-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
2188 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-791 | 0.38 | 13,15 2019.11.28 | 14,50 2019.11.28 | П | 1.5833 | ТП-791 |  |  | 68 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
2189 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1183-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.11.29 | 15,40 2019.11.29 | П | 7.6667 | ТП-1183-ВЛ |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 78.9483 |  |  |  |  | 1
2190 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-149-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.11.29 | 15,40 2019.11.29 | П | 7.6667 | ТП-149-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.7733 |  |  |  |  | 1
2191 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1481-II | 0.38 | 08,45 2019.11.29 | 11,15 2019.11.29 | П | 2.5 | ТП-1481-II |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2192 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1411-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.11.29 | 15,10 2019.11.29 | П | 2.1667 | ТП-1411-ВЛ |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 47.2127 |  |  |  |  | 1
2193 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-618-I | 0.38 | 14,25 2019.11.29 | 16,30 2019.11.29 | П | 2.0833 | ТП-618-I |  |  | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
2194 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Политехнический II-822 II | 6 (6.3) | 19,00 2019.11.29 | 20,40 2019.11.29 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-275II-ТП-159 |  |  | 298 | 0 | 48 | 250 | 0 | 0 | 123 | 175 | 0 | 1092 |  | №34 02.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2195 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП - Кожзавод - ТП - 9 | 6 (6.3) | 04,55 2019.11.30 | 06,14 2019.11.30 | В | 1.32 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП - 278 - ТП - 240 |  |  | 91 | 0 | 15 | 76 | 0 | 0 | 37 | 54 | 0 | 333 |  | №34 02.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2196 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Н-Астраханский II - ТП- 1264 II | 6 (6.3) | 04,55 2019.11.30 | 06,55 2019.11.30 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП- 1080 - ТП - 1353;КЛ 6 (6.3) кВ тп - 1725 - ТП - 1133 |  |  | 177 | 0 | 29 | 148 | 0 | 0 | 73 | 104 | 0 | 645 |  | №34 02.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2197 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1155-I | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.30 | 12,30 2019.11.30 | П | 4.5 | ТП-1155-I |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
2198 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1155-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.30 | 16,20 2019.11.30 | П | 8.3333 | ТП-1155-II |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
2199 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-49-I | 0.38 | 08,00 2019.12.02 | 14,30 2019.12.02 | П | 6.5 | ТП-49-I |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
2200 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1078-I | 0.38 | 09,00 2019.12.02 | 12,30 2019.12.02 | П | 3.5 | ТП-1078-I |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
2201 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1078-II | 0.38 | 12,30 2019.12.02 | 16,15 2019.12.02 | П | 3.75 | ТП-1078-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2202 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1403-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.12.02 | 15,50 2019.12.02 | П | 1.8333 | ТП-1403-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
2203 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-186-I | 0.38 | 14,00 2019.12.02 | 14,50 2019.12.02 | П | 0.83333 | ТП-186-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
2204 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-476-II | 0.38 | 14,30 2019.12.02 | 15,20 2019.12.02 | П | 0.83333 | ТП-476-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2205 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-331 | 10 (10.5) | 01,42 2019.12.03 | 04,51 2019.12.03 | В | 3.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-345 |  |  | 425 | 0 | 69 | 356 | 0 | 0 | 175 | 250 | 0 | 1557 |  | №35 10.12.19 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2206 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Ипподромный-1456-II | 10 (10.5) | 01,42 2019.12.03 | 03,28 2019.12.03 | В | 1.77 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Ипподромный-1456-II |  |  | 189 | 0 | 31 | 158 | 0 | 0 | 78 | 111 | 0 | 692 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2207 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-594-I | 0.38 | 08,11 2019.12.03 | 11,20 2019.12.03 | П | 3.15 | ТП-594-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2208 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-66-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.12.03 | 17,00 2019.12.03 | П | 8.75 | ТП-66-I |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2209 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-445 | 0.38 | 08,25 2019.12.03 | 10,50 2019.12.03 | П | 2.4167 | ТП-445 |  |  | 94 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
2210 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1049 | 0.38 | 08,35 2019.12.03 | 12,05 2019.12.03 | П | 3.5 | ТП-1049 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2211 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-746 | 10 (10.5) | 09,10 2019.12.03 | 15,53 2019.12.03 | П | 6.7167 | ТП-746 |  |  | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
2212 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-64-I | 0.38 | 11,00 2019.12.03 | 12,00 2019.12.03 | П | 1 | ТП-64-I |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
2213 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-753-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.12.03 | 16,55 2019.12.03 | П | 3.9167 | ТП-753-ВЛ |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2214 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП - Волжский I - ТП - 431 | 6 (6.3) | 02,53 2019.12.04 | 03,35 2019.12.04 | В | 0.7 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП - 55 - ТП - 1315 |  |  | 156 | 0 | 25 | 131 | 0 | 0 | 64 | 92 | 0 | 572 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2215 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ - 10кв РП - Сокурский II - ТП - 1181 II | 10 (10.5) | 04,07 2019.12.04 | 04,41 2019.12.04 | В | 0.57 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП - 1181 II - ТП - 1106 II |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 208 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2216 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-594-II | 0.38 | 08,30 2019.12.04 | 13,10 2019.12.04 | П | 4.6667 | ТП-594-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2217 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-646 | 0.38 | 08,35 2019.12.04 | 16,35 2019.12.04 | П | 8 | ТП-646 |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
2218 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1367-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.04 | 13,25 2019.12.04 | П | 4.4167 | ТП-1367-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26.3533 |  |  |  |  | 1
2219 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1121-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.04 | 13,25 2019.12.04 | П | 4.4167 | ТП-1121-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29.7033 |  |  |  |  | 1
2220 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-66-II | 6 (6.3) | 09,10 2019.12.04 | 16,20 2019.12.04 | П | 7.1667 | ТП-66-II |  |  | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2221 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 10 (10.5) | 19,30 2019.12.04 | 20,15 2019.12.04 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Магистральный ТП-1663 |  |  | 104 | 0 | 17 | 87 | 0 | 0 | 43 | 61 | 0 | 381 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2222 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Спорт-II-РП-Фрегат-II-1698-II | 6 (6.3) | 01,15 2019.12.05 | 03,15 2019.12.05 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1654-1962 |  |  | 82 | 0 | 13 | 69 | 0 | 0 | 34 | 48 | 0 | 302 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2223 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1031 ПС-Ленинская | 10 (10.5) | 05,50 2019.12.05 | 09,00 2019.12.05 | В | 3.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1031 ПС-Ленинская |  |  | 733 | 0 | 119 | 614 | 0 | 0 | 302 | 431 | 0 | 2682 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2224 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.625 ПС-Мельзаводская | 6 (6.3) | 07,42 2019.12.05 | 08,45 2019.12.05 | В | 1.05 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.625 ПС-Мельзаводская |  |  | 611 | 0 | 99 | 512 | 0 | 0 | 252 | 359 | 0 | 2236 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2225 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1444-ВЛ | 0.38 | 08,00 2019.12.05 | 16,40 2019.12.05 | П | 8.6667 | ТП-1444-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 75.9333 |  |  |  |  | 1
2226 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1282-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.12.05 | 12,20 2019.12.05 | П | 4.0833 | ТП-1282-I |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
2227 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-851-I | 10 (10.5) | 08,40 2019.12.05 | 16,00 2019.12.05 | П | 7.3333 | ТП-851-I |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
2228 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1130-I | 10 (10.5) | 09,40 2019.12.05 | 15,45 2019.12.05 | П | 6.0833 | ТП-1130-I |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
2229 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1282-II | 0.38 | 08,00 2019.12.06 | 12,10 2019.12.06 | П | 4.1667 | ТП-1282-II |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2230 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-851-II | 10 (10.5) | 08,26 2019.12.06 | 16,01 2019.12.06 | П | 7.5833 | ТП-851-II |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
2231 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1430 | 0.38 | 08,47 2019.12.06 | 13,55 2019.12.06 | П | 5.1333 | ТП-1430 |  |  | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2232 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-576 | 0.38 | 09,00 2019.12.06 | 13,20 2019.12.06 | П | 4.3333 | ТП-576 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.6233 |  |  |  |  | 1
2233 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1025 | 0.38 | 09,10 2019.12.06 | 10,08 2019.12.06 | П | 0.96667 | ТП-1025 |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
2234 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-884 | 0.38 | 09,30 2019.12.06 | 15,30 2019.12.06 | П | 6 | ТП-884 |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
2235 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-126 | 0.38 | 10,09 2019.12.06 | 11,30 2019.12.06 | П | 1.35 | ТП-126 |  |  | 94 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
2236 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Октябрьский-II-1170-II | 6 (6.3) | 11,02 2019.12.06 | 11,54 2019.12.06 | В | 0.87 | КЛ 6 (6.3) кВ 1170-II-998-II |  |  | 97 | 0 | 16 | 81 | 0 | 0 | 40 | 57 | 0 | 354 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2237 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.612 ПС-Раховская-РП-Октябрьский-I-1170-I | 6 (6.3) | 11,08 2019.12.06 | 11,54 2019.12.06 | В | 0.77 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Октябрьский-I-1170-I;КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1170-1649 |  |  | 383 | 0 | 62 | 321 | 0 | 0 | 158 | 225 | 0 | 1404 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2238 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф.618 ПС-Университетская | 6 (6.3) | 01,10 2019.12.07 | 03,05 2019.12.07 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.618 ПС-Университетская;КЛ 6 (6.3) кВ 92-II - 1049-II |  |  | 341 | 0 | 55 | 286 | 0 | 0 | 140 | 201 | 0 | 1248 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2239 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Наука-I-1078-I | 6 (6.3) | 00,40 2019.12.08 | 03,11 2019.12.08 | В | 2.52 | КЛ 6 (6.3) кВ 1648-1579 |  |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 135 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2240 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.614 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 15,05 2019.12.08 | 15,35 2019.12.08 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Центральный I-1580 I |  |  | 767 | 0 | 124 | 643 | 0 | 0 | 316 | 451 | 0 | 2808 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2241 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6Ф606 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 23,30 2019.12.08 | 00,40 2019.12.09 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6Ф606 ПС-Агрегатная-РП-Диагностика-1564 |  |  | 341 | 0 | 55 | 286 | 0 | 0 | 140 | 201 | 0 | 2080 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2242 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 10 (10.5) | 06,30 2019.12.09 | 08,20 2019.12.09 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-994-II-974-II |  |  | 189 | 0 | 31 | 158 | 0 | 0 | 78 | 111 | 0 | 692 |  | №35 10.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2243 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1220 | 6 (6.3) | 08,10 2019.12.09 | 16,30 2019.12.09 | П | 8.3333 | ТП-1220 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
2244 | ЗАО СПГЭС | РП | РП-Кожзавод | 6 (6.3) | 08,30 2019.12.09 | 11,20 2019.12.09 | П | 2.8333 | РП-Кожзавод |  |  | 95 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 39 | 56 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1
2245 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1049 | 0.38 | 09,00 2019.12.09 | 16,30 2019.12.09 | П | 7.5 | ТП-1049 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2246 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | П | 3 | ТП-193-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 36.85 |  |  |  |  | 1
2247 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-866 | 0.38 | 09,00 2019.12.09 | 11,20 2019.12.09 | П | 2.3333 | ТП-866 |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2248 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-324-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.12.09 | 16,00 2019.12.09 | П | 3 | ТП-324-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1467 |  |  |  |  | 1
2249 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1294-ВЛ | 0.38 | 14,00 2019.12.09 | 16,00 2019.12.09 | П | 2 | ТП-1294-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40.87 |  |  |  |  | 1
2250 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 10 (10.5) | 20,20 2019.12.09 | 22,20 2019.12.09 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-693 I-ТП-704 I |  |  | 425 | 0 | 69 | 356 | 0 | 0 | 175 | 250 | 0 | 1557 |  | №35 10.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2251 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-520-II | 0.38 | 08,00 2019.12.10 | 12,10 2019.12.10 | П | 4.1667 | ТП-520-II |  |  | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
2252 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-779 | 0.38 | 08,00 2019.12.10 | 13,34 2019.12.10 | П | 5.5667 | ТП-779 |  |  | 86 | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 35 | 51 | 0 | 222 |  |  |  |  | 1
2253 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-323 | 6 (6.3) | 09,06 2019.12.10 | 16,37 2019.12.10 | П | 7.5167 | ТП-323 |  |  | 83 | 0 | 13 | 70 | 0 | 0 | 34 | 49 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
2254 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-969 | 6 (6.3) | 08,07 2019.12.11 | 16,20 2019.12.11 | П | 8.2167 | ТП-969 |  |  | 55 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
2255 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-621 | 6 (6.3) | 08,10 2019.12.11 | 16,20 2019.12.11 | П | 8.1667 | ТП-621 |  |  | 64 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 26 | 38 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
2256 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-823-II | 10 (10.5) | 08,25 2019.12.11 | 15,35 2019.12.11 | П | 7.1667 | ТП-823-II |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
2257 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1367 | 0.38 | 09,00 2019.12.11 | 11,10 2019.12.11 | П | 2.1667 | ТП-1367 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 32.6067 |  |  |  |  | 1
2258 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Питомник-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.11 | 16,40 2019.12.11 | П | 7.6667 | РП-Питомник-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.69 |  |  |  |  | 1
2259 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-454-I | 0.38 | 09,00 2019.12.11 | 13,20 2019.12.11 | П | 4.3333 | ТП-454-I |  |  | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2260 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1377 | 0.38 | 13,00 2019.12.11 | 15,40 2019.12.11 | П | 2.6667 | ТП-1377 |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.2967 |  |  |  |  | 1
2261 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-35-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.12.11 | 16,40 2019.12.11 | П | 3.6667 | ТП-35-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64.99 |  |  |  |  | 1
2262 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1021 ПС-Жасминная-РП-Елшанский-РП-Московский/1933 | 10 (10.5) | 05,20 2019.12.12 | 07,10 2019.12.12 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Елшанский-РП-Московский/1933 |  |  | 166 | 0 | 27 | 139 | 0 | 0 | 68 | 98 | 0 | 606 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2263 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная | 10 (10.5) | 06,10 2019.12.12 | 06,53 2019.12.12 | В | 0.72 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1006 ПС-Мирная |  |  | 496 | 0 | 80 | 416 | 0 | 0 | 205 | 291 | 0 | 1817 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2264 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1396-I | 6 (6.3) | 08,15 2019.12.12 | 13,05 2019.12.12 | П | 4.8333 | ТП-1396-I |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2265 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-753 | 10 (10.5) | 08,17 2019.12.12 | 15,18 2019.12.12 | П | 7.0167 | ТП-753 |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
2266 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-877 | 6 (6.3) | 08,20 2019.12.12 | 16,40 2019.12.12 | П | 8.3333 | ТП-877 |  |  | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
2267 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-199 | 10 (10.5) | 08,33 2019.12.12 | 16,00 2019.12.12 | П | 7.45 | ТП-199 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
2268 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Питомник-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.12 | 13,10 2019.12.12 | П | 4.1667 | РП-Питомник-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2269 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-288-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.12 | 13,40 2019.12.12 | П | 4.6667 | ТП-288-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 78.39 |  |  |  |  | 1
2270 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.12 | 13,40 2019.12.12 | П | 4.6667 | ТП-200-ВЛ |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73.03 |  |  |  |  | 1
2271 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1396-II | 6 (6.3) | 13,10 2019.12.12 | 15,54 2019.12.12 | П | 2.7333 | ТП-1396-II |  |  | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
2272 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ - 6 кв ф,621 пс Западная РП - Политехнический - ТП - 1379 | 6 (6.3) | 22,15 2019.12.12 | 00,10 2019.12.13 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП - Политехнический - ТП - 1379 |  |  | 426 | 0 | 69 | 357 | 0 | 0 | 176 | 250 | 0 | 1560 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2273 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП - Завокзальный I - ТП - 1223 I | 6 (6.3) | 22,15 2019.12.12 | 23,25 2019.12.12 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ РП - Завокзальный I - ТП - 1223I |  |  | 233 | 0 | 38 | 195 | 0 | 0 | 96 | 137 | 0 | 853 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2274 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-705 | 0.38 | 08,23 2019.12.13 | 17,00 2019.12.13 | П | 8.6167 | ТП-705 |  |  | 94 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 243 |  |  |  |  | 1
2275 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Питомник-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.13 | 13,20 2019.12.13 | П | 4.3333 | РП-Питомник-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.69 |  |  |  |  | 1
2276 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-562-II | 0.38 | 09,50 2019.12.13 | 11,30 2019.12.13 | П | 1.6667 | ТП-562-II |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
2277 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Метизный-1070 | 6 (6.3) | 14,00 2019.12.13 | 14,40 2019.12.13 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Метизный-1070 |  |  | 99 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 364 |  | №36 20.12.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2278 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Завокзальный -1355 | 6 (6.3) | 13,30 2019.12.14 | 14,20 2019.12.14 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 РП-Завокзальный - ТП1355 |  |  | 179 | 0 | 29 | 150 | 0 | 0 | 74 | 105 | 0 | 655 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2279 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф. 612 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 18,30 2019.12.14 | 18,55 2019.12.14 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. Р-612 ПС. Раховская-РП. Октябрьский I |  |  | 397 | 0 | 64 | 333 | 0 | 0 | 164 | 233 | 0 | 1456 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2280 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-401 | 0.38 | 08,00 2019.12.16 | 11,50 2019.12.16 | П | 3.8333 | ТП-401 |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80.6233 |  |  |  |  | 1
2281 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-906 | 6 (6.3) | 08,13 2019.12.16 | 10,00 2019.12.16 | П | 1.7833 | ТП-906 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
2282 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-905 | 6 (6.3) | 08,15 2019.12.16 | 10,50 2019.12.16 | П | 2.5833 | ТП-905 |  |  | 50 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
2283 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-701-I | 0.38 | 08,19 2019.12.16 | 13,30 2019.12.16 | П | 5.1833 | ТП-701-I |  |  | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
2284 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1066 | 0.38 | 08,00 2019.12.17 | 11,40 2019.12.17 | П | 3.6667 | ТП-1066 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.78 |  |  |  |  | 1
2285 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-701-II | 0.38 | 08,01 2019.12.17 | 11,00 2019.12.17 | П | 2.9833 | ТП-701-II |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2286 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1466-I | 6 (6.3) | 08,02 2019.12.17 | 16,05 2019.12.17 | П | 8.05 | ТП-1466-I |  |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
2287 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-886 | 6 (6.3) | 08,15 2019.12.17 | 13,10 2019.12.17 | П | 4.9167 | ТП-886 |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
2288 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.17 | 11,30 2019.12.17 | П | 2.5 | ТП-583-ВЛ |  |  | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 71.02 |  |  |  |  | 1
2289 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Братиславский-1919 | 6 (6.3) | 20,35 2019.12.17 | 21,57 2019.12.17 | В | 1.37 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1014 I-ТП-1596 II |  |  | 122 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 50 | 72 | 0 | 447 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2290 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1466-II | 6 (6.3) | 08,00 2019.12.18 | 16,20 2019.12.18 | П | 8.3333 | ТП-1466-II |  |  | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2291 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-110-I | 0.38 | 08,30 2019.12.18 | 14,20 2019.12.18 | П | 5.8333 | ТП-110-I |  |  | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
2292 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1170-II | 0.38 | 09,00 2019.12.18 | 10,00 2019.12.18 | П | 1 | ТП-1170-II |  |  | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2293 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-874-КЛ | 0.38 | 13,00 2019.12.18 | 16,00 2019.12.18 | П | 3 | ТП-874-КЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 37.7433 |  |  |  |  | 1
2294 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-1594-II | 10 (10.5) | 05,30 2019.12.19 | 07,45 2019.12.19 | В | 2.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-II-1594-II |  |  | 331 | 0 | 54 | 277 | 0 | 0 | 136 | 195 | 0 | 1211 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2295 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-379 | 6 (6.3) | 08,10 2019.12.19 | 13,00 2019.12.19 | П | 4.8333 | ТП-379 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2296 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 10 (10.5) | 08,20 2019.12.19 | 09,35 2019.12.19 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-974 |  |  | 166 | 0 | 27 | 139 | 0 | 0 | 68 | 98 | 0 | 606 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2297 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Базовый-II-1998-II | 10 (10.5) | 11,40 2019.12.19 | 12,53 2019.12.19 | В | 1.22 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Базовый-II-1998-II |  |  | 189 | 0 | 31 | 158 | 0 | 0 | 78 | 111 | 0 | 692 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2298 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-241-ВЛ | 0.38 | 11,50 2019.12.19 | 12,05 2019.12.19 | П | 0.25 | ТП-241-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 43.1033 |  |  |  |  | 1
2299 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.705 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 13,37 2019.12.19 | 14,24 2019.12.19 | В | 0.78 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.605 ПС-ГПЗ |  |  | 284 | 0 | 46 | 238 | 0 | 0 | 117 | 167 | 0 | 1040 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2300 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Завокзальный-14 | 6 (6.3) | 14,10 2019.12.19 | 14,28 2019.12.19 | В | 0.3 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Завокзальный-1955 |  |  | 113 | 0 | 18 | 95 | 0 | 0 | 47 | 66 | 0 | 416 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2301 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф.623 ПС-ГПЗ РП - Комсомольский I - ТП - 1357 I | 6 (6.3) | 18,13 2019.12.19 | 20,55 2019.12.19 | В | 2.7 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП - 1087 - 210 |  |  | 582 | 0 | 94 | 488 | 0 | 0 | 240 | 342 | 0 | 2132 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2302 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл РП- Пролетарский- 1167 | 6 (6.3) | 22,20 2019.12.19 | 23,20 2019.12.19 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП Пролетарский-ТП1167 |  |  | 71 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 260 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2303 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ Ф. 634 ПС -ТЭЦ I | 6 (6.3) | 22,30 2019.12.19 | 23,05 2019.12.19 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф. 634 ПС -ТЭЦ I-РП Чернышевский II |  |  | 568 | 0 | 92 | 476 | 0 | 0 | 234 | 334 | 0 | 2080 |  | №36 20.12.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2304 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ. Ф 627 ПС- ТЭЦ I | 6 (6.3) | 22,30 2019.12.19 | 23,00 2019.12.19 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ . Ф 627 ПС- ТЭЦ I-РППролетарский II |  |  | 625 | 0 | 101 | 524 | 0 | 0 | 258 | 367 | 0 | 2288 |  | №36 20.12.19 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2305 | ЗАО СПГЭС | КЛ | ТП-1162 | 0.38 | 08,00 2019.12.20 | 10,45 2019.12.20 | П | 2.75 | ТП-1162 |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 63.65 |  |  |  |  | 1
2306 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-753 | 10 (10.5) | 08,10 2019.12.20 | 16,00 2019.12.20 | П | 7.8333 | ТП-753 |  |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
2307 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Московский-ВЛ | 0.38 | 13,00 2019.12.20 | 16,04 2019.12.20 | П | 3.0667 | РП-Московский-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 78.8367 |  |  |  |  | 1
2308 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП - Авангард I - ТП - 1492 I | 10 (10.5) | 02,15 2019.12.21 | 03,20 2019.12.21 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1492-1881 |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 156 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2309 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф614 ПС. Раховская - РП.Центральный I-1450 I | 6 (6.3) | 07,45 2019.12.22 | 08,45 2019.12.22 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РП. Центральный I - 1450 I |  |  | 796 | 0 | 129 | 667 | 0 | 0 | 328 | 468 | 0 | 2912 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2310 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Наука-РП-625 | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.22 | 12,50 2019.12.22 | В | 0.83 | РП 6 (6.3) кВ РП-625 |  |  | 582 | 0 | 94 | 488 | 0 | 0 | 240 | 342 | 0 | 2132 |  | №37 09.01.20 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2311 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1272 | 6 (6.3) | 08,20 2019.12.23 | 14,10 2019.12.23 | П | 5.8333 | ТП-1272 |  |  | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
2312 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-683-I | 10 (10.5) | 08,25 2019.12.23 | 16,50 2019.12.23 | П | 8.4167 | ТП-683-I |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2313 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-701-II | 0.38 | 08,47 2019.12.23 | 11,50 2019.12.23 | П | 3.05 | ТП-701-II |  |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2314 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1146-II | 0.38 | 09,00 2019.12.23 | 15,20 2019.12.23 | П | 6.3333 | ТП-1146-II |  |  | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
2315 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-705 | 0.38 | 09,00 2019.12.23 | 17,20 2019.12.23 | П | 8.3333 | ТП-705 |  |  | 94 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 243 |  |  |  |  | 1
2316 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1049 | 0.38 | 09,00 2019.12.23 | 17,20 2019.12.23 | П | 8.3333 | ТП-1049 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2317 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 15,13 2019.12.23 | 16,11 2019.12.23 | В | 0.97 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1007 ПС-Жилрайон |  |  | 331 | 0 | 54 | 277 | 0 | 0 | 136 | 195 | 0 | 1211 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2318 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-683-II | 10 (10.5) | 08,10 2019.12.24 | 15,44 2019.12.24 | П | 7.5667 | ТП-683-II |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
2319 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-716-II | 0.38 | 08,30 2019.12.24 | 11,00 2019.12.24 | П | 2.5 | ТП-716-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2320 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1426-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.24 | 13,09 2019.12.24 | П | 4.15 | ТП-1426-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.7067 |  |  |  |  | 1
2321 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Октябрьский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.24 | 11,40 2019.12.24 | П | 2.6667 | РП-Октябрьский-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23.45 |  |  |  |  | 1
2322 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-23-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.24 | 13,10 2019.12.24 | П | 4.1667 | ТП-23-ВЛ |  |  | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 110.55 |  |  |  |  | 1
2323 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-483-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.24 | 14,56 2019.12.24 | П | 5.9333 | ТП-483-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1467 |  |  |  |  | 1
2324 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.25 | 13,50 2019.12.25 | П | 4.8333 | ТП-200-ВЛ |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 73.03 |  |  |  |  | 1
2325 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.25 | 13,50 2019.12.25 | П | 4.8333 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 38.6367 |  |  |  |  | 1
2326 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Октябрьский-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2019.12.25 | 12,00 2019.12.25 | П | 3 | РП-Октябрьский-ВЛ-1 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.4567 |  |  |  |  | 1
2327 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | РП-Октябрьский-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2019.12.25 | 12,00 2019.12.25 | П | 3 | РП-Октябрьский-ВЛ-2 |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.15 |  |  |  |  | 1
2328 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1426-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.25 | 15,20 2019.12.25 | П | 6.3333 | ТП-1426-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.7067 |  |  |  |  | 1
2329 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-870 | 0.38 | 09,30 2019.12.25 | 11,50 2019.12.25 | П | 2.3333 | ТП-870 |  |  | 70 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
2330 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-483-II | 0.38 | 10,00 2019.12.25 | 11,50 2019.12.25 | П | 1.8333 | ТП-483-II |  |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2331 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-I-1141-I | 10 (10.5) | 11,18 2019.12.25 | 13,05 2019.12.25 | В | 1.78 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Дачный-I-1141-I |  |  | 212 | 0 | 34 | 178 | 0 | 0 | 88 | 124 | 0 | 779 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2332 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-470 | 0.38 | 13,00 2019.12.25 | 14,30 2019.12.25 | П | 1.5 | ТП-470 |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
2333 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-306-I | 0.38 | 08,00 2019.12.26 | 12,40 2019.12.26 | П | 4.6667 | ТП-306-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
2334 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-957 | 6 (6.3) | 08,10 2019.12.26 | 13,00 2019.12.26 | П | 4.8333 | ТП-957 |  |  | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2335 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1087-II | 6 (6.3) | 08,15 2019.12.26 | 16,00 2019.12.26 | П | 7.75 | ТП-1087-II |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
2336 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-1426-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.26 | 16,20 2019.12.26 | П | 7.3333 | ТП-1426-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52.7067 |  |  |  |  | 1
2337 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-769 | 10 (10.5) | 09,20 2019.12.26 | 10,10 2019.12.26 | П | 0.83333 | ТП-769 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
2338 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-306-II | 0.38 | 08,00 2019.12.27 | 14,00 2019.12.27 | П | 6 | ТП-306-II |  |  | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
2339 | ЗАО СПГЭС | ВЛ | ТП-714-ВЛ | 0.38 | 09,00 2019.12.27 | 15,20 2019.12.27 | П | 6.3333 | ТП-714-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 69.2333 |  |  |  |  | 1
2340 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-12 | 0.38 | 09,00 2019.12.27 | 11,00 2019.12.27 | П | 2 | ТП-12 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.9533 |  |  |  |  | 1
2341 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 13,45 2019.12.27 | 16,15 2019.12.27 | В | 2.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-644-652 |  |  | 591 | 0 | 96 | 495 | 0 | 0 | 243 | 348 | 0 | 2163 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2342 | ЗАО СПГЭС | ТП | ТП-1429 | 6 (6.3) | 08,20 2019.12.30 | 13,03 2019.12.30 | П | 4.72 | ТП-1429 |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2343 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Верхний-128/850 | 6 (6.3) | 00,55 2019.12.31 | 03,13 2019.12.31 | В | 2.3 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-128-РП-Верхний-ТП-850 |  |  | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 187 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2344 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Полярный-581 | 6 (6.3) | 00,55 2019.12.31 | 04,00 2019.12.31 | В | 3.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1449-1653-207 |  |  | 253 | 0 | 41 | 212 | 0 | 0 | 104 | 149 | 0 | 926 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
2345 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Верхний-461 | 6 (6.3) | 00,55 2019.12.31 | 03,18 2019.12.31 | В | 2.38 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1862-75 |  |  | 111 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 46 | 65 | 0 | 406 |  | №37 09.01.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2346 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пугачевский-РП-Жуковский-II-1437 | 6 (6.3) | 00,55 2019.12.31 | 03,07 2019.12.31 | В | 2.2 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1442-1438 |  |  | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 59 | 83 | 0 | 520 |  | №37 09.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
Заместитель генерального директора
[5 empty] | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | [8 empty] | А.А. Тарасов

## Форма 8.1.1
Приложение №8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за | январь - декабрь |  |  | месяц | 2019 | года
Закрытое акционерное общество "Саратовское предприятие городских электрических сетей" (ЗАО "СПГЭС")
Наименование сетевой организации
| № п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Номер договора | Объект | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[7 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7802-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 1798 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1798 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 2 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7803-19-в | строительной площадки МДОУ "Детский сад №5" | ПС-Техническая | ф.1021 | 646 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 646 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 3 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7806-19-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 4 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7811-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.601 | 486 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 486 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 5 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7812-19-т | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.627 | 122 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 122 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 6 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7813-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 206 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 206 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 7 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8017-19-т | жилого дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.654 | 1133 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1133 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 8 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8024-19-тн | нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1015 | 289 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 289 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 9 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8026-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 10 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8027-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1509 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1509 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 11 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8030-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 562 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 562 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 12 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8031-19-тн | нежилого здания | п/ст Северо-Восточная | ф.1024 | КТП-723 | 6 | КЛ-0,4 кВ КТП- | 723 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 13 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8033-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.601 | 513 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 513 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 14 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8035-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1009 | 833 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 833 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 15 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №204-14-ип | нежилого помещения офиса | ПС Док | ф.607 | 582 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 582 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 16 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7194-18-т | нежилого здания | п/ст Северо-Восточная | ф.1024 | РП-Безымянный | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Безымянный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 17 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7196-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 18 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7197-18-т | пункта приема жидких бытовых отходов | ПС-ГПЗ | ф.624 | РП-Общепит | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Общепит | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 19 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7198-18-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1017 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 20 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7199-18-тн | нежилого помещения, литер А | ПС-ТЭЦ-I | ф.603 | 277 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 277 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 21 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7202-18-тн | нежилого здания (сарая) | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 196 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 22 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7203-18-тн | хозяйственного блока | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1103 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1103 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 23 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7205-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1001 | 787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 24 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7206-18-т | 2-х этажного жилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1046 | 690 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 690 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 25 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7207-18-ип | ТСН "Дружба" | ПС-Проммаш | ф.1012 | 980 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 980 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 26 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7209-18-ип | нежилого помещения, литер Г | ПС-ГПЗ | ф.605 | РП-Общепит | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Общепит | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 27 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7510-19-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 28 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7511-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 347 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 347 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 29 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7513-19-тн | станции катодной защиты на газопровод высокого давления | п/ст Северо-Восточная | ф.1012 | 1309 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1309 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 30 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7517-19-ип | нежилого здания | ПС Жилрайон | ф.1007 | 804 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 804 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 31 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7518-19-в | строительной площадки магазина | ПС Жилрайон | ф.1022 | 864 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 864 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 32 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7761-19-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 997 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 33 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7521-19-ип | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.616 | 321 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 321 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 34 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7878-19-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.626 | 272 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 272 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 35 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7879-19-т | жилого дома | ПС-Университетская | ф.612 | 102 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 102 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 36 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7881-19-т | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.619 | 1343 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1343 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 37 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7882-19-т | сарая | ПС-Кировская | ф.619 | 142 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 142 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 38 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8002-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 39 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8003-19-т | 2-х этажного нежилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 40 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7276-18-т | дома, нежилого здания | ПС-Мирная | ф.1007 | 48 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 48 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 41 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7277-18-тн | нежилого здания | ПС-Мирная | ф.1006 | КТП-743 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 743 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 42 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7278-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1010 | КТП-787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 43 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7280-18-тн | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.605 | 1302 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1302 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 44 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7281-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Мирная | ф.1005 | 562 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 562 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 45 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7282-18-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.623 | 475 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 475 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 46 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7283-18-т | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.636 | 269 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 269 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 47 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7346-19-тн | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.632 | 6 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 6 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 48 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7347-18-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.625 | 53 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 53 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 49 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7348-19-т | жилого дома, лит. А | ПС-Кировская | ф.612 | 87 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 87 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 50 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7349-18-т | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.602 | 850 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 850 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 51 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7351-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 464 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 52 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7353-18-т | базовая станция сотовой связи | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 1711 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1711 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 53 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7150-18-т | гаража - нежилого здания | ПС-Проммаш | ф.1001 | РП-Базовый | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Базовый | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 54 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7156-18-ип | жилого дома | ПС-Кировская | ф.601 | РП-Кирпичный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Кирпичный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 55 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7161-1-18-т | гаража | ПС-Кировская | ф.601 | 433 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 433 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 56 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7162-18-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.616 | 1459 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1459 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 57 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7164-18-тн | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.609 | РП-Программист | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Программист | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 58 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7165-18-т | нежилых зданий | ПС "Затон" | ф.612 | 1104 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1104 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 59 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7540-19-ип | нежилых встроенно-пристроенных помещений жилого дома №18 | ПС Жилрайон | ф.1021 | 898 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 898 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 60 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7543-19-ип | общеобразовательной организации, школы на 825 мест с бассейном | ПС-Техническая | ф.1002 | 705 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 705 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 61 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7544-19-т | нежилых помещений | ПС-Университетская | ф.612 | 1388 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1388 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 62 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7547-19-ип | жилого дома, лит. А | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 527 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 527 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 63 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7548-19-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.620 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1471 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 64 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7549-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1009 | 1416 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1416 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 65 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7551-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 527 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 527 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 66 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7288-19-т | нежилое помещение, литера А | п/ст Промышленная | ф.607 | 951 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 951 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 67 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7272-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1022 | 860 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 860 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 68 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7273-18-тн | здания нежилого, литер А | ПС-Западная | ф.632 | 1700 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1700 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 69 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7274-18-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.601 | 1300 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1300 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 70 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7166-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 852 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 852 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 71 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7169-18-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Западная | ф.1036 | 1367 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1367 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 72 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7174-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 852 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 852 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 73 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7175-18-т | нежилого помещения | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 74 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8300-19-тн | нежилого здания (хозяйственное строение) | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 753 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 753 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 75 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8301-19-тн | магазина | ПС-ГПЗ | ф.613 | 556 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 556 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 76 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8307-19-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 77 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7363-19-тн | нежилых помещений | п/ст ГРЭС | ф.613 | КТП-1294 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1294 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 78 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7366-19-тн | нежилого помещения (84,1) | ПС-Кировская | ф.615 | 1440 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1440 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 79 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7370-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 725 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 725 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 80 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7371-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 81 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7251-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 196 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 82 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7252-18-т | нежилого здания | п/ст Промышленная | ф.607 | 1396 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1396 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 83 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7253-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1003 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 84 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7256-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1001 | 787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 85 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7257-18-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 86 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7258-18-тн | энергопринимающ. устройств объекта, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1003 | 527 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 527 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 87 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7259-18-ип | жилого дома | ПС-Кировская | ф.601 | 104 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 104 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 88 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3342-15-ип | многофункционального торгового комплекса | ПС Жилрайон | ф.1021 | №41 по генплану | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | №41 по генплану | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 89 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5143-17-в | торговой точки №1 | п/ст ГРЭС | ф.616 | 15 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 15 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 90 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5151-17-в | торговой точки №2 | п/ст ГРЭС | ф.616 | 15 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 15 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 91 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4377-16-т | нежилого помещения | ПС Мельзаводская | ф.625 | 1221 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1221 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 92 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3627-16-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Елшанка-2 | ф.1020 | 192 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 192 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 93 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3002-15-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 94 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2868-15-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 95 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4888-17-т | индивидуального жилого дома | ПС-Западная | ф.620 | 117 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 117 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 96 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4897-17-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 97 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3721-16-тн | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.616 | 1020 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1020 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 98 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6545-18-т | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | РП-Пионерский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Пионерский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 99 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6547-18-т | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.637 | 30 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 30 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 100 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6549-18-ип | многоквартирного жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 973 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 973 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 101 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2445-15-тн | офиса (фитнес-центр) | ПС "Затон" | ф.610 | РП-Победа | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Победа | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 102 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №921-14-ит | жилой дом №4, №5 со встроенно пристроенными помещениями (3-я жилая группа) микрорайон №9 | ПС Жилрайон | ф.1007 | 871 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 871 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 103 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7397-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Западная | ф.630 | 117 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 117 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 104 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №1030-13-ип | садового домика | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1509 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1509 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 105 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №452-14-ип | садового дома, 1 этажного | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-507 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 507 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 106 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2351-15-ип | садового дома | ПС-Мирная | ф.1007 | КТП-725 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 725 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 107 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №1531-14-тн | нежилого помещения (магазина) | ПС Док | ф.617 | 1099 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1099 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 108 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №352-13-т | шкаф наружного освещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 503 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 503 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 109 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №291-13-тн | многоэтажный многоквартирный жилой дом | ПС-Ленинская | ф.1001 | 1072 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1072 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 110 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №10-15-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 160 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 160 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 111 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2343-15-т | нежилого помещения, литер АА1 | ПС-Раховская | ф.614 | 384 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 384 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 112 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6853-18-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 113 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5360-17-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 114 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5370-17-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.602 | 572 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 572 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 115 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №663-14-ит | многоэтажных жилых домов №18, 19, 20 со встроенными помещениями | ПС Жилрайон | ф.1021 | 18 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 18 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 116 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6879-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.601 | 229 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 229 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 117 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6881-18-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.604 | 25 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 25 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 118 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6883-18-тн | нежилого здания | ПС Док | ф.607 | 99 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 99 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 119 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6967-18-тн | нежилого помещения | ПС Соколовогорская | ф.624 | РП-Весенний | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Весенний | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 120 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4761-17-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 180 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 180 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 121 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4766-17-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 852 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 852 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 122 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5764-17-ип | СНТ "Дзержинец - 65" | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-759 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 123 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5767-17-тн | ТП-1973 | ПС-Жасминная | ф.1021 | 1973 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 1973 | 8: 10; 9: 1; 12: 1; 15: 1
| 124 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5770-17-т | жилого дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.627 | 1235 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1235 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 125 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5778-17-т | гаража | ПС Жилрайон | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 126 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6174-17-т | Нежилого помещения №11 | ПС-Агрегатная | ф.613 | 1480 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1480 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 127 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6175-17-тн | Нежилого помещения №5, 6 | ПС-Агрегатная | ф.613 | 1480 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1480 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 128 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6177-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 947 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 947 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 129 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6423-18-тн | нежилого здания | ПС-Западная | ф.603 | 468 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 468 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 130 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6424-18-ип | нежилого здания (СарНИВИ-филиал ФГБНУ ФИЦВиМ) | ПС Док | ф.620 | 1466 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1466 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 131 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6148-17-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 947 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 947 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 132 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6154-17-ип | нежилого здания | ПС-Западная | ф.621 | 447 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 447 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 133 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6225-18-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.619 | 52 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 52 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 134 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5891-17-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 135 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5977-17-ип | 1 этажного жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | 759 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 136 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6062-17-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 388 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 388 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 137 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6325-18-тн | базовой станции сотовой связи | ПС Жилрайон | ф.1008 | 1274 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1274 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 138 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6328-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 740 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 740 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 139 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6337-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 797 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 140 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6340-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС "Станок" | ф.611 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 141 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6748-18-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 616 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 616 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 142 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6751-18-ип | ВРУ автомобильной мойки, автосервиса | ПС-ГПЗ | ф.604 | КТП | 6 | КЛ-0,4 кВ КТП |  | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 143 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6532-18-ип | нежилого здания (бани), литер Н | ПС-Мирная | ф.1006 | КТП-942 | 6 | ВЛ-0,4 кВ КТП- | 942 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 144 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6538-18-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 145 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6926-18-т | нежилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 146 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6929-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 147 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6931-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 148 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6932-18-т | нежилого пощения №8 | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 365 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 365 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 149 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6934-18-ип | жилого дома | п/ст Елшанка | ф.1007 | 347 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 347 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 150 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7772-19-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1015 | 134 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 134 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 151 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7773-19-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1024 | 855 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 855 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 152 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7794-19-ип | пристройки к Детскому саду №5 | ПС-Техническая | ф.1021 | 646 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 646 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 153 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7797-19-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.602 | 1195 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1195 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 154 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7798-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1012 | КТП-507 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 507 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 155 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7967-19-тн | нежилого помещения | ПС Соколовогорская | ф.624 | 604 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 604 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 156 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7968-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1103 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1103 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 157 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7969-19-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.606 | 1564 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 158 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7970-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.1036 | 536 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 536 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 159 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7979-19-тн | блочно-модульную котельную | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 973 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 973 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 160 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7973-19-т | жилого дома | ПС-Ленинская | ф.1030 | 590 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 590 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 161 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7974-19-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 162 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7976-19-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.623 | 145 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 145 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 163 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7993-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1024 | 757 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 757 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 164 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7754-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1024 | 863 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 863 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 165 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7760-19-тн | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 348 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 348 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 166 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7768-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 160 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 160 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 167 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7771-19-тн | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.612 | РП-Трудовой | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Трудовой | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 168 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7620-19-тн | базовой станции сотовой связи (БССС №967) | ПС-Техническая | ф.1002 | 653 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 653 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 169 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7622-19-т | дома (нежилого здания) | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 937 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 170 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7626-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 792 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 792 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 171 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7636-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 857 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 857 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 172 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7640-19-тн | базовая станция сотовой связи (БССС №1953) | п/ст Промышленная | ф.607 | 1459 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1459 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 173 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5009-17-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 853 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 853 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 174 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7285-18-тн | жилого дома (общежития) | ПС-Агрегатная | ф.616 | 1921 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1921 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 175 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7287-18-т | нежилого здания (гаража) | ПС-Западная | ф.604 | 1228"А" | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1228"А" | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 176 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7290-18-т | нежилого здания (гараж) | ПС-Западная | ф.615 | РП-Маяк | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Маяк | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 177 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7291-18-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 178 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7292-18-ип | жилого дома с сараем и наружными сооружениями | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | РП-Поливановский | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Поливановский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 179 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7296-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 838 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 838 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 180 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7295-18-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.626 | 445 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 445 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 181 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7297-18-т | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 464 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 182 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7300-18-т | Нежилого помещения, литер АА1 | ПС Док | ф.607 | 99 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 99 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 183 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7301-18-тн | жилого дома | ПС-Западная | ф.617 | 751 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 751 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 184 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5598-17-тн | отдельностоящего офисного здания делового и коммерческого назначения | ПС-Раховская | ф.614 | 209 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 209 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 185 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7302-18-т | нежилого помещения (офиса) | ПС-Раховская | ф.601 | 1041 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1041 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 186 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7455-19-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1021 | 921 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 921 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 187 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7456-19-т | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1030 | 1366 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1366 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 188 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7458-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 189 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7460-19-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1028 | 1376 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1376 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 190 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7459-19-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1024 | 925 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 925 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 191 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7463-19-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1017 | 550 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 550 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 192 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7506-19-т | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 1482 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1482 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 193 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7508-19-т | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.617 | 248 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 248 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 194 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7467-19-в | щита (рекламная конструкция) | ПС-Раховская | ф.609 | 480 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 480 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 195 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7473-19-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.606 | 1438 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1438 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 196 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7474-19-тн | нежилого помещения (магазина) | ПС-Западная | ф.617 | 1107 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1107 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 197 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7335-18-ип | жилого дома | ПС-Раховская | ф.618 | 535 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 535 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 198 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7337-18-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.602 | 154 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 154 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 199 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7338-18-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Мирная | ф.1003 | 997 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 997 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 200 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7444-19-т | индивидуального жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 282 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 282 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 201 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7446-19-т | гаража | ПС-Западная | ф.604 | 1027 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1027 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 202 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7447-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 203 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7448-19-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 353 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 204 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7076-18-ип | нежилого помещения | ПС-Проммаш | ф.1001 | КТП-976 | 6 | КЛ-0,4 кВ КТП- | 976 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 205 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7077-18-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 937 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 206 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7078-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 207 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7082-18-тн | нежилого здания | ПС-Западная | ф.628 | КТП 508 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 508 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 208 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7083-18-ип | жилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1013 | 182 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 182 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 209 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7029-18-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 210 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7031-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 211 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7033-18-т | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.654 | 781 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 781 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 212 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7037-18-тн | нежилого помещения, литера А1 в жилом доме №66 | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 307 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 307 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 213 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5167-17-т | гаража | ПС-Мирная | ф.1005 | 1472 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1472 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 214 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7044-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 225 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 225 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 215 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7045-18-тн | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 216 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7046-18-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 585 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 585 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 217 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7050-18-т | автостоянки | ПС Жилрайон-II | ф.1003 | 1210 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1210 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 218 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7051-18-т | индивидуального жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.603 | 1403 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1403 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 219 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8328-19-тн | базовой станции сотовой связи | п/ст Промышленная | ф.602 | 2026 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 2026 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 220 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8329-19-в | стройплощадки многоэтажных жилых домов №5, №6, №7 (1-я жилая группа) | ПС Жилрайон | ф.1023 | 866 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 866 | 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
| 221 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8335-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1404 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1404 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 222 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8338-19-тн | светофорного объекта | ПС-Техстекло | ф.1003 | 297 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 297 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 223 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8342-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 746 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 224 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8104-19-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.603 | 459 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 459 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 225 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8107-19-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1031 | 302 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 302 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 226 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8110-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 227 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8111-19-тн | здания нежилого пищеблока | ПС "Затон" | ф.612 | 1047 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1047 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 228 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8112-19-т | нежилого здания | ПС-ГПЗ | ф.613 | 505 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 505 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 229 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8115-19-ип | поликлиники на 100 посещений для детей и 200 посещений для взрослых | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 973 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 973 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 230 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8122-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 410 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 410 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 231 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7223-18-т | жилого дома, литер:АА1 | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 481 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 481 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 232 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7224-18-т | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.608 | 19 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 19 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 233 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8188-19-т | нежилого здания | п/ст Промышленная | ф.609 | 1227 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1227 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 234 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8187-19-в | торгового павильона | п/ст ГРЭС | ф.637 | 30 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 30 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 235 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8190-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | РП-Топольчанский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Топольчанский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 236 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8569-19-тн | культурно-массовых мероприятий, ярмарок, фестивалей | ПС-Раховская | ф.625 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 70 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 237 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5689-17-тн | нежилого здания | п/ст Елшанка | ф.1008 | 1414 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1414 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 238 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5704-17-ип | нежилого здания - гостиница | ПС Пищевая | ф.1010 | 1106 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1106 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 239 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6796-18-тн | жилого дома | ПС-Раховская | ф.619 | 701 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 701 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 240 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6802-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 241 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6807-18-ип | многоэтажного жилого дома № 3 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 866 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 866 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 242 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5712-17-ип | нежилого здания (профилактория) | ПС Соколовогорская | ф.624 | 599 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 599 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 243 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5737-17-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.613 | 36 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 36 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 244 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6093-17-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-759 | 6 | ВЛ-0,4 кВ КТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 245 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6096-17-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1003 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 246 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6102-17-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.624 | 889 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 889 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 247 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4058-16-ит | магазина (отдельно стоящего объекта торговли) | ПС-Агрегатная | ф.606 | 1307 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1307 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 248 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3532-16-ип | уличное освещение автомобильных дорог от ТП№14 (по ГП) во 1-й жилой группе | ПС Жилрайон | ф.1023 | 14 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 14 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 249 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6692-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Кировская | ф.619 | 144 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 144 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 250 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6679-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Техническая | ф.1021 | 167 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 167 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 251 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6681-18-тн | комплекса видеофиксации | п/ст Промышленная | ф.607 | 901 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 901 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 252 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6696-18-тн | комплекса видеофиксации | п/ст Северо-Западная | ф.1019 | 1130 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1130 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 253 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6690-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Кировская | ф.602 | 41 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 41 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 254 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6686-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 278 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 278 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 255 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6680-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС "Затон" | ф.603 | 1170 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1170 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 256 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6691-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС Соколовогорская | ф.606 | 606 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 606 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 257 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6684-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Техническая | ф.1002 | 372 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 372 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 258 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6699-18-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Техническая | ф.1002 | 372 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 372 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 259 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6703-18-в | стройплощадка многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями | п/ст ГРЭС | ф.611 | 1467 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1467 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 260 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6708-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 261 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6713-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 262 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2567-15-в | стройплощадки жилого дома | ПС-Кировская | ф.604 | 1811 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1811 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 263 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6715-18-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.625 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 70 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 264 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6720-18-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 562 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 562 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 265 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6722-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 266 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6726-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 1922 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1922 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 267 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6730-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 1922 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1922 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 268 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6810-18-ип | канализационной насосной станции | п/ст Промышленная | ф.634 | 94 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 94 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 269 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6735-18-ип | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 270 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6780-18-тн | нежилых помещений | ПС-Техническая | ф.1021 | 43 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 43 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 271 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3859-16-ип | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 272 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3870-16-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 196 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 273 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №1413-13-ип | офисное здание | ПС Док | ф.608 | 1241 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1241 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 274 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6046-17-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 275 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №951-13-ип | индивидуального жилого дома (2 тажа) | ПС-Мирная | ф.1005 | 35 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 35 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 276 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №971-13-ип | КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения учебного корпуса | ПС-Кировская | ф.606 | 1443 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 1443 | 8: 10; 9: 1; 11: 1; 15: 1
| 277 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3833-16-тн | нежилого здания - пристройка здания Заводского районного суда г. Саратова | п/ст Промышленная | ф.636 | 1101 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1101 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 278 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6465-18-ип | КТП производственной базы | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | КТП-2033 | 6 | КЛ-6 кВ ТП- | 2033 | 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
| 279 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6468-18-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 280 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6472-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1003 | 1351 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1351 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 281 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6477-18-ип | ТП 6/04 кВ | ПС-Раховская | ф.616 | 2023 | 6 | КЛ-6 кВ ТП- | 2023 | 8: 6; 9: 1; 11: 1; 15: 1
| 282 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3323-15-ип | многоэтажного дома | ПС-Кировская | ф.619 | РП-Симбирский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Симбирский | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 283 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №836-14-ип | отдельностоящего объекта по сервисному обслуживанию населения №37 (по ген плану) | ПС Жилрайон | ф.1007 | 802 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 802 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 284 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5069-17-т | стоматологического кабинета | ПС Жилрайон | ф.1021 | РП-Батавина | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Батавина | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 285 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4741-17-ип | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 286 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5114-17-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Агрегатная | ф.616 | 1228"А" | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1228"А" | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 287 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6765-18-тн | нежилого помещения № 1 | ПС Жилрайон | ф.1004 | 803 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 803 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 288 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6766-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1416 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1416 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 289 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6770-18-ип | садового домика | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 937 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 290 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6605-18-т | нежилое помещение | ПС-Техстекло | ф.1003 | 862 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 862 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 291 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6614-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1024 | РП-Безымянный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Безымянный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 292 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6616-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Мирная | ф.1003 | 1351 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1351 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 293 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6252-18-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 191 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 191 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 294 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6435-18-т | нежилого помещения №95 гаража | ПС-Ленинская | ф.1001 | 537 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 537 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 295 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6440-18-ип | жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 937 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 296 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5321-17-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-746 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 746 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 297 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5324-17-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 298 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6661-18-т | 2-х этажного жилого дома | ПС-Западная | ф.604 | 443 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 443 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 299 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6668-18-т | нежилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 300 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5698-17-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | КТП-792 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 792 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 301 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №562-13-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.605 | 1424 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1424 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 302 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7179-18-т | жилого дома | ПС-Ленинская | ф.1001 | ТП-288 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 288 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 303 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7182-18-т | нежилого помещения | ПС-Мирная | ф.1003 | 1331 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1331 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 304 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7185-18-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-ТЭЦ-I | ф.609 | РП-Нагорный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Нагорный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 305 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7186-18-т | жилого дома | ПС Жилрайон | ф.1010 | 26 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 26 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 306 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6976-18-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.605 | 126 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 126 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 307 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6510-18-ип | нежилого здания | ПС-ГПЗ | ф.601 | 1112 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1112 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 308 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7357-19-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.608 | 261 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 261 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 309 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7358-19-тн | нежилого помнщения | ПС-ТЭЦ-I | ф.603 | 122 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 122 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 310 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7360-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1024 | 852 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 852 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 311 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7362-19-тн | нежилого помещения №01 | п/ст Промышленная | ф.607 | 928 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 928 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 312 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7324-18-т | нежилого здания (мини-магазина) | п/ст Промышленная | ф.631 | 706 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 706 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 313 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7323-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | КТП-188 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 188 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 314 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7325-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1001 | 839 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 315 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7329-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 316 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7331-18-ип | ШРС для освещения плоскасти стадиона "Волга" | п/ст Промышленная | ф.636 | 1434 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1434 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 317 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7332-18-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.618 | 1240 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1240 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 318 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8038-19-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 616 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 616 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 319 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8039-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.602 | 1228"А" | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1228"А" | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 320 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8042-19-т | автостоянки | ПС Жилрайон | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 321 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8053-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 353 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 322 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8043-19-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 1066 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1066 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 323 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8045-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 324 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8046-19-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | 948 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 948 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 325 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8047-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 489 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 489 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 326 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8048-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 327 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8049-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.605 | 445 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 445 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 328 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7801-19-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.616 | КТП-72 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 72 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 329 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7001-18-тн | станции катодной защиты на газопровод низкого давления | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 524 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 524 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 330 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7008-18-в | стройплощадки магазина с остановочным павильоном | ПС-Елшанка-2 | ф.1017 | 1486 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1486 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 331 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7009-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 353 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 332 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7729-19-тн | ВРУ ПГБ-9-й микрорайон | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | РП-Топольчанский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Топольчанский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 333 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7732-19-тн | ВРУ ПГБ-7-й микрорайон | ПС Жилрайон-II | ф.1021 | 899 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 899 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 334 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7733-19-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.619 | 90 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 90 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 335 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7736-19-т | садового дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 725 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 725 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 336 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8196-19-в | Областная доска Почета | ПС-Раховская | ф.625 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 70 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 337 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8199-19-т | жилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 344 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 344 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 338 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8202-19-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1001 | РП-Тверской | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Тверской | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 339 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8203-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 225 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 225 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 340 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6970-18-в | стройплощадка многоквартирного жилого дома со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | ПС-Промышленная | ф.607 | ТП-930 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 930 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 341 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8275-19-т | нежилого здания (гаража) | ПС-Раховская | ф.628 | 1139 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1139 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 342 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8276-19-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1026 | 1310 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1310 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 343 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8280-19-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.636 | 269 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 269 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 344 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8282-19-т | нежилого здания (дома) | ПС-Жасминная | ф.1011 | РП-Тюльпан | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Тюльпан | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 345 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8388-19-т | нежилого здания | ПС "Станок" | ф.603 | 1394 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1394 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 346 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8391-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 347 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8446-19-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-948 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 948 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 348 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8447-19-т | нежилого здания гаража | ПС-Агрегатная | ф.616 | РП-Силикатный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Силикатный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 349 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8448-19-в | стройплощадки школы на 1100 мест | п/ст Промышленная | ф.627 | 97 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 97 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 350 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8489-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 180 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 180 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 351 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8398-19-т | жилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 344 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 344 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 352 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8399-19-т | жилого строения без права регистрации проживания | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1509 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1509 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 353 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8454-19-в | стройплощадки нежилых помещений №1,2,3 | ПС-Университетская | ф.619 | 1279 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1279 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 354 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8627-19-в | силового распределительного щита для ёлочного сооружения | ПС-Раховская | ф.625 | 40 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 40 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 355 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7817-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 356 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7818-19-т | садового дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 357 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7821-19-тн | жилой дом | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 160 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 160 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 358 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7820-19-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 160 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 160 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 359 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7822-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 997 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 360 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7828-19-тн | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.616 | 1297 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1297 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 361 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7832-19-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 563 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 563 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 362 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8168-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 363 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7239-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 48 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 48 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 364 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7240-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 258 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 258 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 365 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7241-18-т | нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1015 | ТП-288 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 288 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 366 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7244-18-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 367 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7245-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1003 | 997 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 997 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 368 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7246-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 189 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 189 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 369 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7249-18-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1013 | 697 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 697 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 370 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8141-19-т | нежилого здания, литер А | ПС-Раховская | ф.616 | 616 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 616 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 371 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8142-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 372 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8143-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1001 | 787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 373 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8150-19-т | нежилого помещения (гаража) | п/ст Северо-Восточная | ф.1029 | РП-Техстекло | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Техстекло | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 374 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8123-19-тн | нежилого помещения № 1 | ПС Жилрайон | ф.1007 | 806 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 806 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 375 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8128-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 376 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8131-19-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 377 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8133-19-т | жилого дома | п/ст Северо-Западная | ф.608 | 541 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 541 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 378 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8134-19-т | жилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1046 | 690 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 690 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 379 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8135-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 740 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 740 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 380 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8139-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1001 | 787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 381 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8140-19-тн | нежилого здания | п/ст Промышленная | ф.638 | 1395 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1395 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 382 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8530-19-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.602 | КТП-572 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 572 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 383 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8557-19-тн | торгового киоска | ПС-Западная | ф.626 | 1656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1656 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 384 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7372-19-в | стройплощадка многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенныминежилыми помещениями | ПС-Техстекло | ф.1032 | 194 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 194 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 385 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7373-19-т | жилого одноэтажного дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 188 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 188 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 386 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7374-19-т | нежилых помещений (№25, №5) | ПС-Кировская | ф.616 | 144 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 144 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 387 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7376-19-тн | базовая станция сотовой связи | п/ст Елшанка | ф.1008 | 1034 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1034 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 388 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7377-19-ип | детского сада на 160 воспитанников | п/ст Промышленная | ф.618 | 952 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 952 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 389 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7378-19-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1015 | 134 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 134 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 390 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7380-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 797 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 391 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7304-18-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.602 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1471 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 392 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7306-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1023 | 787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 393 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7308-18-т | жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.601 | КТП-232 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 232 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 394 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7309-18-т | гаража | ПС-ГПЗ | ф.615 | КТП-1958 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1958 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 395 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7310-18-т | часть жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.623 | КТП-228 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 228 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 396 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8358-19-т | нежилого здания | ПС-Мирная | ф.1005 | 174 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 174 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 397 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8243-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 616 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 616 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 398 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8246-19-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 399 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8247-19-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 400 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8249-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 401 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7704-19-тн | нежилых помещений | п/ст Промышленная | ф.632 | 745 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 745 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 402 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7710-19-т | жилого дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.603 | 137 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 137 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 403 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7711-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 410 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 404 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7713-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.604 | 168 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 168 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 405 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7718-19-тн | линии наружного освещения | п/ст Промышленная | ф.602 | КТП-949 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 949 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 406 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7719-19-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.625 | КТП-72 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 72 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 407 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7721-19-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого | ПС-Агрегатная | ф.626 | 1479 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1479 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 408 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7499-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 409 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7504-19-тн | нежилого здания, литер Б | ПС-Западная | ф.603 | 1700 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1700 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 410 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7646-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1003 | 266 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 266 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 411 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7644-19-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1024 | 882 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 882 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 412 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7645-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Ленинская | ф.1001 | 1031 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1031 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 413 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7647-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1003 | 353 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 353 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 414 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7648-19-тн | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.638 | 237 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 237 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 415 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7649-19-тн | хозблока | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 196 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 416 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7654-19-т | нежилого помещения, литер АА1А2А3 | п/ст ГРЭС | ф.637 | 33 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 33 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 417 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7702-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 418 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7656-19-т | механизированной базы №2 | ПС-Раховская | ф.612 | 1649 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1649 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 419 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7658-19-тн | нежилого здания | п/ст ГРЭС | ф.613 | 223 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 223 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 420 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7659-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Западная | ф.608 | 1223 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1223 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 421 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7423-19-т | нежилого помещения, литер Б | ПС-ГПЗ | ф.603 | 1489 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1489 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 422 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7424-19-тн | нежилого здания | ПС Пищевая | ф.1010 | КТП-497 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 497 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 423 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7427-19-тн | базовой станции сотовой связи | ПС Жилрайон | ф.1009 | 833 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 833 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 424 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8205-19-тн | базовой станции сотовой связи (БССС №235) | ПС Жилрайон-II | ф.1003 | 1289 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1289 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 425 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8206-19-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 354 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 354 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 426 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8209-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 729 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 427 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7552-19-т | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 1482 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1482 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 428 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7553-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 193 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 193 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 429 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7554-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 430 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7556-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 431 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7559-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Техстекло | ф.1003 | 297 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 297 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 432 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7560-19-тн | комплекса фотовидеофиксации | п/ст ГРЭС | ф.615 | 84 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 84 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 433 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7561-19-тн | комплекса видеофиксации | п/ст ГРЭС | ф.636 | 356 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 356 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 434 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7563-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | РП-НСГ | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-НСГ | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 435 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7564-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Пищевая | ф.1010 | 1181 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1181 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 436 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7565-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Раховская | ф.623 | 414 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 414 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 437 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7568-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Раховская | ф.623 | 414 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 414 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 438 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7566-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Университетская | ф.612 | 1042 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1042 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 439 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7567-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Кировская | ф.604 | 1044 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1044 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 440 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7569-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Кировская | ф.612 | РП-Кирпичный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Кирпичный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 441 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8364-19-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 1935 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1935 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 442 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8365-19-в | стройплощадки поликлиники | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 491 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 491 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 443 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8367-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 444 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8368-19-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.625 | 128 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 128 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 445 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8369-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.623 | 178 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 178 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 446 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7102-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 193 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 193 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 447 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7104-18-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1010 | 134 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 134 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 448 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7105-18-тн | базовая станция сотовой связи | ПС-ГПЗ | ф.601 | 965 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 965 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 449 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7738-19-т | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.611 | 33 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 33 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 450 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7740-19-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 388 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 388 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 451 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7741-19-тн | пульта управления поливом | ПС-Западная | ф.611 | РП-Сеноман | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Сеноман | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 452 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7743-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 734 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 734 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 453 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7746-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 454 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7748-19-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.608 | 358 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 358 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 455 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7751-19-т | жилого дома | п/ст Елшанка | ф.1037 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 456 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3407-16-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.603 | 1403 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1403 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 457 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8178-19-в | стройплощадки магазина | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Юбилейный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 458 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8181-19-ип | нежилого здания | п/ст Северо-Восточная | ф.1034 | 764 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 764 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 459 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7673-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | КТП-746 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 746 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 460 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7681-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 196 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 461 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7684-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1012 | КТП-507 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 507 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 462 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7687-19-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.616 | 1396 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1396 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 463 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7693-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1021 | 921 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 921 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 464 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7054-18-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 35 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 35 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 465 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7898-19-в | здания Детского сада (корпус 2) | ПС-Ленинская | ф.1006 | 349 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 349 | 8: 10; 9: 1; 12: 1; 15: 1
| 466 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7522-19-ип | здания Детского сада (корпус 2) | ПС-Ленинская | ф.1001 | Лунная | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | Лунная | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 467 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7523-19-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-Кировская | ф.605 | 415 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 415 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 468 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7525-19-ип | Детского сада на 6 групп на территории МОУ "Гимназия №31" | ПС-Техническая | ф.1010 | 1146 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1146 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 469 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7526-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 725 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 470 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7528-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.606 | 505 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 505 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 471 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7430-19-ип | здания МДОУ Детский сад комбинированного вида №177, корпус 2 | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 753 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 753 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 472 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7431-19-т | нежилого здания (магазина) | п/ст Промышленная | ф.634 | 94 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 94 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 473 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7433-19-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.625 | 1564 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 474 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7434-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 475 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7436-19-т | индивидуального жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 476 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7439-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 1121 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1121 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 477 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7440-19-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 1282 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1282 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 478 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7441-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 479 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7442-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1014 | 820 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 820 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 480 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7531-19-тн | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | КТП-1798 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1798 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 481 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7533-19-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 616 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 616 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 482 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7534-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 563 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 563 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 483 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7537-19-т | садового дома | ПС Жилрайон | ф.1009 | 833 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 833 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 484 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7539-19-в | стройплощадки многоэтажных жилых домов №6, №7, №8 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 871 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 871 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 485 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8347-19-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 486 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7390-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 487 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7391-19-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.602 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1471 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 488 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7392-19-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 489 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7394-19-ип | Детского сада на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова, на 100 мест | п/ст Промышленная | ф.632 | 913 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 913 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 490 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7395-19-в | стройплощадки многоквартирного дома от 9-ти надземных этажей и выше со встроенно-пристроенными помещениями | ПС-Западная | ф.632 | 1379 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1379 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 491 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6408-18-ип | многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями | ПС Жилрайон | ф.1009 | 1364 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1364 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 492 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6857-18-тн | мини-магазина | ПС-Западная | ф.622 | 369 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 369 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 493 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4013-16-ип | жилого двухэтажного дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 740 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 740 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 494 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6021-17-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-759 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 495 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2464-15-ип | жилого дома, 2-х этажного | ПС-ГПЗ | ф.603 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 496 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2465-15-т | индивидуального жилого дома (2 этажа) | ПС-Мирная | ф.1003 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 497 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №920-13-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | п/ст Промышленная | ф.632 | 1091 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1091 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 498 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2106-15-ип | торгово-офисного центра | ПС-Кировская | ф.619 | 453 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 453 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 499 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6811-18-ип | нежилого здания, литер Б | ПС-Западная | ф.602 | 154 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 154 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 500 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6814-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 501 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6816-18-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 502 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6817-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 503 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5603-17-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 504 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5614-17-т | нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1010 | 558 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 558 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 505 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6561-18-тн | нежилого помещения | ПС-Мирная | ф.1003 | 613 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 613 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 506 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6635-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1004 | 596 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 596 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 507 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6920-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.601 | 513 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 513 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 508 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6924-18-тн | ТП-1798 | ПС-Мирная | ф.1007 | КТП-1798 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 1798 | 8: 10; 9: 1; 12: 1; 15: 1
| 509 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4569-16-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Мирная | ф.1005 | КТП-564 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 564 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 510 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5658-17-т | жилого дома и хозблока | ПС-Елшанка-2 | ф.1015 | 1416 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1416 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 511 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5662-17-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 35 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 35 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 512 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5223-17-тн | жилого многоэтажного дома | п/ст ГРЭС | ф.611 | 512 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 512 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 513 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7900-19-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 51 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 51 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 514 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7948-19-т | дома (садовый дом) | ПС-Жасминная | ф.1011 | РП-Тюльпан | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Тюльпан | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 515 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7949-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 516 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7950-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 753 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 753 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 517 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7951-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Жасминная | ф.1010 | 946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 518 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7954-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 519 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7955-19-тн | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 492 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 492 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 520 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7956-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 193 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 193 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 521 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7957-19-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1031 | 333 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 333 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 522 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7958-19-в | стройплощадка детского сада на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова, на 100 мест | п/ст Промышленная | ф.632 | 905 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 905 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 523 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7959-19-в | стройплощадки здания МДОУ Детский сад комбинированного вида №177, корпус 2 | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 753 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 753 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 524 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7960-19-тн | светофорного объекта | ПС-Ленинская | ф.1024 | 1377 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1377 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 525 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7962-19-т | нежилого здания | ПС-ТЭЦ-I | ф.609 | РП-Нагорный | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Нагорный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 526 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7965-19-тн | базовой станции сотовой связи №5701 | ПС-Западная | ф.604 | 1713 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1713 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 527 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7228-18-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.604 | 1027 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1027 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 528 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7230-18-тн | нежилого помещения, литер А | ПС-Раховская | ф.618 | 1162 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1162 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 529 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7231-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 189 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 189 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 530 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7236-18-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1003 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 531 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7058-18-тн | базовой станции сотовой связи | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 863 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 863 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 532 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7887-19-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.601 | 64 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 64 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 533 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7886-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 746 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 534 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7888-19-ип | нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.1013 | 810 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 810 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 535 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7889-19-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.616 | 436 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 436 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 536 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7890-19-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.616 | 1150 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1150 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 537 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7893-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 538 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7892-19-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | КТП-657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 539 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8212-19-в | ктп строительной площадки многоэтажного жилого дома № 4 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 866 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 866 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 540 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8215-19-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1026 | 702 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 702 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 541 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8217-19-тн | нежилого одноэтажного здания, литер А мини-магазина | ПС-ТЭЦ-I | ф.619 | 1038 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1038 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 542 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8218-19-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-Мирная | ф.1006 | КТП-942 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 942 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 543 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8220-19-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-ТЭЦ-I | ф.654 | 46 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 46 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 544 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8221-19-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.601 | 1254 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1254 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 545 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8051-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | РП-Топольчанский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Топольчанский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 546 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8054-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 224 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 224 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 547 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8055-19-в | культурно-массового мероприятия | ПС-Раховская | ф.625 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 70 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 548 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8056-19-тн | торгового павильона | ПС Мельзаводская | ф.629 | РП-Волгарь | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Волгарь | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 549 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8057-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 550 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8058-19-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | КТП-911 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 911 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 551 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8059-19-т | садового дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 552 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8062-19-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 553 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8064-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Проммаш | ф.1007 | 748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 554 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8065-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 189 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 189 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 555 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8067-19-в | стройплощадка Детского сада на 160 мест на территории МОУ Гимназия №31" | ПС-Техническая | ф.1010 | 1146 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1146 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 556 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8070-19-т | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1017 | 825 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 825 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 557 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6986-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 558 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6988-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 559 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6990-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 739 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 739 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 560 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6994-18-т | нежилых помещений | ПС-Раховская | ф.625 | 144 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 144 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 561 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6998-18-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-ГПЗ | ф.612 | 918 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 918 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 562 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7489-19-в | стройплощадка жилого дома №5 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 882 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 882 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 563 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7491-19-т | садового дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 1416 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1416 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 564 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7494-19-т | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.654 | РП-Метизный | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Метизный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 565 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7312-18-тн | нежилого здания | ПС-Кировская | ф.604 | 398 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 398 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 566 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7314-18-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Мирная | ф.1009 | КТП-725 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 725 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 567 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7315-18-т | нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1015 | 1203 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1203 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 568 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7317-18-тн | спорткомплекса "Заря" | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 934 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 934 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 569 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7319-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | КТП-187 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 187 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 570 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7320-18-т | гаражи №262, №263 | п/ст Промышленная | ф.641 | 1459 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1459 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 571 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7321-18-т | гаражи №441, №440 | п/ст Промышленная | ф.641 | 1459 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1459 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 572 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8235-19-тн | базовая станция сотовой связи | п/ст Северо-Восточная | ф.1026 | 1368 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1368 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 573 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8238-19-тн | базовая станция сотовой связи | ПС-Елшанка-2 | ф.1017 | 346 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 346 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 574 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8240-19-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1024 | 882 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 882 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 575 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8241-19-тн | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.623 | 397 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 397 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 576 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8314-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 577 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8315-19-т | нежилого здания (магазина) | п/ст ГРЭС | ф.616 | 1417 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1417 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 578 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8321-19-тн | нежилого здания | ПС-Университетская | ф.603 | 243 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 243 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 579 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8325-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-792 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 792 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 580 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5929-17-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1001 | 1376 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1376 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 581 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №1240-13-ип | нежилого трехэтажного здания с подвалом | п/ст Северо-Западная | ф.1010 | 113 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 113 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 582 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №1084-14-т | нежилого помещения (офис) | п/ст ГРЭС | ф.608 | 1298 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1298 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 583 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6281-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 464 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 584 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6288-18-т | жилой дом (1 этаж) | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 585 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6591-18-в | летнего кафе | ПС-Раховская | ф.612 | 1649 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1649 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 586 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6594-18-ип | жилого дома | ПС-Западная | ф.628 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1462 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 587 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6600-18-т | мини-магазин | п/ст Промышленная | ф.636 | 1301 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1301 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 588 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6484-18-т | нежилого дома (садовый дом) | ПС "Станок" | ф.611 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 589 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6486-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 590 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6490-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 591 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6492-18-тн | станции катодной защиты на газопровод низкого давления по ул. Яблочкого от ул. Вольской до ул. М.Горького | ПС Док | ф.607 | 51 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 51 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 592 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6307-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС "Станок" | ф.611 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 593 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6321-18-ип | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.616 | 144 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 144 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 594 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6651-18-ип | жилого дома | ПС "Затон" | ф.610 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 426 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 595 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6829-18-т | нежилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 596 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6831-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 1412 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1412 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 597 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6832-18-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.625 | 1475 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1475 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 598 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6833-18-т | магазина "Парижанка" | п/ст ГРЭС | ф.625 | 1475 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1475 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 599 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6839-18-ип | здания | ПС-Проммаш | ф.1001 | 977 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 977 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 600 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4624-16-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 282 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 282 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 601 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5975-17-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-759 | 6 | ВЛ-0,4 кВ КТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 602 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5981-17-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-759 | 6 | ВЛ-0,4 кВ КТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 603 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5980-17-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | 948 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 948 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 604 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5982-17-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | 759 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 759 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 605 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5983-17-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.607 | 928 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 928 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 606 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2660-15-т | 2-х этажного жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 657 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 607 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3482-16-т | жилого одноэтажного дома | ПС Жилрайон | ф.1001 | КТП-787 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 787 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 608 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6392-18-т | нежилое одноэтажное здание | п/ст Промышленная | ф.607 | 944 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 944 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 609 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6399-18-ип | нежилого здания | ПС-ГПЗ | ф.601 | 1173 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1173 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 610 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6400-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 611 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6233-18-ип | объект бытового обслуживания | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 348 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 348 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 612 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3872-16-тн | нежилого помещения, литер А | ПС-Раховская | ф.616 | 1297 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1297 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 613 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2956-15-ип | садового дома | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 797 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 614 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3101-15-ит | жилых домов №1 - б/с А,Б; №2 - б/с А,Б | п/ст Северо-Восточная | ф.1012 | 894 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 894 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 615 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3887-16-ит | жилой дом №14, жилой дом №15 (2-я жилая группа) микрорайона №10 жилого района "Солнечный 2" | ПС Жилрайон | ф.1023 | 29 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 29 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 616 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2505-15-т | нежилого помещения, литера В2 | п/ст ГРЭС | ф.633 | 205 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 617 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5522-17-ип | жилого строения без права регистрации проживания | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 639 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 639 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 618 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6897-18-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-Кировская | ф.605 | 87 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 87 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 619 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6898-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 620 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6901-18-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.608 | 1241 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1241 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 621 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6199-18-ип | административного здания | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | КТП-2033 | 6 | КЛ-0,4 кВ КТП- | 2033 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 622 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5181-17-ип | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.638 | 1395 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1395 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 623 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5409-17-т | гаража | ПС-Раховская | ф.603 | 91 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 91 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 624 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5410-17-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Елшанка-2 | ф.1020 | 727 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 727 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 625 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6375-18-ип | торговых павильонов | ПС "Затон" | ф.617 | 83 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 83 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 626 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6377-18-т | жилого дома | п/ст Елшанка | ф.1018 | 1103 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1103 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 627 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6387-18-ип | нежилое здание | ПС-Кировская | ф.612 | 2027 | 6 | КЛ-6 кВ ТП- | 2027 | 8: 6; 9: 1; 11: 1; 15: 1
| 628 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6569-18-т | садового домика | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 629 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5934-17-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.605 | 177 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 177 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 630 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8423-19-тн | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.602 | 572 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 572 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 631 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8426-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.605 | 27 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 27 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 632 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8409-19-т | нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.1036 | 516 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 516 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 633 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8412-19-тн | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.619 | 101 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 101 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 634 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8479-19-т | жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.601 | КТП-203 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 203 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 635 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8439-19-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.601 | 609 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 609 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 636 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8155-19-тн | нежилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | КТП-1798 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1798 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 637 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8156-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 871 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 871 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 638 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8160-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 857 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 857 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 639 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7212-18-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.607 | 1188 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1188 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 640 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7215-18-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.616 | 1360 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1360 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 641 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7220-18-в | стройплощадка для демонтажа башенного крана | ПС-Ленинская | ф.1001 | 542 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 542 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 642 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8071-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Раховская | ф.607 | 457 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 457 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 643 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8072-19-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 644 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8074-19-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1010 | 157 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 157 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 645 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8075-19-т | жилого дома | ПС-Университетская | ф.612 | 1126 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1126 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 646 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8078-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Университетская | ф.612 | 1126 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1126 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 647 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8079-19-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1006 | 225 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 225 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 648 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8006-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1035 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1035 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 649 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8007-19-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 650 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8008-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.602 | 714 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 714 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 651 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8012-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.626 | 445 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 445 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 652 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6950-18-тн | жилого дома | ПС-Раховская | ф.604 | 102 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 102 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 653 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6957-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 757 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 757 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 654 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7189-18-т | жилого дома | ПС Жилрайон | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 655 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7190-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1509 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1509 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 656 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7192-18-т | нежилого помещения, литер А (магазин) | ПС-Раховская | ф.625 | 144 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 144 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 657 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8299-19-в | строительной площадки многоэтажного жилого дома №6 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 1922 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1922 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 658 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6936-18-ип | нежилого здания | ПС "Затон" | ф.623 | 1046 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1046 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 659 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6939-18-тн | придорожного сервиса | ПС Пищевая | ф.1010 | 318 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 318 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 660 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6942-18-т | жилого дома, лит. Б | ПС-Раховская | ф.612 | 89 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 89 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 661 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7068-18-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1048 | 702 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 702 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 662 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7069-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 997 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 663 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7120-18-т | 1-этажного жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1798 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 664 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7124-18-т | жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.604 | 232 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 232 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 665 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7125-18-т | 1-этажного дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 666 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7126-18-тн | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.619 | 1306 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1306 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 667 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7130-18-тн | нежилых помещений | ПС Док | ф.607 | 99 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 99 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 668 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7132-18-тн | базовой станции сотовой связи | п/ст ГРЭС | ф.633 | 400 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 400 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 669 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4094-16-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.616 | 890 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 890 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 670 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7341-18-т | 2-х этажного жилого дома | ПС-Кировская | ф.606 | 245 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 245 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 671 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7342-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 792 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 792 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 672 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7343-19-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 673 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7344-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 674 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7260-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | КТП-746 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 746 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 675 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7261-18-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1008 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 676 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7013-18-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | РП-Тюльпан | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Тюльпан | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 677 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7016-18-т | нежилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 678 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7018-18-т | жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 934 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 934 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 679 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7020-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 410 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 410 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 680 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7025-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1015 | 639 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 639 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 681 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7027-18-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-ГПЗ | ф.601 | 1112 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1112 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 682 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7086-18-ип | здания | ПС-Техническая | ф.1021 | 1523 | 6 | КЛ-10 кВ ТП- | 1523 | 8: 10; 9: 1; 11: 1; 15: 1
| 683 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7087-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1103 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1103 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 684 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7092-18-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.637 | 30 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 30 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 685 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7094-18-в | торговая тележка для реализации мороженного | ПС-Раховская | ф.612 | 1649 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1649 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 686 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7095-18-в | торговая тележка для реализации мороженного | ПС-Раховская | ф.612 | 1649 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1649 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 687 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7096-18-в | торговая тележка для реализации мороженного | ПС-Раховская | ф.612 | 1649 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1649 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 688 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8089-19-тн | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | РП-Московский | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Московский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 689 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8090-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 191 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 191 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 690 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8095-19-тн | ГСК "Аткарская 66а" | ПС-Западная | ф.608 | КТП-219 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 219 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 691 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8096-19-т | нежилого помещения №2 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 698 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 698 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 692 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8097-19-тн | нежилого помещения №1 | ПС Жилрайон | ф.1023 | 698 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 698 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 693 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8098-19-т | пункта приема платежей на преддомовой территории | п/ст Северо-Восточная | ф.1013 | 317 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 317 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 694 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8099-19-тн | пункта приема платежей на преддомовой территории | п/ст Северо-Восточная | ф.1034 | РП-Техстекло | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Техстекло | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 695 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8103-19-т | нежилого здания | ПС "Затон" | ф.619 | 101 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 101 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 696 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8251-19-тн | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.613 | 1480 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1480 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 697 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8252-19-т | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.608 | 19 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 19 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 698 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8258-19-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1027 | 625 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 625 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 699 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8259-19-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Восточная | ф.1027 | 625 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 625 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 700 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8267-19-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | КТП-948 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 948 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 701 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8268-19-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1091 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1091 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 702 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7389-19-т | жилого дома | п/ст Северо-Восточная | ф.1013 | 182 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 182 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 703 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7383-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | ТП-727-ТП-189 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 727-189 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 704 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7387-19-тн | нежилого помещения, литер АА1 | ПС-Университетская | ф.613 | 352 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 352 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 705 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7980-19-ип | многоквартирных жилых домов №1 и №11 со встроенно-пристроенныминежилыми помещениями | ПС Жилрайон | ф.1023 | №16 по ГП | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | №16 по ГП | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 706 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7984-19-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.602 | 1195 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1195 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 707 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7449-19-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.612 | 260 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 260 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 708 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7450-19-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.606 | 161 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 161 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 709 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7451-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 710 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7452-19-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ТЭЦ-I | ф.619 | 227 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 227 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 711 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7454-19-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 191 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 191 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 712 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7398-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Мирная | ф.1005 | 175 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 175 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 713 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7399-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Раховская | ф.607 | 1188 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1188 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 714 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7400-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Университетская | ф.613 | 242 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 242 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 715 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7401-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Кировская | ф.619 | 57 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 57 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 716 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7404-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Раховская | ф.604 | 701 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 701 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 717 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7406-19-в | рекламного щита (электронного видноэкрана) | п/ст Промышленная | ф.638 | 1396 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1396 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 718 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7409-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Техническая | ф.1010 | 1262 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1262 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 719 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7410-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Ленинская | ф.1024 | 1377 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1377 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 720 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7413-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Раховская | ф.616 | 1115 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1115 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 721 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7411-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС-Западная | ф.603 | 26 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 26 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 722 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7412-19-в | рекламного щита (электронного видеоэкрана) | ПС "Затон" | ф.623 | РП-Мост | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Мост | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 723 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7416-19-в | торгового киоска | п/ст Промышленная | ф.609 | 685 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 685 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 724 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7417-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Восточная | ф.1011 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 725 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7419-19-тн | нежилого помещения | ПС Мельзаводская | ф.616 | 1293 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1293 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 726 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7421-19-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.602 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1471 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 727 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7479-19-т | нежилого здания | ПС-Жасминная | ф.1011 | 1370 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1370 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 728 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7480-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 729 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7483-19-тн | нежилого здания | п/ст Северо-Восточная | ф.1002 | 1002 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1002 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 730 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7484-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 731 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7485-19-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 347 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 347 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 732 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7487-19-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельность | ПС-Западная | ф.617 | 217 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 217 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 733 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8286-19-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.601 | 1254 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1254 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 734 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8293-19-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.623 | 1143 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1143 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 735 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7575-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 527 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 527 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 736 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7576-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 527 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 527 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 737 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7577-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 1311 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1311 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 738 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7578-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Техническая | ф.1002 | 372 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 372 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 739 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7579-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Док | ф.607 | 1022 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1022 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 740 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2258-15-тн | нежилого здания | ПС-Мирная | ф.1005 | 206 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 206 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 741 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7580-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Западная | ф.604 | РП-Политехническая | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Политехническая | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 742 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7581-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-ТЭЦ-I | ф.642 | 633 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 633 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 743 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7584-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Кировская | ф.619 | 144 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 144 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 744 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7582-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Док | ф.607 | 56 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 56 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 745 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7583-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Раховская | ф.625 | 1769 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1769 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 746 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7585-19-тн | комплекса видеофиксации | п/ст Елшанка | ф.1039 | 200 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 200 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 747 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7587-19-тн | комплекса видеофиксации | п/ст ГРЭС | ф.625 | 59 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 59 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 748 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7586-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Техническая | ф.1010 | 115 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 115 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 749 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7588-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Ленинская | ф.1031 | 569 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 569 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 750 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7589-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 1351 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1351 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 751 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7590-19-тн | комплекса видеофиксации | п/ст Промышленная | ф.619 | 890 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 890 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 752 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7591-19-тн | комплекса видеофиксации | п/ст Промышленная | ф.616 | 890 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 890 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 753 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7593-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Пищевая | ф.1011 | 311 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 311 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 754 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7592-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Пищевая | ф.1011 | 311 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 311 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 755 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7594-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС Мельзаводская | ф.617 | 150 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 150 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 756 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7595-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Агрегатная | ф.626 | 3 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 3 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 757 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7596-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Раховская | ф.609 | 238 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 238 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 758 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7599-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС "Затон" | ф.602 | КТП-74 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 74 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 759 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7597-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Раховская | ф.603 | 63 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 63 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 760 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7600-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-ТЭЦ-I | ф.654 | 781 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 781 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 761 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7601-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Агрегатная | ф.601 | РП-Силикатный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Силикатный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 762 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7605-19-тн | комплекса видеофиксации | п/ст Промышленная | ф.616 | 1260 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1260 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 763 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7603-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Мирная | ф.1007 | 724 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 724 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 764 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7606-19-тн | комплекса видеофиксации | ПС-Мирная | ф.1007 | 724 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 724 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 765 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7607-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1017 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 766 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7611-19-в | стройплощадки здания | ПС-Техстекло | ф.1003 | 779 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 779 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 767 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7612-19-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон | ф.1010 | 839 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 839 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 768 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7613-19-т | нежилого здания | ПС-Кировская | ф.616 | 1129 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1129 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 769 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7615-19-т | нежилого здания | ПС-Западная | ф.608 | 248 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 248 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 770 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7108-18-ип | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.637 | 30 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 30 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 771 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7107-18-тн | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1003 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 772 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7109-18-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1509 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1509 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 773 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7110-18-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1021 | 1035 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1035 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 774 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7113-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 997 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 775 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7265-18-т | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.608 | 688 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 688 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 776 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7268-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 727 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 727 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 777 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №612-14-ип | жилой дом | ПС Жилрайон | ф.1007 | РП-Безымянный | 6 | ВЛ-0,4 кВ | РП-Безымянный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 778 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6961-18-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 180 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 180 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 779 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6963-18-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.628 | 480 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 480 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 780 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6966-18-т | нежилого помещение | ПС Док | ф.606 | 1061 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1061 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 781 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7142-18-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 782 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7145-18-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.628 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 797 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 783 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7146-18-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1004 | КТП-1094 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1094 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 784 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №7147-18-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1024 | РП-Топольчанский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Топольчанский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 785 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8224-19-т | нежилого здания (гараж) | ПС-Агрегатная | ф.602 | 1195 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1195 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 786 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8226-19-тн | нежилого здания | ПС-ГПЗ | ф.606 | РП-Южный | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Южный | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 787 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8228-19-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.733 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 733 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 788 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №8230-19-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 946 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 789 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3560-16-т | офисного здания | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 938 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 938 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 790 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3019-15-т | жилого дома, 2-х этажного | ПС-Техническая | ф.1004 | 1094 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1094 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 791 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №553-14-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | КТП-792 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 792 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 792 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №3580-16-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1027 | 718 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 718 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 793 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4449-16-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | п/ст Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1205 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 794 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4454-16-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1001 | 844 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 844 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 795 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5752-17-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.626 | 254 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 254 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 796 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5755-17-ип | нежылые помещения | п/ст ГРЭС | ф.632 | 461 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 461 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 797 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5762-17-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.606 | 127 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 127 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 798 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6794-18-тн | автосервиса | ПС-ГПЗ | ф.604 | ТП-1784 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1784 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 799 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5561-17-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.601 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 800 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №2629-15-ип | садового дома | ПС Жилрайон | ф.1009 | 833 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 833 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 801 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6520-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 1067 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 802 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6525-18-ип | производственной базы | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | РП-Строитель | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Строитель | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 803 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6524-18-ип | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.633 | 910 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 910 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 804 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №5041-17-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 738 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 738 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 805 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6623-18-тн | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.627 | 1190 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1190 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 806 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6626-18-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.602 | 52 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 52 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 807 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6629-18-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон | ф.1023 | 884 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 884 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 808 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6631-18-ип | нежилого здания со встроенной КТП | ПС-Кировская | ф.612 | 87 | 6 | КЛ-6 кВ ТП- | 87 | 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
| 809 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6355-18-т | поземных хоз блоков | ПС-Ленинская | ф.1027 | 504 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 504 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 810 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6357-18-ип | нежилого помещения (гаража) | ПС-Ленинская | ф.1001 | 537 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 537 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 811 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6358-18-ип | нежилого здания (склада) | п/ст Северо-Восточная | ф.1024 | РП-Рижский | 6 | КЛ-0,4 кВ | РП-Рижский | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 812 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6773-18-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1008 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 813 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6777-18-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 835 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 835 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 814 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6042-17-ит | многоэтажного жилого дома №7 | ПС Жилрайон | ф.1021 | 18 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 18 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
| 815 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6500-18-ип | жилого дома | ПС-Западная | ф.602 | 487 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 487 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 816 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6508-18-т | нежилого здания садового домика | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 748 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 817 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6509-18-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 736 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 818 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6859-18-т | нежилого помещения № 5 | п/ст ГРЭС | ф.625 | 378 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 378 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 819 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6866-18-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-Гуселка | ф.620 | 1471 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 1471 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 820 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6908-18-т | дома | п/ст Елшанка | ф.1008 | 748 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 748 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 821 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6909-18-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 188 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 188 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 822 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №6913-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП- | 568 | 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 823 | ЗАО "СПГЭС" | Договор №4561-16-ип | многоквартирного жилого дома | ПС-Раховская | ф.609 | 511 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП- | 511 | 8: 0.4; 9: 1; 11: 1; 16: 1
[11 empty] | Итого: | 823 |  | 40 | 783 |  |  | 10 | 813
Заместитель генерального директора
|  |  |  | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | [6 empty] | 10: А.А. Тарасов

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ЗАО "СПГЭС"
Наименование сетевой организации
За | 2019 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 87953
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 9104
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 78849
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 2.0736
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.2696
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 3.0643
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.49601
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов