## Форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
АО "СПГЭС"
Наименование сетевой организации
за 2023 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 90458
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.95384
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.60278
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "СПГЭС"
За | 2023 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 3850.45 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 2975.7432 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 77.28 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 90458 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 19347 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
5 | Средняя летняя температура, 0С | 24.4
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 4 | -
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  | А.А. Тарасов

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | года
АО "СПГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Батавин II-ТП-900 II | 10 (10.5) | 08,00 2023.01.01 | 09,00 2023.01.01 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Батавин II-ТП-900 II |  |  | 37 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 260 |  | №1, 09.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-6 ф626 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 17,35 2023.01.01 | 18,10 2023.01.01 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.626 ПС-Агрегатная |  |  | 223 | 0 | 38 | 185 | 0 | 0 | 69 | 154 | 0 | 1040 |  | №2, 09.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
3 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 10 (10.5) | 18,15 2023.01.01 | 19,10 2023.01.01 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-705 I-ТП-280 I |  |  | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 692 |  | №3, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
4 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-6 ф. 615 ПС-Западная | 6 (6.3) | 16,50 2023.01.02 | 17,15 2023.01.02 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ кл-6 ф. 615 ПС-Западная |  |  | 105 | 0 | 7 | 98 | 0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 988 |  | №4, 09.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
5 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II - РП-Буровой-I - ТП-1057-I | 10 (10.5) | 21,30 2023.01.02 | 22,30 2023.01.02 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Буровой-I - ТП-1057-I |  |  | 358 | 0 | 47 | 311 | 0 | 0 | 129 | 229 | 0 | 3460 |  | №5, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
6 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.627 ПС-ТЭЦ I | 6 (6.3) | 00,30 2023.01.03 | 01,15 2023.01.03 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.627 ПС-ТЭЦ I |  |  | 200 | 0 | 52 | 148 | 0 | 0 | 24 | 176 | 0 | 1352 |  | №6, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
7 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.634 ТЭЦ-I | 6 (6.3) | 00,30 2023.01.03 | 02,35 2023.01.03 | В | 2.08 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.634 ТЭЦ-I |  |  | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 28 | 54 | 0 | 1040 |  | №7, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
8 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Октябрьский-ТП-1182 | 6 (6.3) | 14,30 2023.01.03 | 15,47 2023.01.03 | В | 1.28 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-86-IТП-1671-I |  |  | 32 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 281 |  | №8, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
9 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.605 ПС-ГПЗ-РП-Общепит-I-РП-Крымский-I | 6 (6.3) | 17,15 2023.01.03 | 19,39 2023.01.03 | В | 2.4 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Крымский-I-ТП-1619-I |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 2600 |  | №10, 09.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
10 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.601 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 17,15 2023.01.03 | 18,50 2023.01.03 | В | 1.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.601-ПС-ГПЗ |  |  | 186 | 0 | 20 | 166 | 0 | 0 | 26 | 160 | 0 | 1300 |  | №9, 09.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
11 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Шоссейный-1899 | 6 (6.3) | 09,30 2023.01.04 | 11,55 2023.01.04 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1896-ТП-1849 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 312 |  | №11, 09.01.23 | 3.4.9.3 |  | 1
12 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-193 I | 10 (10.5) | 16,57 2023.01.04 | 18,20 2023.01.04 | В | 1.38 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-187-ТП-347 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 520 |  | №12, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
13 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский--ТП-1377 | 10 (10.5) | 01,30 2023.01.05 | 02,30 2023.01.05 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1377-ТП-569 |  |  | 134 | 0 | 8 | 126 | 0 | 0 | 32 | 102 | 0 | 813 |  | №13, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
14 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 15,30 2023.01.05 | 17,10 2023.01.05 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ |  |  | 232 | 0 | 23 | 209 | 0 | 0 | 35 | 197 | 0 | 2704 |  | №14, 09.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
15 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Трудовой-ТП-526 | 6 (6.3) | 19,40 2023.01.07 | 21,25 2023.01.07 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-136-ТП-403 |  |  | 38 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 520 |  | №15, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
16 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.613 ПС-ГПЗ- РП-Южный-ТП-1405 | 6 (6.3) | 04,40 2023.01.08 | 08,00 2023.01.08 | В | 3.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Южный-ТП-1405 |  |  | 267 | 0 | 31 | 236 | 0 | 0 | 45 | 222 | 0 | 2392 |  | №16, 09.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
17 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.611 ПС-Станок | 6 (6.3) | 22,50 2023.01.08 | 23,50 2023.01.08 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 611 ПС-Станок |  |  | 159 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 45 | 114 | 0 | 1768 |  | №17, 09.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
18 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-126 | 0.38 | 09,00 2023.01.09 | 11,08 2023.01.09 | П | 2.1333 | ТП-126 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 278 |  |  |  |  | 1
19 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 13,00 2023.01.09 | 16,12 2023.01.09 | П | 3.2 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
20 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.605 ПС-ГПЗ-РП-Общепит-I-ТП-964-I | 6 (6.3) | 01,20 2023.01.11 | 03,45 2023.01.11 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1559-ТП-203 |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 2132 |  | №18, 13.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
21 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Степной-ТП-1196-II | 10 (10.5) | 06,07 2023.01.12 | 06,50 2023.01.12 | В | 0.72 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1457-II-ТП-1197-II |  |  | 89 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 76 | 13 | 0 | 381 |  | №19, 13.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
22 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1221-I | 6 (6.3) | 09,59 2023.01.12 | 11,21 2023.01.12 | П | 1.3667 | ТП-1221-I |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 99.2717 |  |  |  |  | 1
23 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-322-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.01.12 | 15,50 2023.01.12 | П | 1.8333 | ТП-322-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.0537 |  |  |  |  | 1
24 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1403-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.01.12 | 15,50 2023.01.12 | П | 1.8333 | ТП-1403-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85.9833 |  |  |  |  | 1
25 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-132-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.01.12 | 16,05 2023.01.12 | П | 1.0833 | ТП-132-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
26 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Степной II-ТП-695 II | 10 (10.5) | 21,30 2023.01.12 | 22,50 2023.01.12 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Степной-II-ТП-695-II |  |  | 62 | 0 | 8 | 54 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 121 |  | №20, 13.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
27 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Братиславский-I | 0.38 | 09,00 2023.01.13 | 10,50 2023.01.13 | П | 1.8333 | РП-Братиславский-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
28 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1221-II | 6 (6.3) | 09,57 2023.01.13 | 11,40 2023.01.13 | П | 1.7167 | ТП-1221-II |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
29 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1509 | 0.38 | 10,00 2023.01.13 | 14,57 2023.01.13 | П | 4.95 | ТП-1509 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 68.3177 |  |  |  |  | 1
30 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.603 ПС-Затон-РП-Трудовой-I-ТП-1046-II | 6 (6.3) | 10,30 2023.01.15 | 13,15 2023.01.15 | В | 2.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Трудовой-I-ТП-1046-II |  |  | 90 | 0 | 19 | 71 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 884 |  | №22, 20.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
31 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-I-ТП-403-I | 6 (6.3) | 10,30 2023.01.15 | 12,15 2023.01.15 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-264-ТП-114 |  |  | 97 | 0 | 16 | 81 | 0 | 0 | 32 | 65 | 0 | 1310 |  | №21, 20.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
32 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-130-I | 6 (6.3) | 09,26 2023.01.16 | 16,04 2023.01.16 | П | 6.6333 | ТП-130-I |  |  | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
33 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1496-I | 0.38 | 09,28 2023.01.16 | 16,08 2023.01.16 | П | 6.6667 | ТП-1496-I |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
34 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.01.16 | 11,15 2023.01.16 | П | 1.25 | ТП-38-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
35 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-229 | 0.38 | 14,04 2023.01.16 | 15,37 2023.01.16 | П | 1.55 | ТП-229 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
36 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-454-I | 0.38 | 09,00 2023.01.17 | 15,33 2023.01.17 | П | 6.55 | ТП-454-I |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
37 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-130-II | 6 (6.3) | 09,10 2023.01.17 | 15,50 2023.01.17 | П | 6.6667 | ТП-130-II |  |  | 39 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
38 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1496-II | 0.38 | 09,35 2023.01.17 | 15,52 2023.01.17 | П | 6.2833 | ТП-1496-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
39 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-738-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 16,24 2023.01.17 | П | 6.4 | ТП-738-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52.3717 |  |  |  |  | 1
40 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1205-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 16,10 2023.01.17 | П | 6.1667 | ТП-1205-ВЛ-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88.7973 |  |  |  |  | 1
41 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1205-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 16,10 2023.01.17 | П | 6.1667 | ТП-1205-ВЛ-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
42 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Панфиловский-КЛ | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 13,40 2023.01.17 | П | 3.6667 | РП-Панфиловский-КЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37.8327 |  |  |  |  | 1
43 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 13,40 2023.01.17 | П | 3.6667 | ТП-494-ВЛ-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
44 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-675-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 16,24 2023.01.17 | П | 6.4 | ТП-675-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.1317 |  |  |  |  | 1
45 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 645 ПС-ТЭЦ | 6 (6.3) | 12,31 2023.01.17 | 14,20 2023.01.17 | В | 1.82 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 645 ПС-ТЭЦ |  |  | 155 | 0 | 4 | 151 | 0 | 0 | 55 | 100 | 0 | 780 |  | №23, 20.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
46 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-8 | 0.38 | 09,00 2023.01.18 | 15,53 2023.01.18 | П | 6.88 | ТП-8 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
47 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-540-I | 0.38 | 09,25 2023.01.18 | 16,40 2023.01.18 | П | 7.25 | ТП-540-I |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
48 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-582-I | 0.38 | 09,26 2023.01.18 | 15,10 2023.01.18 | П | 5.7333 | ТП-582-I |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
49 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский I-ТП-831II | 10 (10.5) | 17,45 2023.01.18 | 18,30 2023.01.18 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-831 II-ТП-826 I |  |  | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 208 |  | №24, 20.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
50 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1320-I | 0.38 | 09,00 2023.01.19 | 11,00 2023.01.19 | П | 2 | ТП-1320-I |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
51 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-944 | 0.38 | 09,00 2023.01.19 | 14,45 2023.01.19 | П | 5.75 | ТП-944 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
52 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-540-II | 0.38 | 09,23 2023.01.19 | 16,00 2023.01.19 | П | 6.6167 | ТП-540-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
53 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-582-II | 0.38 | 09,38 2023.01.19 | 14,25 2023.01.19 | П | 4.7833 | ТП-582-II |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
54 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1320-II | 0.38 | 09,00 2023.01.20 | 11,30 2023.01.20 | П | 2.5 | ТП-1320-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
55 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-419 | 0.38 | 09,56 2023.01.20 | 15,11 2023.01.20 | П | 5.25 | ТП-419 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
56 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1093-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.01.20 | 11,30 2023.01.20 | П | 1.5 | ТП-1093-ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80.9807 |  |  |  |  | 1
57 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Питомник-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.01.20 | 14,10 2023.01.20 | П | 4.1667 | РП-Питомник-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37.051 |  |  |  |  | 1
58 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-338-II | 0.38 | 09,00 2023.01.21 | 12,40 2023.01.21 | П | 3.6667 | ТП-338-II |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
59 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-ТП-1965-I | 10 (10.5) | 04,00 2023.01.22 | 06,10 2023.01.22 | В | 2.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1683-ТП-1994 |  |  | 52 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 952 |  | №25, 27.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
60 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Кожзавод I-ТП-1134 I КЛ-6 РП-Чернышевский II-ТП-1134 I/ТП-1030 КЛ-6 РП-Чернышевский II-ТП-1244 II | 6 (6.3) | 13,40 2023.01.22 | 15,05 2023.01.22 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1244 II-ТП-795 II |  |  | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 832 |  | №26, 27.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
61 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1180 | 10 (10.5) | 10,00 2023.01.23 | 16,00 2023.01.23 | П | 6 | ТП-1180 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
62 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 607 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 09,16 2023.01.24 | 10,40 2023.01.24 | В | 1.4 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 607 ПС-Промышленная |  |  | 178 | 0 | 8 | 170 | 0 | 0 | 73 | 105 | 0 | 1009 |  | №27, 27.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
63 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-143-II | 0.38 | 09,34 2023.01.24 | 16,40 2023.01.24 | П | 7.1 | ТП-143-II |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
64 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-II-ТП-1965-II | 10 (10.5) | 16,05 2023.01.24 | 17,05 2023.01.24 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Московский-II-ТП-1994-II |  |  | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 1211 |  | №28, 27.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
65 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-II-ТП-1056-II | 10 (10.5) | 16,05 2023.01.24 | 17,40 2023.01.24 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1215-II-ТП-660-II |  |  | 99 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | 385 |  | №29, 27.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
66 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Тарховский-1268-II | 10 (10.5) | 02,30 2023.01.25 | 03,45 2023.01.25 | В | 1.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1275-ТП-1665 |  |  | 208 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 11 | 197 | 0 | 623 |  | №31, 27.01.23 | 3.4.9.3 |  | 1
67 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Тарховский-II-ТП-1875-II | 10 (10.5) | 02,30 2023.01.25 | 04,10 2023.01.25 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1231-II-ТП-1270-II |  |  | 119 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 12 | 107 | 0 | 606 |  | №30, 27.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
68 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1216-II | 0.38 | 09,00 2023.01.25 | 10,50 2023.01.25 | П | 1.8333 | ТП-1216-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
69 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-143-I | 0.38 | 09,15 2023.01.25 | 16,15 2023.01.25 | П | 7 | ТП-143-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
70 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 10 (10.5) | 09,30 2023.01.25 | 11,30 2023.01.25 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1993-I-ТП-1976-I |  |  | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 606 |  | №32, 27.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
71 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Панфиловский | 0.38 | 10,00 2023.01.25 | 12,40 2023.01.25 | П | 2.6667 | РП-Панфиловский |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 325 |  |  |  |  | 1
72 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-II-ТП-1969-II | 10 (10.5) | 11,45 2023.01.25 | 14,02 2023.01.25 | В | 2.28 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890 |  |  | 79 | 0 | 18 | 61 | 0 | 0 | 39 | 40 | 0 | 952 |  | №33, 27.01.23 | 3.4.9.3 |  | 1
73 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Петровский-ТП-746 | 10 (10.5) | 11,45 2023.01.25 | 13,15 2023.01.25 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890 |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 242 |  | №34, 27.01.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
74 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1007 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 13,40 2023.01.25 | 14,25 2023.01.25 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1007 ПС-Проммаш |  |  | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 865 |  | №35, 27.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
75 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Жилрайон-РП-Тарховский-II-ТП-1268-II | 10 (10.5) | 10,30 2023.01.26 | 12,15 2023.01.26 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1275-II-ТП-1268-II |  |  | 735 | 0 | 40 | 695 | 0 | 0 | 74 | 661 | 0 | 1196 |  | №36, 27.01.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
76 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1254-II | 0.38 | 09,45 2023.01.27 | 11,05 2023.01.27 | П | 1.3333 | ТП-1254-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
77 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный II -ТП-1141 II | 10 (10.5) | 05,00 2023.01.28 | 06,30 2023.01.28 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-108 II-ТП-1667 II |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 260 |  | №37, 01.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
78 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 10 (10.5) | 05,00 2023.01.28 | 08,00 2023.01.28 | В | 3 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1973-ТП-972 |  |  | 62 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 813 |  | №38, 01.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
79 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1965 I | 10 (10.5) | 05,00 2023.01.28 | 07,50 2023.01.28 | В | 2.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040-ТП-1973 |  |  | 52 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 900 |  | №39, 01.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
80 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-129-I | 0.38 | 09,00 2023.01.28 | 16,10 2023.01.28 | П | 7.1667 | ТП-129-I |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
81 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-598-I | 0.38 | 09,45 2023.01.30 | 15,35 2023.01.30 | П | 5.8333 | ТП-598-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
82 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 11,12 2023.01.30 | 12,08 2023.01.30 | В | 0.93 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1019 ПС-Северо-Восточная |  |  | 72 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 1644 |  | №40, 01.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
83 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-1224 I | 10 (10.5) | 17,45 2023.01.30 | 19,05 2023.01.30 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 II-ТП-1261 II |  |  | 134 | 0 | 9 | 125 | 0 | 0 | 57 | 77 | 0 | 1073 |  | №41, 01.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
84 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Северный-ТП-645 | 10 (10.5) | 17,45 2023.01.30 | 19,35 2023.01.30 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-649-ТП-646 |  |  | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 173 |  | №42, 01.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
85 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-914-II | 0.38 | 09,00 2023.01.31 | 12,00 2023.01.31 | П | 3 | ТП-914-II |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
86 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1326-I | 0.38 | 09,00 2023.01.31 | 11,20 2023.01.31 | П | 2.3333 | ТП-1326-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
87 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-598-II | 0.38 | 09,30 2023.01.31 | 15,35 2023.01.31 | П | 6.0833 | ТП-598-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
88 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Волжский-I-ТП-431 | 6 (6.3) | 11,00 2023.01.31 | 11,35 2023.01.31 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-205-ТП-55 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 53 | 51 | 0 | 520 |  | №43, 01.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
89 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 21,17 2023.01.31 | 21,52 2023.01.31 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая |  |  | 338 | 0 | 59 | 279 | 0 | 0 | 70 | 268 | 0 | 1540 |  | №44, 01.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
90 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1392-I | 0.38 | 09,00 2023.02.01 | 11,40 2023.02.01 | П | 2.6667 | ТП-1392-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
91 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Рабочий-II | 0.38 | 09,00 2023.02.01 | 15,18 2023.02.01 | П | 6.3 | РП-Рабочий-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
92 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1040-I | 10 (10.5) | 14,35 2023.02.01 | 16,50 2023.02.01 | П | 2.25 | ТП-1040-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
93 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.617 ПС-Затон | 6 (6.3) | 16,21 2023.02.01 | 17,35 2023.02.01 | В | 1.23 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 617 ПС-Затон |  |  | 111 | 0 | 25 | 86 | 0 | 0 | 51 | 60 | 0 | 1102 |  | №45, 10.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
94 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1009 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 02,00 2023.02.02 | 03,20 2023.02.02 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1239 I-ТП-1209 I |  |  | 516 | 0 | 18 | 498 | 0 | 0 | 32 | 484 | 0 | 1903 |  | №46, 10.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
95 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1273-I | 10 (10.5) | 08,30 2023.02.02 | 10,50 2023.02.02 | В | 2.33 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1023-ТП-281 |  |  | 422 | 0 | 49 | 373 | 0 | 0 | 127 | 295 | 0 | 2249 |  | №47, 10.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
96 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1168-II | 0.38 | 09,00 2023.02.02 | 10,40 2023.02.02 | П | 1.6667 | ТП-1168-II |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
97 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1239-II | 0.38 | 09,00 2023.02.02 | 16,00 2023.02.02 | П | 7 | ТП-1239-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
98 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1197-II | 0.38 | 10,00 2023.02.02 | 14,30 2023.02.02 | П | 4.5 | ТП-1197-II |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
99 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Степной-I-ТП-1265-I | 10 (10.5) | 23,30 2023.02.02 | 00,40 2023.02.03 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1265-I -ТП-1212-I |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 433 |  | №48, 10.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
100 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 12,00 2023.02.04 | 13,30 2023.02.04 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1007 ПС-Проммаш |  |  | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 865 |  | №49, 10.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
101 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1059-I | 0.38 | 09,00 2023.02.06 | 11,50 2023.02.06 | П | 2.8333 | ТП-1059-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
102 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-924-I | 0.38 | 09,00 2023.02.06 | 13,00 2023.02.06 | П | 4 | ТП-924-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
103 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-348-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.06 | 10,50 2023.02.06 | П | 0.83333 | ТП-348-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3557 |  |  |  |  | 1
104 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Братиславский-ТП-355 | 6 (6.3) | 13,20 2023.02.06 | 14,25 2023.02.06 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-471-ТП-205 |  |  | 148 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 62 | 86 | 0 | 479 |  | №50, 10.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
105 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Корт-ТП-1952-I | 6 (6.3) | 16,19 2023.02.06 | 17,48 2023.02.06 | В | 1.48 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Корт-ТП-1952-I |  |  | 191 | 0 | 36 | 155 | 0 | 0 | 79 | 112 | 0 | 1789 |  | №51, 10.02.23 | 3.4.9.3 |  | 1
106 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-ТП-1377 | 10 (10.5) | 00,25 2023.02.07 | 01,25 2023.02.07 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1377 - ТП-1216 |  |  | 134 | 0 | 8 | 126 | 0 | 0 | 32 | 102 | 0 | 138 |  | №52, 10.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
107 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш - РП-Петровский-II - ТП-1969-II | 10 (10.5) | 02,52 2023.02.07 | 04,40 2023.02.07 | В | 1.8 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Московский-II-ТП-1933-II |  |  | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 571 |  | №53, 10.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
108 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | РП-Гвардейский-I | 0.38 | 09,00 2023.02.07 | 10,20 2023.02.07 | П | 1.3333 | РП-Гвардейский-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
109 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1024-II | 0.38 | 09,00 2023.02.07 | 15,30 2023.02.07 | П | 6.5 | ТП-1024-II |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
110 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,26 2023.02.07 | 15,05 2023.02.07 | П | 5.65 | ТП-12 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
111 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Трудовой-ТП-149 | 6 (6.3) | 10,57 2023.02.07 | 11,44 2023.02.07 | В | 0.78 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-149-ТП-104 |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 239 |  | №54, 10.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
112 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-120-I | 0.38 | 12,00 2023.02.07 | 13,30 2023.02.07 | П | 1.5 | ТП-120-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
113 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1324-I | 0.38 | 09,00 2023.02.08 | 11,40 2023.02.08 | П | 2.6667 | ТП-1324-I |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
114 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-223-I | 0.38 | 09,00 2023.02.08 | 15,00 2023.02.08 | П | 6 | ТП-223-I |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
115 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1114-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.08 | 18,50 2023.02.08 | П | 8.8333 | ТП-1114-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.218 |  |  |  |  | 1
116 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Елочки-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.08 | 12,00 2023.02.08 | П | 2 | РП-Елочки-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9837 |  |  |  |  | 1
117 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-451-I | 0.38 | 14,00 2023.02.08 | 15,30 2023.02.08 | П | 1.5 | ТП-451-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
118 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-994-I | 0.38 | 15,00 2023.02.08 | 15,45 2023.02.08 | П | 0.75 | ТП-994-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
119 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-230 | 6 (6.3) | 21,30 2023.02.08 | 23,36 2023.02.08 | В | 2.1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станок-ТП-230 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 104 |  | №55, 10.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
120 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП Кожзавод-ТП 1124 II | 6 (6.3) | 21,44 2023.02.08 | 22,35 2023.02.08 | В | 0.85 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 РП Кожзавод-ТП 1124 II |  |  | 89 | 0 | 43 | 46 | 0 | 0 | 18 | 71 | 0 | 541 |  | №56, 10.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
121 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-363 | 0.38 | 09,06 2023.02.09 | 15,40 2023.02.09 | П | 6.5667 | ТП-363 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
122 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-263-II | 6 (6.3) | 09,10 2023.02.10 | 16,15 2023.02.10 | П | 7.0833 | ТП-263-II |  |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
123 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ТП-128-КЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.10 | 16,35 2023.02.10 | П | 6.5833 | ТП-128-КЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41.741 |  |  |  |  | 1
124 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-563-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.10 | 16,45 2023.02.10 | П | 6.75 | ТП-563-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.9593 |  |  |  |  | 1
125 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-738-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.10 | 16,45 2023.02.10 | П | 6.75 | ТП-738-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 78.1667 |  |  |  |  | 1
126 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1067-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.02.10 | 15,00 2023.02.10 | П | 1 | ТП-1067-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.283 |  |  |  |  | 1
127 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский II-ТП-734 II | 10 (10.5) | 11,35 2023.02.11 | 12,23 2023.02.11 | В | 0.8 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-734 II-ТП-527 II |  |  | 41 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 208 |  | №57, 17.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
128 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-63 | 0.38 | 10,16 2023.02.13 | 15,45 2023.02.13 | П | 5.4833 | ТП-63 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
129 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1094-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.02.13 | 16,09 2023.02.13 | П | 2.15 | ТП-1094-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42.679 |  |  |  |  | 1
130 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ-1 | 0.38 | 14,00 2023.02.13 | 16,09 2023.02.13 | П | 2.15 | РП-Панфиловский-ВЛ-1 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
131 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 08,40 2023.02.14 | 09,30 2023.02.14 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 603 ПС-ГПЗ |  |  | 166 | 0 | 17 | 149 | 0 | 0 | 26 | 140 | 0 | 1539 |  | №58, 17.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
132 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1173-I | 0.38 | 09,00 2023.02.14 | 16,01 2023.02.14 | П | 7.0167 | ТП-1173-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
133 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1174-I | 6 (6.3) | 09,38 2023.02.14 | 13,33 2023.02.14 | П | 3.9167 | ТП-1174-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
134 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-458 | 0.38 | 09,55 2023.02.14 | 16,10 2023.02.14 | П | 6.25 | ТП-458 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
135 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-189 | 0.38 | 13,00 2023.02.14 | 15,55 2023.02.14 | П | 2.9167 | ТП-189 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
136 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1174-II | 6 (6.3) | 13,34 2023.02.14 | 16,15 2023.02.14 | П | 2.6833 | ТП-1174-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
137 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сеноман-I-ТП-1161-I | 6 (6.3) | 15,32 2023.02.14 | 16,28 2023.02.14 | В | 0.93 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Сеноман-I-ТП-1161-I |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 187 |  | №59, 17.02.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
138 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Крекинг-I-ТП-1172-II | 6 (6.3) | 02,25 2023.02.15 | 02,55 2023.02.15 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Крекинг-I-ТП-1172-II |  |  | 66 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 21 | 45 | 0 | 208 |  | №60, 17.02.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
139 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-951-I | 0.38 | 09,00 2023.02.15 | 11,25 2023.02.15 | П | 2.4167 | ТП-951-I |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
140 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-391-I | 0.38 | 09,00 2023.02.15 | 15,30 2023.02.15 | П | 6.5 | ТП-391-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
141 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-163 | 10 (10.5) | 09,20 2023.02.15 | 14,50 2023.02.15 | П | 5.5 | ТП-163 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
142 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-565-I | 0.38 | 09,40 2023.02.15 | 16,00 2023.02.15 | П | 6.3333 | ТП-565-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
143 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-651-I | 10 (10.5) | 23,41 2023.02.15 | 00,50 2023.02.16 | В | 1.15 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-651-I-ТП-811-I |  |  | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 311 |  | №61, 17.02.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
144 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-857-I | 0.38 | 09,00 2023.02.16 | 15,00 2023.02.16 | П | 6 | ТП-857-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
145 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-262-I | 6 (6.3) | 09,15 2023.02.16 | 16,00 2023.02.16 | П | 6.75 | ТП-262-I |  |  | 42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
146 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.02.16 | 13,30 2023.02.16 | П | 3.5 | ТП-639-ВЛ-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
147 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-426-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.16 | 12,00 2023.02.16 | П | 2 | ТП-426-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 85.9833 |  |  |  |  | 1
148 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.02.16 | 13,30 2023.02.16 | П | 3.5 | РП-Панфиловский-ВЛ-2 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33.768 |  |  |  |  | 1
149 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-206 | 10 (10.5) | 10,48 2023.02.16 | 15,56 2023.02.16 | П | 5.1333 | ТП-206 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
150 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-565-II | 0.38 | 10,50 2023.02.16 | 15,55 2023.02.16 | П | 5.0833 | ТП-565-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
151 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.02.16 | 16,05 2023.02.16 | П | 2.0833 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
152 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-262-II | 6 (6.3) | 09,10 2023.02.17 | 16,15 2023.02.17 | П | 7.0833 | ТП-262-II |  |  | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
153 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Диагностика-ТП-1564 | 6 (6.3) | 13,09 2023.02.17 | 14,25 2023.02.17 | В | 1.27 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1836-ТП-1685 |  |  | 59 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 21 | 38 | 0 | 146 |  | №62, 01.03.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
154 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | Кл-6 ф. 603 ПС-Станок | 6 (6.3) | 23,33 2023.02.17 | 00,02 2023.02.18 | В | 0.48 | КЛ 6 (6.3) кВ Кл-6 ф. 603 ПС-Станок |  |  | 218 | 0 | 15 | 203 | 0 | 0 | 69 | 149 | 0 | 1362 |  | №63, 01.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
155 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Станционный-I - ТП-633-I | 6 (6.3) | 21,00 2023.02.18 | 22,10 2023.02.18 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станционный-I - ТП-633-I |  |  | 124 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 47 | 77 | 0 | 676 |  | №64, 01.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
156 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Строитель-I | 0.38 | 09,00 2023.02.20 | 13,00 2023.02.20 | П | 4 | РП-Строитель-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
157 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ТП-71-КЛ | 0.38 | 09,00 2023.02.20 | 12,25 2023.02.20 | П | 3.4167 | ТП-71-КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4097 |  |  |  |  | 1
158 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-42-I | 6 (6.3) | 09,30 2023.02.20 | 16,30 2023.02.20 | П | 7 | ТП-42-I |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
159 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-42-II | 6 (6.3) | 09,25 2023.02.21 | 16,00 2023.02.21 | П | 6.5833 | ТП-42-II |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
160 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Братиславский-ТП-234 | 6 (6.3) | 06,20 2023.02.22 | 07,25 2023.02.22 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-234-ТП-393 |  |  | 129 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 40 | 89 | 0 | 166 |  | №66, 01.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
161 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Фрунзенский-218 | 6 (6.3) | 06,20 2023.02.22 | 06,45 2023.02.22 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Фрунзенский-218 |  |  | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 14 | 39 | 0 | 94 |  | №65, 01.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
162 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1224-I | 0.38 | 09,00 2023.02.22 | 11,56 2023.02.22 | П | 2.9333 | ТП-1224-I |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
163 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-817-I | 0.38 | 09,24 2023.02.22 | 14,02 2023.02.22 | П | 4.6333 | ТП-817-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
164 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Станок -ТП-555 | 6 (6.3) | 12,45 2023.02.23 | 12,58 2023.02.23 | В | 0.22 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-745 I -ТП-917 I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1872 |  | №67, 01.03.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
165 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-363 | 0.38 | 09,00 2023.02.26 | 14,30 2023.02.26 | П | 5.5 | ТП-363 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
166 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП Строитель-ТП 1255 II | 10 (10.5) | 15,35 2023.02.26 | 16,10 2023.02.26 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1414 II- РП Моторный II |  |  | 52 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 381 |  | №68, 01.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
167 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Самолет I-ТП-9-I | 6 (6.3) | 02,20 2023.02.27 | 03,20 2023.02.27 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-951-ТП-957 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 21 | 45 | 0 | 239 |  | №69, 01.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
168 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1224-II | 0.38 | 09,00 2023.02.27 | 11,10 2023.02.27 | П | 2.1667 | ТП-1224-II |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
169 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1013 | 0.38 | 09,44 2023.02.27 | 16,16 2023.02.27 | П | 6.5333 | ТП-1013 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
170 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1133-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.27 | 11,00 2023.02.27 | П | 1 | ТП-1133-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.415 |  |  |  |  | 1
171 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-70-I | 6 (6.3) | 10,04 2023.02.27 | 13,20 2023.02.27 | П | 3.2667 | ТП-70-I |  |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 7 | 49 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
172 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-70-II | 6 (6.3) | 13,21 2023.02.27 | 16,15 2023.02.27 | П | 2.9 | ТП-70-II |  |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 7 | 49 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
173 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-700-I | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.28 | 12,25 2023.02.28 | П | 3.4167 | ТП-700-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
174 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-621 | 0.38 | 09,30 2023.02.28 | 14,50 2023.02.28 | П | 5.3333 | ТП-621 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
175 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-87-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.28 | 15,30 2023.02.28 | П | 5.5 | ТП-87-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79.261 |  |  |  |  | 1
176 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.02.28 | 11,15 2023.02.28 | П | 1.25 | ТП-134-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50.9647 |  |  |  |  | 1
177 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-665-I | 6 (6.3) | 10,03 2023.02.28 | 13,10 2023.02.28 | П | 3.1167 | ТП-665-I |  |  | 44 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
178 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-665-II | 6 (6.3) | 13,12 2023.02.28 | 16,05 2023.02.28 | П | 2.8833 | ТП-665-II |  |  | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
179 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1148-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.02.28 | 15,40 2023.02.28 | П | 1.6667 | ТП-1148-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.4473 |  |  |  |  | 1
180 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1067-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.02.28 | 15,40 2023.02.28 | П | 1.6667 | ТП-1067-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9703 |  |  |  |  | 1
181 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-ТП-1224-II | 10 (10.5) | 14,20 2023.02.28 | 16,15 2023.02.28 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-382-II-ТП-1439-II |  |  | 342 | 0 | 75 | 267 | 0 | 0 | 149 | 193 | 0 | 2076 |  | №71, 01.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
182 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Станок-ТП-1854-I | 6 (6.3) | 14,35 2023.02.28 | 14,56 2023.02.28 | В | 0.35 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станок-ТП-1854-I |  |  | 49 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 281 |  | №70, 01.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
183 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1245-I | 0.38 | 09,00 2023.03.01 | 13,00 2023.03.01 | П | 4 | ТП-1245-I |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
184 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-547-I | 6 (6.3) | 09,06 2023.03.01 | 17,00 2023.03.01 | П | 7.9 | ТП-547-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
185 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-746 | 0.38 | 09,00 2023.03.02 | 12,32 2023.03.02 | П | 3.5333 | ТП-746 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
186 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-547-II | 6 (6.3) | 09,18 2023.03.02 | 15,35 2023.03.02 | П | 6.2833 | ТП-547-II |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
187 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-797-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.02 | 11,44 2023.03.02 | П | 1.7333 | ТП-797-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.911 |  |  |  |  | 1
188 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-300 | 0.38 | 14,00 2023.03.02 | 15,40 2023.03.02 | П | 1.6667 | ТП-300 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
189 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-973-I | 0.38 | 09,00 2023.03.03 | 10,20 2023.03.03 | П | 1.3333 | ТП-973-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
190 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сокурский-II-ТП-1181-II | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.03 | 10,45 2023.03.03 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106-ТП-1054 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 346 |  | №72, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
191 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-211-I | 0.38 | 10,00 2023.03.03 | 13,00 2023.03.03 | П | 3 | ТП-211-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
192 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-924-I | 0.38 | 09,00 2023.03.04 | 16,15 2023.03.04 | П | 7.25 | ТП-924-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
193 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ-РП-Общепит-I | 6 (6.3) | 12,15 2023.03.04 | 14,40 2023.03.04 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Крымский-I - ТП-1619-I |  |  | 175 | 0 | 17 | 158 | 0 | 0 | 40 | 135 | 0 | 1196 |  | №73, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
194 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-I -РП-Магистральный-I | 10 (10.5) | 04,02 2023.03.06 | 05,08 2023.03.06 | В | 1.1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Буровой-I -РП-Магистральный-I |  |  | 79 | 0 | 17 | 62 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 519 |  | №74, 10.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
195 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-790 | 0.38 | 09,32 2023.03.06 | 15,30 2023.03.06 | П | 5.9667 | ТП-790 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
196 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-271-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.06 | 13,24 2023.03.06 | П | 3.4 | ТП-271-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.1587 |  |  |  |  | 1
197 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 626 ПС-Западная-РП-Строймаш-I-ТП-1656-I | 6 (6.3) | 14,20 2023.03.06 | 15,38 2023.03.06 | В | 1.3 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1656-I-ТП-1625-I |  |  | 125 | 0 | 7 | 118 | 0 | 0 | 30 | 95 | 0 | 1300 |  | №75, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
198 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1070-I | 0.38 | 09,00 2023.03.07 | 11,30 2023.03.07 | П | 2.5 | ТП-1070-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
199 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-944-I | 0.38 | 09,30 2023.03.07 | 11,32 2023.03.07 | П | 2.0333 | ТП-944-I |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
200 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 10 (10.5) | 12,20 2023.03.07 | 14,17 2023.03.07 | В | 1.95 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Проммаш-II-ТП-1993-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 588 |  | №76, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
201 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.613 ПС-ГПЗ- РП-Южный-I-ТП-1148-I | 6 (6.3) | 17,15 2023.03.07 | 18,55 2023.03.07 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Южный-I-ТП-1148-I |  |  | 307 | 0 | 31 | 276 | 0 | 0 | 75 | 232 | 0 | 2392 |  | №77, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
202 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП Северный- ТП-1018 I | 10 (10.5) | 20,25 2023.03.07 | 21,25 2023.03.07 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 I - ТП- 705 I |  |  | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 571 |  | №78, 10.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
203 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пугачевский-ТП-1440 | 6 (6.3) | 05,40 2023.03.09 | 07,34 2023.03.09 | В | 1.9 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1454-ТП-579 |  |  | 82 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 780 |  | №79, 10.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
204 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Поливановский-ТП-192-I | 10 (10.5) | 06,35 2023.03.09 | 07,47 2023.03.09 | В | 1.2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-192-ТП-1103 |  |  | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 371 |  | №80, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
205 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-РП-Магистральный-II | 10 (10.5) | 07,00 2023.03.09 | 08,37 2023.03.09 | В | 1.62 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Магистральный-II-ТП-973-II |  |  | 77 | 0 | 15 | 62 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 398 |  | №81, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
206 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1493-I | 0.38 | 09,00 2023.03.09 | 12,40 2023.03.09 | П | 3.6667 | ТП-1493-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
207 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1489-I | 0.38 | 09,00 2023.03.09 | 12,40 2023.03.09 | П | 3.6667 | ТП-1489-I |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
208 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-249-I | 0.38 | 09,00 2023.03.09 | 15,05 2023.03.09 | П | 6.0833 | ТП-249-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
209 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1046-I | 6 (6.3) | 09,20 2023.03.09 | 16,46 2023.03.09 | П | 7.4333 | ТП-1046-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
210 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-410 | 10 (10.5) | 13,55 2023.03.09 | 16,30 2023.03.09 | П | 2.5833 | ТП-410 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
211 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Батавин-I-ТП-900-I | 10 (10.5) | 21,42 2023.03.09 | 23,10 2023.03.09 | В | 1.47 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-900-I-ТП-921-I |  |  | 37 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 450 |  | №82, 10.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
212 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1046-II | 6 (6.3) | 09,12 2023.03.10 | 16,00 2023.03.10 | П | 6.8 | ТП-1046-II |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
213 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Петровский -ТП-1969 | 10 (10.5) | 17,33 2023.03.10 | 18,40 2023.03.10 | В | 1.12 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Московский II-ТП- 1933 II |  |  | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 606 |  | №83, 17.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
214 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный II-ТП-465 II | 10 (10.5) | 00,10 2023.03.11 | 00,55 2023.03.11 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Дачный II-ТП-465 II |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 138 |  | №84, 17.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
215 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-460-I | 0.38 | 09,00 2023.03.11 | 16,00 2023.03.11 | П | 7 | ТП-460-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
216 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Элита-I-ТП-834-I | 10 (10.5) | 11,10 2023.03.11 | 12,12 2023.03.11 | В | 1.03 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-836-I-ТП-839-I |  |  | 96 | 0 | 56 | 40 | 0 | 0 | 23 | 73 | 0 | 536 |  | №85, 17.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
217 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Тарховский-I-ТП-1274--I | 10 (10.5) | 11,40 2023.03.11 | 12,40 2023.03.11 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1274-I-ТП-1239-I |  |  | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 208 |  | №86, 17.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
218 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Тверской-II-РП-Одесский-II/РП-Лунный-II-ТП-1280-II | 10 (10.5) | 12,35 2023.03.11 | 14,10 2023.03.11 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-494-II-ТП-1365-II |  |  | 105 | 0 | 8 | 97 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 779 |  | №87, 17.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
219 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.С Восточная 1024 | 10 (10.5) | 21,25 2023.03.11 | 22,02 2023.03.11 | В | 0.62 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП -498-ТП -294 |  |  | 122 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 59 | 63 | 0 | 779 |  | №88, 17.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
220 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Южный--ТП-1489 I | 6 (6.3) | 06,40 2023.03.12 | 09,20 2023.03.12 | В | 2.67 | ТП 6 (6.3) кВ перекрытие в яч. к Т1 |  |  | 107 | 0 | 11 | 96 | 0 | 0 | 30 | 77 | 0 | 364 |  | №89, 17.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
221 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Крекинг-ТП-1404 | 6 (6.3) | 06,40 2023.03.12 | 09,25 2023.03.12 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ перекрытие в яч. к Т2 |  |  | 52 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 260 |  | №90, 17.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
222 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гвардейский-II -ТП-531-II | 10 (10.5) | 16,00 2023.03.12 | 17,05 2023.03.12 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гвардейский-II -ТП-531-II |  |  | 152 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 23 | 129 | 0 | 934 |  | №91, 17.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
223 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Бабушкин-I - РП-Знание-I - ТП-265 | 6 (6.3) | 18,36 2023.03.12 | 19,30 2023.03.12 | В | 0.9 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Бабушкин-I - РП-Знание-I |  |  | 283 | 0 | 42 | 241 | 0 | 0 | 106 | 177 | 0 | 1300 |  | №92, 17.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
224 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-551-I | 0.38 | 09,00 2023.03.13 | 12,24 2023.03.13 | П | 3.4 | ТП-551-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
225 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1323-I | 0.38 | 10,00 2023.03.13 | 10,30 2023.03.13 | П | 0.5 | ТП-1323-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
226 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-250-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.13 | 11,00 2023.03.13 | П | 1 | ТП-250-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 89.11 |  |  |  |  | 1
227 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-740 | 0.38 | 10,00 2023.03.13 | 10,30 2023.03.13 | П | 0.5 | ТП-740 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
228 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1205-I | 0.38 | 10,03 2023.03.13 | 14,15 2023.03.13 | П | 4.2 | ТП-1205-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
229 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1205-II | 0.38 | 09,22 2023.03.14 | 15,01 2023.03.14 | П | 5.65 | ТП-1205-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
230 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-225 | 0.38 | 09,33 2023.03.14 | 16,00 2023.03.14 | П | 6.45 | ТП-225 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1
231 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Рижский-II | 0.38 | 09,00 2023.03.15 | 14,45 2023.03.15 | П | 5.75 | РП-Рижский-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
232 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-740 | 0.38 | 09,30 2023.03.15 | 16,00 2023.03.15 | П | 6.5 | ТП-740 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
233 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Весенний-II | 0.38 | 09,00 2023.03.16 | 11,58 2023.03.16 | П | 2.9667 | РП-Весенний-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
234 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-609-II | 0.38 | 09,00 2023.03.16 | 11,58 2023.03.16 | П | 2.9667 | ТП-609-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
235 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-385-II | 0.38 | 09,00 2023.03.16 | 14,50 2023.03.16 | П | 5.8333 | ТП-385-II |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
236 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1047-I | 6 (6.3) | 09,11 2023.03.16 | 16,00 2023.03.16 | П | 6.8167 | ТП-1047-I |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
237 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-862 | 10 (10.5) | 19,20 2023.03.16 | 22,05 2023.03.16 | В | 2.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-684-II перекрытие в яч. к ТП-672-II |  |  | 115 | 0 | 18 | 97 | 0 | 0 | 36 | 79 | 0 | 692 |  | №93, 17.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
238 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Кирпичный - ТП-1507 | 6 (6.3) | 23,25 2023.03.16 | 00,40 2023.03.17 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кирпичный-ТП-1507 |  |  | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 281 |  | №94, 17.03.23 | 3.4.9.3 |  | 1
239 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-385-I | 0.38 | 09,00 2023.03.17 | 13,30 2023.03.17 | П | 4.5 | ТП-385-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
240 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1047-II | 6 (6.3) | 09,17 2023.03.17 | 16,35 2023.03.17 | П | 7.3 | ТП-1047-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
241 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-8-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.03.17 | 11,30 2023.03.17 | П | 1.5 | ТП-8-ВЛ-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.865 |  |  |  |  | 1
242 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-8-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.03.17 | 11,30 2023.03.17 | П | 1.5 | ТП-8-ВЛ-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.326 |  |  |  |  | 1
243 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Бабушкин II - РП-Обуховский-II/ТП-1361-II | 6 (6.3) | 06,00 2023.03.18 | 07,50 2023.03.18 | В | 1.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-715-I - ТП-1669-I |  |  | 366 | 0 | 42 | 324 | 0 | 0 | 111 | 255 | 0 | 1872 |  | №95, 24.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
244 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-IV-ТП-1597-I | 10 (10.5) | 16,20 2023.03.19 | 17,25 2023.03.19 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-IV-ТП-1597-I |  |  | 196 | 0 | 30 | 166 | 0 | 0 | 69 | 127 | 0 | 1384 |  | №96, 24.03.23 | 3.4.9.3 |  | 1
245 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-98-I | 6 (6.3) | 09,16 2023.03.20 | 16,45 2023.03.20 | П | 7.4833 | ТП-98-I |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
246 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-870 | 0.38 | 09,36 2023.03.20 | 15,40 2023.03.20 | П | 6.0667 | ТП-870 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
247 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.20 | 14,17 2023.03.20 | П | 4.2833 | ТП-997-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49.714 |  |  |  |  | 1
248 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1975-ВЛ | 0.38 | 11,40 2023.03.20 | 14,24 2023.03.20 | П | 2.7333 | ТП-1975-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.873 |  |  |  |  | 1
249 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1064 | 10 (10.5) | 13,00 2023.03.20 | 15,40 2023.03.20 | П | 2.6667 | ТП-1064 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
250 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Международный-ТП-293 | 10 (10.5) | 23,10 2023.03.20 | 00,24 2023.03.21 | В | 1.23 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-293-ТП-1130 |  |  | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 433 |  | №97, 24.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
251 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Международный - ТП-598 | 10 (10.5) | 23,10 2023.03.20 | 00,53 2023.03.21 | В | 1.72 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-885-ТП-113 |  |  | 68 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 22 | 46 | 0 | 381 |  | №98, 24.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
252 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-98-II | 6 (6.3) | 09,15 2023.03.21 | 16,00 2023.03.21 | П | 6.75 | ТП-98-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
253 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1420 | 6 (6.3) | 09,30 2023.03.21 | 16,00 2023.03.21 | П | 6.5 | ТП-1420 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
254 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-719-I | 0.38 | 09,35 2023.03.21 | 13,55 2023.03.21 | П | 4.3333 | ТП-719-I |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1
255 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1071-I | 0.38 | 10,00 2023.03.21 | 16,20 2023.03.21 | П | 6.3333 | ТП-1071-I |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
256 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Юбилейный-I | 10 (10.5) | 10,05 2023.03.21 | 16,00 2023.03.21 | П | 5.9167 | РП-Юбилейный-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
257 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-543-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.03.21 | 16,00 2023.03.21 | П | 2 | ТП-543-ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
258 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-II -ТП-1965 II | 10 (10.5) | 23,10 2023.03.21 | 23,25 2023.03.21 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Московский II-ТП-1994 II |  |  | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 571 |  | №99, 24.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
259 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-719-II | 0.38 | 09,24 2023.03.22 | 15,45 2023.03.22 | П | 6.35 | ТП-719-II |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
260 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-728-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.22 | 16,20 2023.03.22 | П | 6.3333 | ТП-728-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.3557 |  |  |  |  | 1
261 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-657-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.22 | 16,24 2023.03.22 | П | 6.4 | ТП-657-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29.3907 |  |  |  |  | 1
262 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ10 ф. 1026 ПС-Северо-Восточная-РП-Гусельский-I-ТП-1168-I | 10 (10.5) | 17,10 2023.03.22 | 17,56 2023.03.22 | В | 0.77 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гусельский-i-ТП-1168-I |  |  | 410 | 0 | 13 | 397 | 0 | 0 | 92 | 318 | 0 | 1471 |  | №100, 24.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
263 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-I-РП-Тверской-I-РП-Одесский-I/Лунный-I-ТП-483-II | 10 (10.5) | 17,42 2023.03.22 | 19,20 2023.03.22 | В | 1.63 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-483-II-ТП-1158-I |  |  | 414 | 0 | 33 | 381 | 0 | 0 | 126 | 288 | 0 | 1903 |  | №101, 24.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
264 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Геофизика-ТП-1945-II | 6 (6.3) | 03,40 2023.03.23 | 05,08 2023.03.23 | В | 1.47 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1042-ТП-1886 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 198 |  | №102, 24.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
265 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ТП-354-КЛ | 0.38 | 09,00 2023.03.23 | 12,40 2023.03.23 | П | 3.6667 | ТП-354-КЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23.45 |  |  |  |  | 1
266 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-80-I | 0.38 | 09,00 2023.03.23 | 11,35 2023.03.23 | П | 2.5833 | ТП-80-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
267 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-420 | 6 (6.3) | 09,33 2023.03.23 | 16,51 2023.03.23 | П | 7.3 | ТП-420 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
268 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1286-I | 0.38 | 09,35 2023.03.23 | 15,45 2023.03.23 | П | 6.1667 | ТП-1286-I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
269 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Обуховский-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.03.23 | 15,43 2023.03.23 | П | 5.7167 | РП-Обуховский-ВЛ-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
270 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ТП-489-КЛ | 0.38 | 15,00 2023.03.23 | 15,40 2023.03.23 | П | 0.66667 | ТП-489-КЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
271 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-ТП-1822-I | 10 (10.5) | 07,40 2023.03.24 | 09,00 2023.03.24 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Панфиловский-I-ТП-1822-I |  |  | 102 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 28 | 74 | 0 | 1246 |  | №103, 31.03.23 | 3.4.9.3 |  | 1
272 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1484-I | 0.38 | 09,00 2023.03.24 | 13,37 2023.03.24 | П | 4.6167 | ТП-1484-I |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
273 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1206-II | 0.38 | 09,00 2023.03.24 | 13,43 2023.03.24 | П | 4.7167 | ТП-1206-II |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
274 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 09,05 2023.03.24 | 15,20 2023.03.24 | П | 6.25 | ТП-111 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
275 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-118 | 6 (6.3) | 09,17 2023.03.24 | 16,00 2023.03.24 | П | 6.7167 | ТП-118 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
276 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1286-II | 0.38 | 09,20 2023.03.24 | 15,35 2023.03.24 | П | 6.25 | ТП-1286-II |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
277 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Обуховский-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.03.24 | 11,52 2023.03.24 | П | 1.8667 | РП-Обуховский-ВЛ-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.0027 |  |  |  |  | 1
278 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский III-1597-II | 10 (10.5) | 23,10 2023.03.24 | 23,55 2023.03.24 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский III-1597-II |  |  | 122 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 59 | 63 | 0 | 779 |  | №104, 31.03.23 | 3.4.9.3 |  | 1
279 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Крымский-I-РП-Шоссейный-I | 6 (6.3) | 08,30 2023.03.25 | 09,58 2023.03.25 | В | 1.47 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-891-ТП-1839 |  |  | 93 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 23 | 70 | 0 | 572 |  | №105, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
280 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.614 ПС-Затон-РП-Корт-I-ТП-1618-I | 6 (6.3) | 13,15 2023.03.25 | 14,15 2023.03.25 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Корт-I-ТП-1618-I |  |  | 110 | 0 | 24 | 86 | 0 | 0 | 12 | 98 | 0 | 447 |  | №106, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
281 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Станок I-ТП-230 | 6 (6.3) | 17,30 2023.03.26 | 18,15 2023.03.26 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станок I-ТП-230 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 83 |  | №107, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
282 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-378-I | 0.38 | 09,00 2023.03.27 | 14,20 2023.03.27 | П | 5.3333 | ТП-378-I |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
283 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.27 | 15,00 2023.03.27 | П | 5 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.1967 |  |  |  |  | 1
284 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1039 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 10,30 2023.03.27 | 11,30 2023.03.27 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф. 1039 ПС-Елшанка-II |  |  | 162 | 0 | 16 | 146 | 0 | 0 | 37 | 125 | 0 | 1246 |  | №108, 31.03.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
285 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Элита-II-ТП-834-II | 10 (10.5) | 11,15 2023.03.27 | 12,50 2023.03.27 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-836-II-ТП-839-II |  |  | 196 | 0 | 112 | 84 | 0 | 0 | 23 | 173 | 0 | 950 |  | №109, 31.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
286 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-537-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.03.27 | 16,20 2023.03.27 | П | 2.3333 | ТП-537-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.0647 |  |  |  |  | 1
287 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Юбилейный-II | 10 (10.5) | 09,25 2023.03.28 | 17,00 2023.03.28 | П | 7.5833 | РП-Юбилейный-II |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
288 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.28 | 11,08 2023.03.28 | П | 1.1333 | ТП-157-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.264 |  |  |  |  | 1
289 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.28 | 15,02 2023.03.28 | П | 5.0333 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.884 |  |  |  |  | 1
290 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Новосоколовогорский-II-ТП-614-II | 10 (10.5) | 08,20 2023.03.29 | 09,50 2023.03.29 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311-II-ТП-1328-II |  |  | 50 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 23 | 27 | 0 | 242 |  | №110, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
291 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-70-II | 0.38 | 09,00 2023.03.29 | 10,50 2023.03.29 | П | 1.8333 | ТП-70-II |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
292 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1143-II | 0.38 | 09,09 2023.03.29 | 15,35 2023.03.29 | П | 6.4333 | ТП-1143-II |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
293 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 09,54 2023.03.29 | 11,55 2023.03.29 | П | 2.0167 | ТП-111 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
294 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.29 | 15,00 2023.03.29 | П | 5 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.6657 |  |  |  |  | 1
295 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-621-II | 0.38 | 12,00 2023.03.29 | 15,00 2023.03.29 | П | 3 | ТП-621-II |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
296 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 13,00 2023.03.29 | 16,00 2023.03.29 | П | 3 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
297 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Наука-ТП-185 | 6 (6.3) | 00,15 2023.03.30 | 01,48 2023.03.30 | В | 1.55 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-364-ТП-1421 |  |  | 56 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 218 |  | №111, 31.03.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
298 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1020 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 06,40 2023.03.30 | 09,20 2023.03.30 | В | 2.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1000-ВЛ-10 кВ |  |  | 77 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 25 | 52 | 0 | 1644 |  | №114, 31.03.23 | 3.4.9.3 |  | 1
299 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Панфиловский-I-ТП-1296-I | 10 (10.5) | 06,40 2023.03.30 | 10,00 2023.03.30 | В | 3.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-348-I-ТП-200-I |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 381 |  | №113, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
300 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-465-I | 10 (10.5) | 06,40 2023.03.30 | 09,15 2023.03.30 | В | 2.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-465 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 |  | №112, 31.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
301 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1330-I | 0.38 | 09,00 2023.03.30 | 11,40 2023.03.30 | П | 2.6667 | ТП-1330-I |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
302 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-ТП-791 | 10 (10.5) | 09,12 2023.03.30 | 10,40 2023.03.30 | В | 1.47 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1376 |  |  | 135 | 0 | 12 | 123 | 0 | 0 | 21 | 114 | 0 | 381 |  | №116, 31.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
303 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-ТП-1377 | 10 (10.5) | 09,12 2023.03.30 | 10,30 2023.03.30 | В | 1.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1376 |  |  | 114 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 22 | 92 | 0 | 381 |  | №115, 31.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
304 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-75 | 6 (6.3) | 09,20 2023.03.30 | 16,00 2023.03.30 | П | 6.6667 | ТП-75 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
305 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1376 | 10 (10.5) | 09,25 2023.03.30 | 15,25 2023.03.30 | П | 6 | ТП-1376 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
306 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-812-I | 0.38 | 09,30 2023.03.30 | 14,30 2023.03.30 | П | 5 | ТП-812-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
307 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.30 | 13,50 2023.03.30 | П | 3.8333 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.1023 |  |  |  |  | 1
308 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-ТП-791 | 10 (10.5) | 11,19 2023.03.30 | 12,15 2023.03.30 | В | 0.93 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-770-ТП-680 |  |  | 135 | 0 | 12 | 123 | 0 | 0 | 21 | 114 | 0 | 381 |  | №117, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
309 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Крекинг-ТП-938 | 6 (6.3) | 14,20 2023.03.30 | 15,15 2023.03.30 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-938-ТП1888 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 281 |  | №118, 31.03.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
310 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1330-II | 0.38 | 09,00 2023.03.31 | 11,00 2023.03.31 | П | 2 | ТП-1330-II |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
311 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-812-II | 0.38 | 09,22 2023.03.31 | 15,18 2023.03.31 | П | 5.9333 | ТП-812-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
312 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1376-II | 0.38 | 09,43 2023.03.31 | 15,38 2023.03.31 | П | 5.9167 | ТП-1376-II |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
313 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.03.31 | 13,40 2023.03.31 | П | 3.6667 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.1023 |  |  |  |  | 1
314 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-300 | 0.38 | 10,00 2023.03.31 | 13,35 2023.03.31 | П | 3.5833 | ТП-300 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
315 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Завокзальный-ТП-103 | 6 (6.3) | 14,40 2023.03.31 | 15,47 2023.03.31 | В | 1.12 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-19-ТП-1947 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 280 |  | №119, 03.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
316 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-16-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.03.31 | 16,50 2023.03.31 | П | 1.8333 | ТП-16-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17.0403 |  |  |  |  | 1
317 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф. 604 ПС-Западная | 6 (6.3) | 16,35 2023.03.31 | 17,04 2023.03.31 | В | 0.48 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 604 ПС-Западная |  |  | 279 | 0 | 35 | 244 | 0 | 0 | 74 | 205 | 0 | 967 |  | №120, 03.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
318 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП - Красноармейский-ТП -1638 II | 10 (10.5) | 22,36 2023.03.31 | 00,05 2023.04.01 | В | 1.48 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Ипподромный- ТП-522 |  |  | 114 | 0 | 7 | 107 | 0 | 0 | 30 | 84 | 0 | 1453 |  | №121, 03.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
319 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный ТП-752 | 10 (10.5) | 05,35 2023.04.01 | 05,50 2023.04.01 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Дачный ТП-752 |  |  | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 69 |  | №122, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
320 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Политехнический II-822 II | 6 (6.3) | 06,10 2023.04.01 | 07,10 2023.04.01 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 -ТП-447 |  |  | 99 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 531 |  | №123, 07.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
321 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-28-I | 0.38 | 09,00 2023.04.01 | 12,39 2023.04.01 | П | 3.65 | ТП-28-I |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
322 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Кожзавод -ТП-450 | 6 (6.3) | 17,50 2023.04.01 | 18,40 2023.04.01 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-450-ТП-1134 II |  |  | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 146 |  | №124, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
323 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Н-Астраханский I - ТП- 1264 I | 6 (6.3) | 17,50 2023.04.01 | 19,10 2023.04.01 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1080 I-ТП-1335 I |  |  | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 260 |  | №125, 07.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
324 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Зеркальный-ТП-477 | 10 (10.5) | 03,15 2023.04.02 | 05,58 2023.04.02 | В | 2.72 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-343-ТП-344 |  |  | 44 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 294 |  | №128, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
325 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рижский-ТП-1309 | 10 (10.5) | 03,15 2023.04.02 | 05,05 2023.04.02 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309-ТП-1310 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 156 |  | №127, 07.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
326 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Ипподромный-ТП-1456-I | 10 (10.5) | 03,15 2023.04.02 | 04,24 2023.04.02 | В | 1.15 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-184-ТП-1368 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 346 |  | №126, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
327 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гусельский-II-ТП-1193-II | 10 (10.5) | 03,15 2023.04.02 | 06,29 2023.04.02 | В | 3.23 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП1002-ТП-1064 |  |  | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 13 | 51 | 0 | 571 |  | №129, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
328 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1965-I | 10 (10.5) | 06,30 2023.04.02 | 08,57 2023.04.02 | В | 2.45 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1975-ТП-493 |  |  | 52 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 900 |  | №130, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
329 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой- ТП-1056 I | 10 (10.5) | 07,45 2023.04.02 | 09,30 2023.04.02 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-660 I-ТП-1549 I |  |  | 81 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 415 |  | №131, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
330 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 10 (10.5) | 07,45 2023.04.02 | 11,20 2023.04.02 | В | 3.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-973 I-ТП-975 I |  |  | 89 | 0 | 27 | 62 | 0 | 0 | 30 | 59 | 0 | 433 |  | №132, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
331 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Радищевский-ТП-1575-II | 6 (6.3) | 08,00 2023.04.03 | 08,55 2023.04.03 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Радищевский-ТП-1575-II |  |  | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 73 |  | №133, 07.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
332 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-131-I | 0.38 | 09,00 2023.04.03 | 11,45 2023.04.03 | П | 2.75 | ТП-131-I |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
333 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-957-I | 0.38 | 09,00 2023.04.03 | 15,10 2023.04.03 | П | 6.1667 | ТП-957-I |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
334 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Победа-I | 6 (6.3) | 09,20 2023.04.03 | 16,00 2023.04.03 | П | 6.6667 | РП-Победа-I |  |  | 46 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
335 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.03 | 14,40 2023.04.03 | П | 4.6667 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.1967 |  |  |  |  | 1
336 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1352-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.03 | 13,45 2023.04.03 | П | 3.75 | ТП-1352-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.4097 |  |  |  |  | 1
337 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 15,20 2023.04.03 | 16,27 2023.04.03 | В | 1.12 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-50-II-ТП-1240-II |  |  | 336 | 0 | 21 | 315 | 0 | 0 | 102 | 234 | 0 | 1040 |  | №134, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
338 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-131-I | 0.38 | 09,00 2023.04.04 | 10,37 2023.04.04 | П | 1.6167 | ТП-131-I |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
339 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1426 | 0.38 | 09,00 2023.04.04 | 15,30 2023.04.04 | П | 6.5 | ТП-1426 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
340 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Кардан-I | 10 (10.5) | 09,20 2023.04.04 | 16,00 2023.04.04 | П | 6.6667 | РП-Кардан-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
341 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.04 | 16,15 2023.04.04 | П | 6.25 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.1967 |  |  |  |  | 1
342 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.05 | 13,55 2023.04.05 | П | 3.9167 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39.7087 |  |  |  |  | 1
343 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-441-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.05 | 13,24 2023.04.05 | П | 3.4 | ТП-441-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.2073 |  |  |  |  | 1
344 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.05 | 16,05 2023.04.05 | П | 6.0833 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28.14 |  |  |  |  | 1
345 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-137-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.04.05 | 16,25 2023.04.05 | П | 2.4167 | ТП-137-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.3717 |  |  |  |  | 1
346 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 631 ПС Промышленная | 6 (6.3) | 00,18 2023.04.06 | 03,30 2023.04.06 | В | 3.2 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Самолет-I-ТП-557-I |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 364 |  | №135, 07.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
347 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1308-I | 0.38 | 09,00 2023.04.06 | 11,20 2023.04.06 | П | 2.3333 | ТП-1308-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
348 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-808-I | 0.38 | 09,00 2023.04.06 | 14,10 2023.04.06 | П | 5.1667 | ТП-808-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
349 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Победа-I | 6 (6.3) | 09,08 2023.04.06 | 16,35 2023.04.06 | П | 7.45 | РП-Победа-I |  |  | 46 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
350 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1365-II | 0.38 | 10,00 2023.04.06 | 13,30 2023.04.06 | П | 3.5 | ТП-1365-II |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
351 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-271-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.06 | 13,00 2023.04.06 | П | 3 | ТП-271-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.0267 |  |  |  |  | 1
352 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.06 | 16,30 2023.04.06 | П | 6.5 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29.3907 |  |  |  |  | 1
353 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-590-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.04.06 | 15,45 2023.04.06 | П | 1.75 | ТП-590-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33.6117 |  |  |  |  | 1
354 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-143-II | 0.38 | 09,00 2023.04.07 | 11,00 2023.04.07 | П | 2 | ТП-143-II |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
355 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-808-II | 0.38 | 09,00 2023.04.07 | 13,50 2023.04.07 | П | 4.8333 | ТП-808-II |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
356 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-533-II | 0.38 | 09,50 2023.04.07 | 13,58 2023.04.07 | П | 4.1333 | ТП-533-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
357 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.07 | 13,50 2023.04.07 | П | 3.8333 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35.8003 |  |  |  |  | 1
358 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-183-ВЛ | 0.38 | 13,30 2023.04.07 | 14,45 2023.04.07 | П | 1.25 | ТП-183-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.9 |  |  |  |  | 1
359 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1021 ПС-Жасминная | 10 (10.5) | 20,00 2023.04.07 | 21,20 2023.04.07 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1021 ПС-Жасминная |  |  | 65 | 0 | 8 | 57 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 952 |  | №136, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
360 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП КР.Армейский I- РП-Тверской I | 10 (10.5) | 21,35 2023.04.09 | 23,20 2023.04.09 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-332-ТП-1053 |  |  | 330 | 0 | 28 | 302 | 0 | 0 | 107 | 223 | 0 | 1903 |  | №137, 14.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
361 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Жасминная | 10 (10.5) | 03,40 2023.04.10 | 04,10 2023.04.10 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1011 ПС-Жасминная |  |  | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 25 | 79 | 0 | 865 |  | №138, 14.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
362 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1398-I | 0.38 | 09,28 2023.04.10 | 13,30 2023.04.10 | П | 4.0333 | ТП-1398-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
363 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-504-I | 0.38 | 09,40 2023.04.10 | 15,30 2023.04.10 | П | 5.8333 | ТП-504-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
364 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.10 | 15,40 2023.04.10 | П | 5.6667 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
365 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-740-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.10 | 11,30 2023.04.10 | П | 1.5 | ТП-740-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.4797 |  |  |  |  | 1
366 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.10 | 11,20 2023.04.10 | П | 1.3333 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5417 |  |  |  |  | 1
367 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-235-ВЛ-3 | 0.38 | 14,00 2023.04.10 | 16,15 2023.04.10 | П | 2.25 | ТП-235-ВЛ-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.636 |  |  |  |  | 1
368 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-235-ВЛ-2 | 0.38 | 14,00 2023.04.10 | 16,15 2023.04.10 | П | 2.25 | ТП-235-ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.49 |  |  |  |  | 1
369 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-235-ВЛ-1 | 0.38 | 14,00 2023.04.10 | 16,15 2023.04.10 | П | 2.25 | ТП-235-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.8433 |  |  |  |  | 1
370 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Завокзальный-II-1223-II | 6 (6.3) | 16,50 2023.04.10 | 18,05 2023.04.10 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1223 II-ТП-1107 II |  |  | 80 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 208 |  | №140, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
371 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Завокзальный II -1355 II | 6 (6.3) | 16,50 2023.04.10 | 17,45 2023.04.10 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Завокзальный II -1355 II |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 135 |  | №139, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
372 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1016 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-II-ТП-1370-II | 10 (10.5) | 02,20 2023.04.11 | 03,52 2023.04.11 | В | 1.53 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1370-II-ТП-1001-II |  |  | 137 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 32 | 105 | 0 | 1107 |  | №141, 14.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
373 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-74 | 6 (6.3) | 09,20 2023.04.11 | 16,30 2023.04.11 | П | 7.1667 | ТП-74 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
374 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-504-II | 0.38 | 09,30 2023.04.11 | 15,30 2023.04.11 | П | 6 | ТП-504-II |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
375 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.11 | 15,30 2023.04.11 | П | 5.5 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
376 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Елшанский-ТП-759 | 10 (10.5) | 10,30 2023.04.11 | 14,20 2023.04.11 | В | 3.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1647-ТП-1370 |  |  | 202 | 0 | 14 | 188 | 0 | 0 | 51 | 151 | 0 | 2249 |  | №142, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
377 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-I-РП-Магистральный-I | 10 (10.5) | 11,30 2023.04.11 | 16,35 2023.04.11 | В | 5.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Буровой-I-РП-Магистральный-I |  |  | 89 | 0 | 27 | 62 | 0 | 0 | 30 | 59 | 0 | 433 |  | №143, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
378 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф 1007 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 18,18 2023.04.11 | 21,25 2023.04.11 | В | 3.12 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1933-I-РП-Московский-I |  |  | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 865 |  | №144, 14.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
379 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Проммаш II-РП-Базовый II | 10 (10.5) | 20,00 2023.04.11 | 21,08 2023.04.11 | В | 1.13 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Базовый II-ТП-1998 II |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 260 |  | №145, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
380 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-313 | 10 (10.5) | 00,30 2023.04.12 | 01,30 2023.04.12 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Вольский-ТП-313 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 190 |  | №146, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
381 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 10 (10.5) | 05,00 2023.04.12 | 06,10 2023.04.12 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1275-II-ТП-1665 |  |  | 221 | 0 | 10 | 211 | 0 | 0 | 12 | 209 | 0 | 519 |  | №147, 14.04.23 | 3.4.9.3 |  | 1
382 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-197-I | 0.38 | 09,00 2023.04.12 | 11,31 2023.04.12 | П | 2.5167 | ТП-197-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
383 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-809-I | 0.38 | 09,00 2023.04.12 | 15,00 2023.04.12 | П | 6 | ТП-809-I |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
384 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-902-I | 0.38 | 09,40 2023.04.12 | 15,35 2023.04.12 | П | 5.9167 | ТП-902-I |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
385 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.12 | 15,25 2023.04.12 | П | 5.4167 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
386 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 608 ПС-Западная | 6 (6.3) | 14,35 2023.04.12 | 16,45 2023.04.12 | В | 2.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-490-ТП-105 |  |  | 205 | 0 | 9 | 196 | 0 | 0 | 79 | 126 | 0 | 1227 |  | №148, 14.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
387 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-20-II | 0.38 | 09,00 2023.04.13 | 10,37 2023.04.13 | П | 1.6167 | ТП-20-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
388 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-809-II | 0.38 | 09,00 2023.04.13 | 14,37 2023.04.13 | П | 5.6167 | ТП-809-II |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
389 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Нагорный-I | 0.38 | 09,11 2023.04.13 | 13,56 2023.04.13 | П | 4.75 | РП-Нагорный-I |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
390 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-48 | 10 (10.5) | 09,19 2023.04.13 | 16,17 2023.04.13 | П | 6.9667 | ТП-48 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
391 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-136-I | 6 (6.3) | 09,22 2023.04.13 | 16,16 2023.04.13 | П | 6.9 | ТП-136-I |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
392 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-902-I | 0.38 | 11,38 2023.04.13 | 16,15 2023.04.13 | П | 4.6167 | ТП-902-I |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
393 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1143-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.04.13 | 15,58 2023.04.13 | П | 1.9667 | ТП-1143-ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39.7087 |  |  |  |  | 1
394 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Геофизика -ТП-1823 | 6 (6.3) | 18,50 2023.04.13 | 19,38 2023.04.13 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ КТП-1126 |  |  | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 551 |  | №149, 14.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
395 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-167-II | 0.38 | 09,00 2023.04.14 | 13,30 2023.04.14 | П | 4.5 | ТП-167-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
396 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-136-II | 0.38 | 09,15 2023.04.14 | 16,30 2023.04.14 | П | 7.25 | ТП-136-II |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
397 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.14 | 16,25 2023.04.14 | П | 6.4167 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.6657 |  |  |  |  | 1
398 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1389-II | 0.38 | 09,00 2023.04.15 | 13,20 2023.04.15 | П | 4.3333 | ТП-1389-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
399 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Гвардейский-II - ТП-531-II | 10 (10.5) | 00,40 2023.04.16 | 02,00 2023.04.16 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-534-ТП-533 |  |  | 152 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 23 | 129 | 0 | 618 |  | №150, 21.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
400 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | РП-Степной-ТП-1196 I | 10 (10.5) | 10,14 2023.04.16 | 11,05 2023.04.16 | В | 0.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1457-ТП-1197 |  |  | 90 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 33 | 57 | 0 | 133 |  | №151, 21.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
401 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 -ПС СВосточная 1034 | 10 (10.5) | 12,30 2023.04.16 | 13,12 2023.04.16 | В | 0.7 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1245-ТП-1309 |  |  | 175 | 0 | 19 | 156 | 0 | 0 | 34 | 141 | 0 | 787 |  | №152, 21.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
402 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1322-I | 0.38 | 09,00 2023.04.17 | 15,07 2023.04.17 | П | 6.1167 | ТП-1322-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
403 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1343-I | 0.38 | 09,30 2023.04.17 | 13,10 2023.04.17 | П | 3.67 | ТП-1343-I |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
404 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.17 | 15,33 2023.04.17 | П | 5.55 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
405 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-170-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.17 | 13,17 2023.04.17 | П | 3.2833 | ТП-170-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.644 |  |  |  |  | 1
406 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Програмист-I | 0.38 | 10,09 2023.04.17 | 15,51 2023.04.17 | П | 5.7 | РП-Програмист-I |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
407 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-420-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.04.18 | 17,15 2023.04.18 | П | 8.25 | ТП-420-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60.8137 |  |  |  |  | 1
408 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1322-II | 0.38 | 09,00 2023.04.18 | 10,50 2023.04.18 | П | 1.8333 | ТП-1322-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
409 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1468-I | 6 (6.3) | 09,10 2023.04.18 | 16,30 2023.04.18 | П | 7.3333 | ТП-1468-I |  |  | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
410 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1333-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.18 | 13,20 2023.04.18 | П | 3.3333 | ТП-1333-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.671 |  |  |  |  | 1
411 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.18 | 16,00 2023.04.18 | П | 6 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29.3907 |  |  |  |  | 1
412 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.04.18 | 15,30 2023.04.18 | П | 1.5 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65.9727 |  |  |  |  | 1
413 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-II-ТП-1638-II | 10 (10.5) | 08,57 2023.04.19 | 10,44 2023.04.19 | В | 1.78 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-334-II-ТП-1666-II |  |  | 128 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 303 |  | №153, 21.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
414 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1380-I | 0.38 | 09,00 2023.04.19 | 13,20 2023.04.19 | П | 4.3333 | ТП-1380-I |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
415 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-407-II | 0.38 | 09,00 2023.04.19 | 15,25 2023.04.19 | П | 6.4167 | ТП-407-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
416 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1468-II | 6 (6.3) | 09,17 2023.04.19 | 15,50 2023.04.19 | П | 6.55 | ТП-1468-II |  |  | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
417 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-854-I | 0.38 | 09,30 2023.04.19 | 15,50 2023.04.19 | П | 6.3333 | ТП-854-I |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
418 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.19 | 16,05 2023.04.19 | П | 6.0833 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
419 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Придорожный-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.19 | 16,40 2023.04.19 | П | 6.6667 | РП-Придорожный-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.7707 |  |  |  |  | 1
420 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-797-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.19 | 15,15 2023.04.19 | П | 5.25 | ТП-797-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.911 |  |  |  |  | 1
421 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Тарховский-I-ТП-1268-I | 10 (10.5) | 13,55 2023.04.19 | 14,45 2023.04.19 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1269-I-ТП-1232-I |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 6 | 123 | 0 | 182 |  | №154, 21.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
422 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-854-II | 0.38 | 09,15 2023.04.20 | 13,55 2023.04.20 | П | 4.6667 | ТП-854-II |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
423 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-269-I | 6 (6.3) | 09,30 2023.04.20 | 16,00 2023.04.20 | П | 6.5 | ТП-269-I |  |  | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
424 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Нагорный-II | 0.38 | 09,30 2023.04.20 | 15,44 2023.04.20 | П | 6.2333 | РП-Нагорный-II |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
425 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рижский-II-ТП-1594-II | 10 (10.5) | 00,25 2023.04.21 | 02,45 2023.04.21 | В | 2.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-II-ТП-1594-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 194 |  | №156, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
426 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гусельский-II-ТП-1168-II | 10 (10.5) | 00,25 2023.04.21 | 02,10 2023.04.21 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304-I-ТП-173-I |  |  | 153 | 0 | 4 | 149 | 0 | 0 | 54 | 99 | 0 | 460 |  | №155, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
427 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-779-II | 0.38 | 09,00 2023.04.21 | 12,30 2023.04.21 | П | 3.5 | ТП-779-II |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
428 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1368-I | 0.38 | 09,18 2023.04.21 | 13,00 2023.04.21 | П | 3.7 | ТП-1368-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
429 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-269-II | 0.38 | 09,26 2023.04.21 | 16,10 2023.04.21 | П | 6.7333 | ТП-269-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
430 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-73-II | 0.38 | 09,37 2023.04.21 | 11,23 2023.04.21 | П | 1.7667 | ТП-73-II |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
431 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 626 ПС-ГПЗ-РП-Химический-II- ТП-1173-II | 6 (6.3) | 09,50 2023.04.21 | 12,25 2023.04.21 | В | 2.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-233-ТП-1069 |  |  | 232 | 0 | 23 | 209 | 0 | 0 | 35 | 197 | 0 | 801 |  | №157, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
432 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1037-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.21 | 14,21 2023.04.21 | П | 4.35 | ТП-1037-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36.7383 |  |  |  |  | 1
433 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-178-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.21 | 16,00 2023.04.21 | П | 6 | ТП-178-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.652 |  |  |  |  | 1
434 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.21 | 15,39 2023.04.21 | П | 5.65 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
435 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Фрунзенский-I-ТП-1073-I | 6 (6.3) | 12,05 2023.04.21 | 14,30 2023.04.21 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1293-ТП-1241 |  |  | 84 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 44 | 40 | 0 | 146 |  | №158, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
436 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 6 (6.3) | 14,30 2023.04.21 | 17,10 2023.04.21 | В | 2.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1285-ТП-424 |  |  | 167 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 65 | 102 | 0 | 374 |  | №160, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
437 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 615 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 14,30 2023.04.21 | 16,00 2023.04.21 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 615 ПС-Кировская |  |  | 326 | 0 | 22 | 304 | 0 | 0 | 114 | 212 | 0 | 1560 |  | №159, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
438 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-702-I | 0.38 | 09,00 2023.04.22 | 16,00 2023.04.22 | П | 7 | ТП-702-I |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
439 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 10 (10.5) | 23,40 2023.04.22 | 01,50 2023.04.23 | В | 2.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-768-ТП-1973 |  |  | 62 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 593 |  | №161, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
440 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Вольский-II - ТП-673-II | 10 (10.5) | 10,00 2023.04.23 | 12,25 2023.04.23 | В | 2.42 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Вольский-II - ТП-673-II |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 279 |  | №163, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
441 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Вольский-II - ТП-862 | 10 (10.5) | 10,00 2023.04.23 | 12,00 2023.04.23 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-671-ТП-190 |  |  | 115 | 0 | 18 | 97 | 0 | 0 | 36 | 79 | 0 | 484 |  | №162, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
442 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Братиславский II-1919 I | 6 (6.3) | 23,45 2023.04.23 | 00,35 2023.04.24 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1014-I-ТП-1596-II |  |  | 120 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 48 | 72 | 0 | 109 |  | №164, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
443 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф.1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-II-ТП-1561-II | 10 (10.5) | 04,35 2023.04.24 | 07,35 2023.04.24 | В | 3 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1509-II-ТП-1561-II |  |  | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 194 |  | №165, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
444 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-811 | 10 (10.5) | 09,15 2023.04.24 | 16,00 2023.04.24 | П | 6.75 | ТП-811 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
445 | ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Програмист-II | 0.38 | 10,00 2023.04.24 | 15,00 2023.04.24 | П | 5 | РП-Програмист-II |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
446 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1382-ВЛ | 0.38 | 10,20 2023.04.24 | 11,40 2023.04.24 | П | 1.3333 | ТП-1382-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23.45 |  |  |  |  | 1
447 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,29 2023.04.24 | 15,06 2023.04.24 | П | 4.6167 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
448 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-88-ВЛ | 0.38 | 13,10 2023.04.24 | 15,41 2023.04.24 | П | 2.5167 | ТП-88-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.38 |  |  |  |  | 1
449 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Мост-ТП-397 | 6 (6.3) | 14,25 2023.04.24 | 17,15 2023.04.24 | В | 2.83 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кузнечный-II-ТП-1664-II |  |  | 288 | 0 | 27 | 261 | 0 | 0 | 97 | 191 | 0 | 641 |  | №167, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
450 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Мост-403-II | 6 (6.3) | 14,25 2023.04.24 | 16,10 2023.04.24 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-146-ТП-268 |  |  | 88 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 561 |  | №166, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
451 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Октябрьский-ТП-1182 | 6 (6.3) | 16,35 2023.04.24 | 17,45 2023.04.24 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 РП-Октябрьский-ТП-1182 |  |  | 32 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 197 |  | №168, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
452 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф. 604 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 16,45 2023.04.24 | 17,20 2023.04.24 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф. 604 ПС-Раховская |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 291 |  | №169, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
453 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 607 ПС-Раховская - РП-Док - ТП-1992 | 6 (6.3) | 23,50 2023.04.24 | 01,55 2023.04.25 | В | 2.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-405 - ТП-1710 |  |  | 138 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 58 | 80 | 0 | 1092 |  | №170, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
454 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-521-I | 6 (6.3) | 09,11 2023.04.26 | 16,05 2023.04.26 | П | 6.9 | ТП-521-I |  |  | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
455 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.26 | 15,45 2023.04.26 | П | 5.75 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
456 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1485-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.26 | 11,40 2023.04.26 | П | 1.6667 | ТП-1485-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
457 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-335-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.26 | 15,45 2023.04.26 | П | 5.75 | ТП-335-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.5147 |  |  |  |  | 1
458 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1365 | 10 (10.5) | 10,32 2023.04.26 | 16,08 2023.04.26 | П | 5.6 | ТП-1365 |  |  | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 14 | 48 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
459 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Международный - ТП-598 | 10 (10.5) | 13,10 2023.04.26 | 16,20 2023.04.26 | В | 3.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-885-ТП-293 |  |  | 68 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 22 | 46 | 0 | 279 |  | №173, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
460 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1042 ПС-Северо-Западная | 10 (10.5) | 13,10 2023.04.26 | 14,30 2023.04.26 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гвардейский-I-ТП-531-I |  |  | 316 | 0 | 25 | 291 | 0 | 0 | 73 | 243 | 0 | 908 |  | №171, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
461 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Международный-ТП-293 | 10 (10.5) | 13,10 2023.04.26 | 15,25 2023.04.26 | В | 2.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-290-ТП-1740 |  |  | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 279 |  | №172, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
462 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-465-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.04.26 | 15,45 2023.04.26 | П | 1.75 | ТП-465-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
463 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Аткарский-ТП-117/ РП-Клинический | 6 (6.3) | 18,20 2023.04.26 | 19,55 2023.04.26 | В | 1.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1142-ТП-1662 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 473 |  | №174, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
464 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пугачевский-РП-Жуковский-II-1437 | 6 (6.3) | 04,33 2023.04.27 | 06,15 2023.04.27 | В | 1.7 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1443-ТП-1442 |  |  | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 218 |  | №175, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
465 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-73-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.04.27 | 13,15 2023.04.27 | П | 4.25 | ТП-73-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18.76 |  |  |  |  | 1
466 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-521-II | 6 (6.3) | 09,27 2023.04.27 | 16,00 2023.04.27 | П | 6.55 | ТП-521-II |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
467 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.27 | 15,50 2023.04.27 | П | 5.8333 | ТП-157-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2963 |  |  |  |  | 1
468 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.27 | 15,45 2023.04.27 | П | 5.75 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
469 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 21,35 2023.04.27 | 23,22 2023.04.27 | В | 1.78 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1007 ПС-Проммаш |  |  | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 618 |  | №176, 28.04.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
470 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Проммаш-I - ТП-1993-I | 10 (10.5) | 21,35 2023.04.27 | 01,50 2023.04.28 | В | 4.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1993-I-ТП-1976-I |  |  | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 339 |  | №177, 28.04.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
471 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1092 | 0.38 | 09,00 2023.04.28 | 13,00 2023.04.28 | П | 4 | ТП-1092 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
472 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-690-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.28 | 13,10 2023.04.28 | П | 3.1667 | ТП-690-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.113 |  |  |  |  | 1
473 | ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.04.28 | 13,00 2023.04.28 | П | 3 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
474 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1195 | 0.38 | 12,00 2023.04.28 | 13,05 2023.04.28 | П | 1.0833 | ТП-1195 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 243 |  |  |  |  | 1
475 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.602 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 18,13 2023.04.28 | 18,45 2023.04.28 | В | 0.53 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.602 ПС-Промышленная |  |  | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 26 | 43 | 0 | 328 |  | №178, 02.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
476 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 06,10 2023.04.29 | 07,17 2023.04.29 | В | 1.12 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1018 ПС-Елшанка-II |  |  | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 1368 |  | №179, 02.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
477 | ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1438-II | 0.38 | 09,00 2023.04.29 | 14,47 2023.04.29 | П | 5.7833 | ТП-1438-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
478 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Бабушкин-РП-Знание | 6 (6.3) | 17,44 2023.05.01 | 19,00 2023.05.01 | В | 1.27 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Бабушкин-РП-Знание |  |  | 283 | 0 | 42 | 241 | 0 | 0 | 106 | 177 | 0 | 277 |  | №180, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
479 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП -Авангард -ТП-743 | 10 (10.5) | 19,25 2023.05.01 | 21,00 2023.05.01 | В | 1.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-664-ТП-1948 |  |  | 161 | 0 | 46 | 115 | 0 | 0 | 98 | 63 | 0 | 121 |  | №181, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
480 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский- I-ТП-734- I | 10 (10.5) | 23,45 2023.05.01 | 01,22 2023.05.02 | В | 1.62 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-734-I-ТП-527-I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 194 |  | №182, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
481 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Мирная-РП-Придорожный-II-ТП-1974 | 10 (10.5) | 03,40 2023.05.02 | 04,28 2023.05.02 | В | 0.8 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Придорожный-ТП-1974 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 121 |  | №183, 05.05.23 | 3.4.9.3 |  | 1
482 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1037-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.02 | 14,00 2023.05.02 | П | 4 | ТП-1037-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33.768 |  |  |  |  | 1
483 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-487-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.02 | 11,55 2023.05.02 | П | 1.9167 | ТП-487-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.0267 |  |  |  |  | 1
484 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф. 623 ПС-Западная | 6 (6.3) | 10,00 2023.05.02 | 10,40 2023.05.02 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф. 623 ПС-Западная |  |  | 119 | 0 | 8 | 111 | 0 | 0 | 55 | 64 | 0 | 852 |  | №184, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
485 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,25 2023.05.02 | 15,36 2023.05.02 | П | 5.1833 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
486 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1392-I | 0.38 | 10,40 2023.05.02 | 15,40 2023.05.02 | П | 5 | ТП-1392-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
487 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 14,15 2023.05.02 | 16,40 2023.05.02 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 605 ПС-ГПЗ |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 764 |  | №185, 05.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
488 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Горный-I - ТП-720-I | 6 (6.3) | 01,30 2023.05.03 | 03,55 2023.05.03 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Горный-I - ТП-720-I |  |  | 178 | 0 | 8 | 170 | 0 | 0 | 44 | 134 | 0 | 189 |  | №187, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
489 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-608 - ТП-321 | 6 (6.3) | 01,30 2023.05.03 | 03,15 2023.05.03 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-608 - ТП-321 |  |  | 163 | 0 | 7 | 156 | 0 | 0 | 48 | 115 | 0 | 233 |  | №186, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
490 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1392-II | 0.38 | 09,00 2023.05.03 | 14,52 2023.05.03 | П | 5.8667 | ТП-1392-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
491 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.03 | 16,39 2023.05.03 | П | 6.65 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
492 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-I-РП-Тверской-I-РП-Лунный-I/РП-Одесский-I | 10 (10.5) | 11,20 2023.05.03 | 12,47 2023.05.03 | В | 1.45 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Лунный-I-ТП-483-II |  |  | 260 | 0 | 14 | 246 | 0 | 0 | 82 | 178 | 0 | 1090 |  | №189, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
493 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.624 ПС-ГПЗ-РП-Общепит-II-РП-Крымский-II | 6 (6.3) | 13,50 2023.05.03 | 15,17 2023.05.03 | В | 1.45 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Общепит-II-РП-Крымский-II |  |  | 134 | 0 | 22 | 112 | 0 | 0 | 70 | 64 | 0 | 1456 |  | №188, 05.05.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
494 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-1224 I | 10 (10.5) | 23,25 2023.05.03 | 02,00 2023.05.04 | В | 2.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-645-ТП-647 |  |  | 134 | 0 | 9 | 125 | 0 | 0 | 57 | 77 | 0 | 678 |  | №190, 05.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
495 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1461-I | 0.38 | 09,00 2023.05.04 | 15,05 2023.05.04 | П | 6.0833 | ТП-1461-I |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
496 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-994-II | 0.38 | 09,00 2023.05.04 | 13,55 2023.05.04 | П | 4.9167 | ТП-994-II |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
497 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-II-РП-Базовый-II | 10 (10.5) | 09,55 2023.05.04 | 11,20 2023.05.04 | В | 1.42 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Проммаш-II-РП-Базовый-II |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 484 |  | №191, 05.05.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
498 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1195-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.05 | 14,45 2023.05.05 | П | 4.75 | ТП-1195-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.698 |  |  |  |  | 1
499 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-912-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.05 | 12,30 2023.05.05 | П | 2.5 | ТП-912-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.5523 |  |  |  |  | 1
500 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1016 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-II-ТП-1647-II | 10 (10.5) | 17,10 2023.05.05 | 19,30 2023.05.05 | В | 2.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Жасмин-II-ТП-1647-II |  |  | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 25 | 79 | 0 | 666 |  | №192, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
501 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.613 ПС-Агрегатная-РП-Рабочий-II-ТП-254 | 6 (6.3) | 18,16 2023.05.05 | 19,53 2023.05.05 | В | 1.62 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-458-ТП-1496 |  |  | 380 | 0 | 40 | 340 | 0 | 0 | 133 | 247 | 0 | 2664 |  | №193, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
502 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП_Станционный-ТП-1195 | 6 (6.3) | 20,30 2023.05.05 | 20,55 2023.05.05 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станционный-ТП-1195 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 204 |  | №194, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
503 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 Ф.623 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 09,10 2023.05.06 | 09,50 2023.05.06 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 623 ПС-Раховская |  |  | 128 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 65 | 63 | 0 | 648 |  | №195, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
504 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.601 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 13,55 2023.05.06 | 15,40 2023.05.06 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1672-ТП-1284 |  |  | 196 | 0 | 19 | 177 | 0 | 0 | 85 | 111 | 0 | 1099 |  | №196, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
505 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-ПСтроитель-II-РП-Панфиловский-II | 10 (10.5) | 01,30 2023.05.07 | 04,55 2023.05.07 | В | 3.42 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Пионерский-II -ТП-1411-II |  |  | 100 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 2361 |  | №197, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
506 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Крекинг-1404 | 6 (6.3) | 21,55 2023.05.07 | 22,28 2023.05.07 | В | 0.55 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1172-ТП-1404 |  |  | 52 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 269 |  | №198, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
507 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Крымский-I-ТП-1424-I | 6 (6.3) | 14,37 2023.05.08 | 16,15 2023.05.08 | В | 1.63 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1424-I-ТП-1425-I |  |  | 44 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 946 |  | №199, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
508 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рокотовский-ТП-915 | 6 (6.3) | 16,37 2023.05.08 | 17,05 2023.05.08 | В | 0.47 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1059-I-ТП-323 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 451 |  | №200, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
509 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-ТП-768 | 10 (10.5) | 15,43 2023.05.09 | 22,30 2023.05.09 | В | 6.78 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-759-РП-Елшанский |  |  | 62 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 593 |  | №204, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
510 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-II - ТП-1141-II | 10 (10.5) | 15,45 2023.05.09 | 17,20 2023.05.09 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-108-II - ТП-1667-II |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 157 |  | №201, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
511 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-I - РП-Магистральный-I | 10 (10.5) | 15,45 2023.05.09 | 19,20 2023.05.09 | В | 3.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-973 I - ТП-975 I |  |  | 89 | 0 | 27 | 62 | 0 | 0 | 30 | 59 | 0 | 363 |  | №203, 12.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
512 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Елшанка-II - РП-Поливановский-I | 10 (10.5) | 15,45 2023.05.09 | 17,50 2023.05.09 | В | 2.08 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.1007 ПС-Елшанка-II - РП-Поливановский-I |  |  | 39 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 969 |  | №202, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
513 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-751-I | 0.38 | 09,00 2023.05.10 | 12,30 2023.05.10 | П | 3.5 | ТП-751-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
514 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-ТП-1638-II | 10 (10.5) | 05,57 2023.05.11 | 08,01 2023.05.11 | В | 2.07 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1242-ТП-1660 |  |  | 128 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 133 |  | №205, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
515 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-809 | 10 (10.5) | 05,57 2023.05.11 | 08,20 2023.05.11 | В | 2.38 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Красноармейский-ТП-809 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 173 |  | №206, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
516 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 606 ПС-ГПЗ-РП-Южный-II-ТП-1340-II | 6 (6.3) | 06,50 2023.05.11 | 08,15 2023.05.11 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1340-ТП-744 |  |  | 209 | 0 | 20 | 189 | 0 | 0 | 58 | 151 | 0 | 1347 |  | №207, 12.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
517 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-751-II | 0.38 | 09,00 2023.05.11 | 11,18 2023.05.11 | П | 2.3 | ТП-751-II |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
518 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-104 | 6 (6.3) | 09,37 2023.05.11 | 16,50 2023.05.11 | П | 7.2167 | ТП-104 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
519 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Белоглинский-ТП-1466-I | 6 (6.3) | 11,10 2023.05.11 | 12,30 2023.05.11 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Белоглинский-II-ТП-525-II |  |  | 94 | 0 | 14 | 80 | 0 | 0 | 57 | 37 | 0 | 269 |  | №208 12.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
520 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-I-ТП-1965-I | 10 (10.5) | 13,05 2023.05.11 | 15,59 2023.05.11 | В | 2.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-661-ВЛ-10 |  |  | 127 | 0 | 12 | 115 | 0 | 0 | 54 | 73 | 0 | 1599 |  | №210, 12.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
521 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-ТП-1413-I | 10 (10.5) | 13,05 2023.05.11 | 14,47 2023.05.11 | В | 1.7 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413-II-ТП-1103-I |  |  | 102 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 28 | 74 | 0 | 872 |  | №209, 12.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
522 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1487-II | 0.38 | 15,00 2023.05.11 | 16,19 2023.05.11 | П | 1.3167 | ТП-1487-II |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
523 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1127-II | 0.38 | 09,00 2023.05.12 | 12,00 2023.05.12 | П | 3 | ТП-1127-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
524 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-533 | 0.38 | 14,17 2023.05.12 | 16,20 2023.05.12 | П | 2.05 | ТП-533 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
525 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Фрунзенский-ТП-1295 I | 6 (6.3) | 09,35 2023.05.14 | 10,50 2023.05.14 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1004-ТП-1241 |  |  | 82 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 44 | 38 | 0 | 204 |  | №211, 19.05.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
526 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 04,30 2023.05.15 | 07,15 2023.05.15 | В | 2.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Общепит-I-РП-Крымский-I |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 764 |  | №212, 19.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
527 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-351-I | 0.38 | 09,00 2023.05.15 | 15,57 2023.05.15 | П | 6.95 | ТП-351-I |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
528 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-931 | 0.38 | 09,21 2023.05.15 | 13,05 2023.05.15 | П | 3.7333 | ТП-931 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
529 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.15 | 16,03 2023.05.15 | П | 6.05 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
530 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 10 (10.5) | 13,10 2023.05.15 | 15,20 2023.05.15 | В | 2.17 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Проммаш-II-ТП-1993-II |  |  | 43 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 714 |  | №213, 19.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
531 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Волжский-I | 6 (6.3) | 09,25 2023.05.16 | 16,00 2023.05.16 | П | 6.5833 | РП-Волжский-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
532 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-616 | 10 (10.5) | 09,40 2023.05.16 | 16,00 2023.05.16 | П | 6.3333 | ТП-616 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
533 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-184-I | 0.38 | 10,00 2023.05.16 | 14,45 2023.05.16 | П | 4.75 | ТП-184-I |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
534 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.16 | 16,45 2023.05.16 | П | 6.75 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
535 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пролетарский-ТП-784 | 6 (6.3) | 11,06 2023.05.16 | 12,24 2023.05.16 | В | 1.3 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-177-ТП-137 |  |  | 54 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 189 |  | №214, 19.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
536 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф.1005 ПС-Новосоколовогорская-РП-НСГ-II-ТП-614-II | 10 (10.5) | 06,25 2023.05.17 | 07,30 2023.05.17 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1810-ТП-1311 |  |  | 314 | 0 | 84 | 230 | 0 | 0 | 117 | 197 | 0 | 1332 |  | №215, 19.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
537 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1311-II | 0.38 | 09,00 2023.05.17 | 15,10 2023.05.17 | П | 6.1667 | ТП-1311-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
538 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1265-II | 10 (10.5) | 09,30 2023.05.17 | 10,40 2023.05.17 | П | 1.1667 | ТП-1265-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
539 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 612 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 09,43 2023.05.17 | 11,00 2023.05.17 | В | 1.28 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Азинский-II-ТП-968 |  |  | 152 | 0 | 23 | 129 | 0 | 0 | 33 | 119 | 0 | 1090 |  | №216, 19.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
540 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-769 | 10 (10.5) | 09,47 2023.05.17 | 16,50 2023.05.17 | П | 7.05 | ТП-769 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
541 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.17 | 13,35 2023.05.17 | П | 3.5833 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23.45 |  |  |  |  | 1
542 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.17 | 15,45 2023.05.17 | П | 5.75 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
543 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1314-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.05.17 | 15,47 2023.05.17 | П | 1.7833 | ТП-1314-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
544 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-533-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.05.17 | 15,47 2023.05.17 | П | 1.7833 | ТП-533-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.5873 |  |  |  |  | 1
545 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-997 | 0.38 | 14,37 2023.05.17 | 15,37 2023.05.17 | П | 1 | ТП-997 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
546 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-447-I | 0.38 | 09,00 2023.05.18 | 15,00 2023.05.18 | П | 6 | ТП-447-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
547 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1473-I | 6 (6.3) | 09,30 2023.05.18 | 16,00 2023.05.18 | П | 6.5 | ТП-1473-I |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
548 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-601 | 6 (6.3) | 09,35 2023.05.18 | 16,00 2023.05.18 | П | 6.4167 | ТП-601 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
549 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-729-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.05.18 | 13,45 2023.05.18 | П | 3.75 | ТП-729-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
550 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.18 | 16,20 2023.05.18 | П | 6.3333 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.466 |  |  |  |  | 1
551 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-903-II | 0.38 | 09,00 2023.05.19 | 15,10 2023.05.19 | П | 6.1667 | ТП-903-II |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
552 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-473-II | 6 (6.3) | 09,20 2023.05.19 | 16,00 2023.05.19 | П | 6.6667 | ТП-473-II |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
553 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.19 | 16,03 2023.05.19 | П | 6.05 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
554 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Жасмин-I-ТП-1001-I | 10 (10.5) | 13,30 2023.05.19 | 14,40 2023.05.19 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1149-I-ТП-1375-I |  |  | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 363 |  | №217, 26.05.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
555 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-ТП-1695 | 6 (6.3) | 20,55 2023.05.19 | 21,28 2023.05.19 | В | 0.55 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1104-ТП-1695 |  |  | 62 | 0 | 13 | 49 | 0 | 0 | 27 | 35 | 0 | 284 |  | №218, 26.05.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
556 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1323-I | 0.38 | 09,00 2023.05.20 | 14,50 2023.05.20 | П | 5.8333 | ТП-1323-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
557 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Спорт-ТП-1383 | 6 (6.3) | 13,45 2023.05.20 | 15,00 2023.05.20 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1383-ТП-278 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 95 |  | №219, 26.05.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
558 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-832-II | 0.38 | 09,00 2023.05.22 | 14,30 2023.05.22 | П | 5.5 | ТП-832-II |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
559 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Лунный-I | 0.38 | 09,20 2023.05.22 | 11,25 2023.05.22 | П | 2.0833 | РП-Лунный-I |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
560 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-25-I | 0.38 | 10,00 2023.05.22 | 16,25 2023.05.22 | П | 6.4167 | ТП-25-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
561 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-581-I | 0.38 | 10,00 2023.05.22 | 15,40 2023.05.22 | П | 5.6667 | ТП-581-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
562 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.22 | 15,36 2023.05.22 | П | 5.6 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.997 |  |  |  |  | 1
563 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 619 ПС-Мельзаводская | 6 (6.3) | 10,54 2023.05.22 | 12,20 2023.05.22 | В | 1.43 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 619 ПС-Мельзаводская |  |  | 180 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 68 | 112 | 0 | 1187 |  | №220, 26.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
564 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Лунный-II | 0.38 | 13,20 2023.05.22 | 15,50 2023.05.22 | П | 2.5 | РП-Лунный-II |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
565 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-450-I | 0.38 | 09,00 2023.05.23 | 15,08 2023.05.23 | П | 6.1333 | ТП-450-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
566 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1003 | 6 (6.3) | 09,27 2023.05.23 | 16,40 2023.05.23 | П | 7.2167 | ТП-1003 |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
567 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.23 | 16,54 2023.05.23 | П | 6.9 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
568 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-737 | 10 (10.5) | 10,50 2023.05.23 | 16,50 2023.05.23 | П | 6 | ТП-737 |  |  | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
569 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Фрунзенский-ТП-1295-I | 6 (6.3) | 15,42 2023.05.23 | 16,42 2023.05.23 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1295-I-РП-Белоглинский-I |  |  | 82 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 44 | 38 | 0 | 189 |  | №222, 26.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
570 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Братиславский-ТП-1282-I | 6 (6.3) | 15,42 2023.05.23 | 16,35 2023.05.23 | В | 0.88 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-99-ТП-66 |  |  | 103 | 0 | 18 | 85 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 546 |  | №221, 26.05.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
571 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 01,25 2023.05.24 | 01,50 2023.05.24 | В | 0.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1002 ПС-Северо-Восточная |  |  | 532 | 0 | 15 | 517 | 0 | 0 | 151 | 381 | 0 | 1453 |  | №223, 26.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
572 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Волжский-II | 6 (6.3) | 09,10 2023.05.24 | 16,55 2023.05.24 | П | 7.75 | РП-Волжский-II |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
573 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Кирпичный-I | 0.38 | 09,45 2023.05.24 | 13,05 2023.05.24 | П | 3.3333 | РП-Кирпичный-I |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
574 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.24 | 17,20 2023.05.24 | П | 7.3333 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
575 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1221-I | 0.38 | 09,00 2023.05.25 | 13,30 2023.05.25 | П | 4.5 | ТП-1221-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
576 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-292-I | 0.38 | 09,21 2023.05.25 | 16,02 2023.05.25 | П | 6.6833 | ТП-292-I |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
577 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.05.25 | 16,00 2023.05.25 | П | 6 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
578 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-341 | 10 (10.5) | 19,45 2023.05.25 | 20,50 2023.05.25 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Красноармейский-ТП-341 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 363 |  | №224, 26.05.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
579 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 612 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 15,25 2023.05.26 | 16,35 2023.05.26 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 612 ПС-ГПЗ |  |  | 152 | 0 | 23 | 129 | 0 | 0 | 33 | 119 | 0 | 1090 |  | №225, 01.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
580 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 616 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 16,00 2023.05.26 | 16,35 2023.05.26 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 616 ПС-Агрегатная |  |  | 219 | 0 | 12 | 207 | 0 | 0 | 53 | 166 | 0 | 1602 |  | №226, 01.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
581 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Проммаш II-РП-Базовый II | 10 (10.5) | 19,00 2023.05.26 | 19,30 2023.05.26 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 РП-Проммаш II-РП-Базовый II |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 472 |  | №227, 01.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
582 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Полярный-I-РП-Экономический-I | 6 (6.3) | 01,25 2023.05.27 | 02,40 2023.05.27 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Экономический-РП-Октябрьский |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | 437 |  | №228, 01.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
583 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-128-I | 0.38 | 09,00 2023.05.27 | 14,44 2023.05.27 | П | 5.7333 | ТП-128-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
584 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-573-II | 0.38 | 09,00 2023.05.29 | 14,20 2023.05.29 | П | 5.3333 | ТП-573-II |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
585 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-598-I | 0.38 | 09,58 2023.05.29 | 13,30 2023.05.29 | П | 3.5333 | ТП-598-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
586 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1147-I | 0.38 | 09,59 2023.05.29 | 13,23 2023.05.29 | П | 3.4 | ТП-1147-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
587 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.05.29 | 16,35 2023.05.29 | П | 6.5833 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
588 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1147-II | 0.38 | 13,29 2023.05.29 | 16,10 2023.05.29 | П | 2.6833 | ТП-1147-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
589 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-383-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.05.29 | 16,35 2023.05.29 | П | 2.5833 | ТП-383-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.862 |  |  |  |  | 1
590 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф. 1012 ПС- Проммаш | 10 (10.5) | 05,30 2023.05.30 | 07,50 2023.05.30 | В | 2.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1012 ПС-Проммаш |  |  | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 194 |  | №229, 01.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
591 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1403 | 0.38 | 09,10 2023.05.30 | 11,05 2023.05.30 | П | 1.9167 | ТП-1403 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
592 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Солнечный-II-ТП-1229-II | 10 (10.5) | 09,10 2023.05.30 | 11,15 2023.05.30 | В | 2.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Солнечный-II-ТП-1229-II |  |  | 197 | 0 | 8 | 189 | 0 | 0 | 23 | 174 | 0 | 424 |  | №230, 01.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
593 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1009 | 10 (10.5) | 09,30 2023.05.30 | 16,00 2023.05.30 | П | 6.5 | ТП-1009 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 197 |  |  |  |  | 1
594 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-833-II | 0.38 | 14,00 2023.05.30 | 17,00 2023.05.30 | П | 3 | ТП-833-II |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
595 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пионерский-ТП-1103 | 10 (10.5) | 00,05 2023.05.31 | 01,15 2023.05.31 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-183-I-ТП-191-I |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 1465 |  | №231, 01.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
596 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | кл-10 ф 1001 ПС-Трофимовская | 10 (10.5) | 01,42 2023.05.31 | 04,30 2023.05.31 | В | 2.8 | КЛ 10 (10.5) кВ Ф 1001 ПС-трофимовская |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 484 |  | №232, 01.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
597 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-6-II | 0.38 | 09,00 2023.05.31 | 14,08 2023.05.31 | П | 5.1333 | ТП-6-II |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
598 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.05.31 | 16,39 2023.05.31 | П | 6.65 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
599 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.05.31 | 15,29 2023.05.31 | П | 1.4833 | ТП-281-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 34.8623 |  |  |  |  | 1
600 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 ф 1001 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 21,18 2023.05.31 | 22,40 2023.05.31 | В | 1.37 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Проммаш - ТП-1525 I |  |  | 72 | 0 | 13 | 59 | 0 | 0 | 65 | 7 | 0 | 606 |  | №233, 01.06.23 | 3.4.9.3 |  | 1
601 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-152-I | 10 (10.5) | 03,30 2023.06.01 | 04,35 2023.06.01 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-416-ТП-162 |  |  | 51 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 145 |  | №234, 09.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
602 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 604 ПС-Станок | 6 (6.3) | 04,55 2023.06.01 | 05,30 2023.06.01 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 604 ПС-Станок |  |  | 208 | 0 | 41 | 167 | 0 | 0 | 41 | 167 | 0 | 1092 |  | №235, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
603 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Стрелка-II-292-II | 10 (10.5) | 06,25 2023.06.01 | 07,35 2023.06.01 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1180-II-ТП-1009-II |  |  | 73 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 242 |  | №236, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
604 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Полярный-I-РП-Экономический-I-ТП-1044-I | 6 (6.3) | 06,56 2023.06.01 | 09,40 2023.06.01 | В | 2.73 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-142-ТП-1044 |  |  | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | 400 |  | №237, 09.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
605 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-489-I | 0.38 | 09,00 2023.06.01 | 11,19 2023.06.01 | П | 2.3167 | ТП-489-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 218 |  |  |  |  | 1
606 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Элита-II | 0.38 | 09,00 2023.06.01 | 11,26 2023.06.01 | П | 2.4333 | РП-Элита-II |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
607 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Силикатный-II-РП-Чернышевский-II | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.01 | 12,19 2023.06.01 | В | 2.32 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1779-ТП-121 |  |  | 219 | 0 | 12 | 207 | 0 | 0 | 53 | 166 | 0 | 1674 |  | №240, 09.06.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
608 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Чернышевский -ТП-1084 I | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.01 | 11,37 2023.06.01 | В | 1.62 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1038-I-ТП-1096-I |  |  | 102 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 35 | 67 | 0 | 349 |  | №238, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
609 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-435-ВЛ-3 | 0.38 | 10,00 2023.06.01 | 15,20 2023.06.01 | П | 5.3333 | ТП-435-ВЛ-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44.555 |  |  |  |  | 1
610 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-435-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.06.01 | 15,20 2023.06.01 | П | 5.3333 | ТП-435-ВЛ-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.4257 |  |  |  |  | 1
611 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-435-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.01 | 15,20 2023.06.01 | П | 5.3333 | ТП-435-ВЛ-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.318 |  |  |  |  | 1
612 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ПС-ТЭЦ-РП-Пролетарский-I-ТП-1684 | 6 (6.3) | 10,05 2023.06.01 | 11,50 2023.06.01 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Пролетарский-I-ТП-1684 |  |  | 138 | 0 | 9 | 129 | 0 | 0 | 22 | 116 | 0 | 379 |  | №239, 09.06.23 | 3.4.9.3 |  | 1
613 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-152-I | 10 (10.5) | 13,27 2023.06.01 | 14,20 2023.06.01 | В | 0.88 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Северный-152-I |  |  | 51 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 167 |  | №241, 09.06.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
614 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.06.01 | 15,53 2023.06.01 | П | 1.8833 | ТП-134-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.8273 |  |  |  |  | 1
615 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Новосоколовогорский-I-ТП-614-I | 10 (10.5) | 15,30 2023.06.01 | 17,12 2023.06.01 | В | 1.7 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1328-I-ТП-580-I |  |  | 47 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 218 |  | №243, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
616 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Новосоколовогорский-I-ТП-1331-I | 10 (10.5) | 15,30 2023.06.01 | 17,05 2023.06.01 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1474-I-ТП-1330-I |  |  | 95 | 0 | 18 | 77 | 0 | 0 | 30 | 65 | 0 | 266 |  | №242, 09.06.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
617 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гвардейский-I-ТП-694-I | 10 (10.5) | 05,15 2023.06.02 | 06,25 2023.06.02 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-108-II-ТП-1189-II |  |  | 37 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 291 |  | №245, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
618 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гвардейский-I-ТП-531-I | 10 (10.5) | 05,15 2023.06.02 | 07,00 2023.06.02 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-623-II-ТП-1487 |  |  | 110 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 35 | 75 | 0 | 303 |  | №244, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
619 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Международный-ТП-293 | 10 (10.5) | 08,00 2023.06.02 | 09,18 2023.06.02 | В | 1.3 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-290-ТП-1740 |  |  | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 279 |  | №246, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
620 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-489-II | 0.38 | 09,00 2023.06.02 | 13,15 2023.06.02 | П | 4.25 | ТП-489-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 197 |  |  |  |  | 1
621 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-ТП-303 | 10 (10.5) | 09,08 2023.06.02 | 10,49 2023.06.02 | В | 1.68 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-181-ТП-1609 |  |  | 67 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 18 | 49 | 0 | 145 |  | №247, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
622 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Красноармейский-I-РП-Тверской-I | 10 (10.5) | 09,09 2023.06.02 | 10,00 2023.06.02 | В | 0.85 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Тверской-I-РП-Лунный-I/РП-Одесский-I |  |  | 260 | 0 | 14 | 246 | 0 | 0 | 82 | 178 | 0 | 836 |  | №248, 09.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
623 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Тверской-II-РП-Лунный-II-ТП-1280-II | 10 (10.5) | 10,00 2023.06.02 | 11,40 2023.06.02 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033-ТП-790 |  |  | 105 | 0 | 8 | 97 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 545 |  | №249, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
624 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-ТП-768 | 10 (10.5) | 10,15 2023.06.02 | 12,20 2023.06.02 | В | 2.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-759-РП-Елшанский |  |  | 62 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 569 |  | №250, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
625 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-282-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.06.02 | 14,35 2023.06.02 | П | 0.58333 | ТП-282-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.9403 |  |  |  |  | 1
626 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-220 | 0.38 | 09,34 2023.06.05 | 14,55 2023.06.05 | П | 5.35 | ТП-220 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
627 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-354-I | 0.38 | 14,17 2023.06.05 | 16,02 2023.06.05 | П | 1.75 | ТП-354-I |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
628 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ТП-1050-КЛ | 0.38 | 09,00 2023.06.06 | 13,40 2023.06.06 | П | 4.6667 | ТП-1050-КЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
629 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-924-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.06.06 | 10,05 2023.06.06 | П | 1.0833 | ТП-924-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
630 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-354-II | 0.38 | 09,38 2023.06.06 | 16,00 2023.06.06 | П | 6.3667 | ТП-354-II |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
631 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.06.06 | 16,00 2023.06.06 | П | 2 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2343 |  |  |  |  | 1
632 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | Ф1011 ПС-Жасминная | 10 (10.5) | 18,10 2023.06.06 | 19,00 2023.06.06 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ Ф1011 ПС-Жасминная |  |  | 167 | 0 | 15 | 152 | 0 | 0 | 68 | 99 | 0 | 606 |  | №251, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
633 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1020-I | 0.38 | 09,35 2023.06.07 | 16,00 2023.06.07 | П | 6.4167 | ТП-1020-I |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
634 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | Ф605 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 22,15 2023.06.07 | 23,40 2023.06.07 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф605 ПС-ГПЗ |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 837 |  | №252, 09.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
635 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Октябрьский-136 | 6 (6.3) | 23,25 2023.06.07 | 00,35 2023.06.08 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-136-ТП-403 |  |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 160 |  | №253, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
636 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 612 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 09,10 2023.06.08 | 10,50 2023.06.08 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1782-ТП-1490 |  |  | 152 | 0 | 23 | 129 | 0 | 0 | 33 | 119 | 0 | 655 |  | №254, 09.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
637 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1020-II | 0.38 | 09,25 2023.06.08 | 16,00 2023.06.08 | П | 6.5833 | ТП-1020-II |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
638 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.08 | 12,09 2023.06.08 | П | 2.15 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2343 |  |  |  |  | 1
639 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1009-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.06.08 | 17,00 2023.06.08 | П | 3 | ТП-1009-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28.7653 |  |  |  |  | 1
640 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Южный-ТП-1401 | 6 (6.3) | 21,20 2023.06.08 | 22,05 2023.06.08 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Южный-ТП-1401 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 364 |  | №255, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
641 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Южный-ТП=1340 II | 6 (6.3) | 22,45 2023.06.08 | 23,10 2023.06.08 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Южный-ТП=1340 II |  |  | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 146 |  | №256, 09.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
642 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Зеркальный-ТП-1117 | 6 (6.3) | 03,50 2023.06.09 | 05,00 2023.06.09 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-307-ТП-573 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 85 |  | №257, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
643 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Ипподромный-ТП-1456-I | 10 (10.5) | 05,14 2023.06.09 | 05,23 2023.06.09 | В | 0.15 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Ипподромный-ТП-1456-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 484 |  | №258, 16.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
644 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-426-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.09 | 17,00 2023.06.09 | П | 7 | ТП-426-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51.2773 |  |  |  |  | 1
645 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1114-II | 0.38 | 11,14 2023.06.09 | 15,42 2023.06.09 | П | 4.4667 | ТП-1114-II |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
646 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Братиславский-I-ТП-388 I | 6 (6.3) | 04,50 2023.06.10 | 05,55 2023.06.10 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-388-ТП-61 |  |  | 115 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 63 | 52 | 0 | 146 |  | №259, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
647 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный-ТП-465 II | 10 (10.5) | 02,45 2023.06.11 | 03,35 2023.06.11 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Дачный-II-ТП-465-II |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73 |  | №260, 16.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
648 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1037 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 02,45 2023.06.11 | 05,04 2023.06.11 | В | 2.32 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Пионерский-I-ТП-1411-I |  |  | 98 | 0 | 10 | 88 | 0 | 0 | 43 | 55 | 0 | 1029 |  | №261, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
649 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Полковой-II - ТП-542-II | 10 (10.5) | 20,00 2023.06.11 | 21,10 2023.06.11 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Полковой-II - ТП-542-II |  |  | 99 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 133 |  | №263, 16.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
650 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Красноармейский II-ТП-1377 | 10 (10.5) | 20,00 2023.06.11 | 21,15 2023.06.11 | В | 1.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1377-ТП-569 |  |  | 134 | 0 | 8 | 126 | 0 | 0 | 32 | 102 | 0 | 375 |  | №262, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
651 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Завокзальный II-ТП -1955 | 6 (6.3) | 05,30 2023.06.12 | 06,30 2023.06.12 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1947-ТП-1355 I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 291 |  | №264, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
652 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Полярный-581 | 6 (6.3) | 08,07 2023.06.12 | 09,30 2023.06.12 | В | 1.38 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Жуковский-ТП-1437 |  |  | 58 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 801 |  | №265, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
653 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-71-I | 0.38 | 09,28 2023.06.13 | 17,00 2023.06.13 | П | 7.5333 | ТП-71-I |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
654 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1216-II | 0.38 | 10,35 2023.06.13 | 16,22 2023.06.13 | П | 5.7833 | ТП-1216-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
655 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сокурский-ТП-1458 | 10 (10.5) | 11,50 2023.06.13 | 12,49 2023.06.13 | В | 0.98 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Сокурский-ТП-1458 |  |  | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 33 | 47 | 0 | 660 |  | №266, 16.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
656 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кузнечный-ТП-1620-I | 6 (6.3) | 14,34 2023.06.13 | 16,51 2023.06.13 | В | 2.28 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1620-I-ТП-1092-I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 240 |  | №271, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
657 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Мост-ТП-397 | 6 (6.3) | 14,34 2023.06.13 | 16,00 2023.06.13 | В | 1.43 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-397-ТП-1664 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 131 |  | №267, 16.06.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
658 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-II-403-II | 6 (6.3) | 14,34 2023.06.13 | 16,29 2023.06.13 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Мост-II-403-II |  |  | 88 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 561 |  | №268, 16.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
659 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кузнечный-I-ТП-546-I | 6 (6.3) | 14,34 2023.06.13 | 16,18 2023.06.13 | В | 1.73 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-72-ТП-1020 |  |  | 139 | 0 | 8 | 131 | 0 | 0 | 30 | 109 | 0 | 408 |  | №269, 16.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
660 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кузнечный-ТП-357 | 6 (6.3) | 14,34 2023.06.13 | 16,55 2023.06.13 | В | 2.35 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-357-РП-Октябрьский |  |  | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 80 |  | №270, 16.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
661 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-586-I | 0.38 | 09,22 2023.06.14 | 14,40 2023.06.14 | П | 5.3 | ТП-586-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
662 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1216-II | 0.38 | 09,56 2023.06.14 | 16,04 2023.06.14 | П | 6.1333 | ТП-1216-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
663 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-71-II | 0.38 | 10,00 2023.06.14 | 16,15 2023.06.14 | П | 6.25 | ТП-71-II |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
664 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Клинический-I-ТП-1876-I | 6 (6.3) | 11,44 2023.06.14 | 12,55 2023.06.14 | В | 1.18 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-I-ТП-1876-I |  |  | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 342 |  | №272, 16.06.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
665 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-586-II | 0.38 | 09,25 2023.06.15 | 14,00 2023.06.15 | П | 4.5833 | ТП-586-II |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
666 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-375-I | 0.38 | 09,40 2023.06.15 | 16,00 2023.06.15 | П | 6.3333 | ТП-375-I |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
667 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.15 | 16,30 2023.06.15 | П | 6.5 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
668 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-426-ВЛ | 0.38 | 10,10 2023.06.15 | 13,00 2023.06.15 | П | 2.8333 | ТП-426-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15.1643 |  |  |  |  | 1
669 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-2 | 0.38 | 14,00 2023.06.15 | 16,30 2023.06.15 | П | 2.5 | ТП-177-ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.663 |  |  |  |  | 1
670 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-783-II | 0.38 | 09,00 2023.06.16 | 14,50 2023.06.16 | П | 5.8333 | ТП-783-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
671 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-375-II | 0.38 | 09,22 2023.06.16 | 16,00 2023.06.16 | П | 6.6333 | ТП-375-II |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
672 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-729-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.16 | 13,10 2023.06.16 | П | 3.1667 | ТП-729-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
673 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.16 | 17,00 2023.06.16 | П | 7 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
674 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-128-II | 0.38 | 09,00 2023.06.17 | 12,50 2023.06.17 | П | 3.8333 | ТП-128-II |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
675 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-I-ТП-1057-I | 10 (10.5) | 14,20 2023.06.17 | 15,30 2023.06.17 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057-I-ТП-1971-I |  |  | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 266 |  | №273, 23.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
676 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1036 ПС-Северо-Западная | 10 (10.5) | 04,10 2023.06.18 | 05,15 2023.06.18 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.1036 ПС-Северо-Западная |  |  | 444 | 0 | 28 | 416 | 0 | 0 | 91 | 353 | 0 | 1574 |  | №274, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
677 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Топольчанский-I-ТП-699-I | 10 (10.5) | 04,46 2023.06.18 | 06,29 2023.06.18 | В | 1.72 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-882-I-ТП-884-I |  |  | 325 | 0 | 165 | 160 | 0 | 0 | 25 | 300 | 0 | 351 |  | №276, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
678 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Батавин-I-ТП-873-I | 10 (10.5) | 04,46 2023.06.18 | 06,14 2023.06.18 | В | 1.47 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-865-I-ТП-864-I |  |  | 47 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 121 |  | №275, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
679 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Одесский-I-ТП-593-I | 10 (10.5) | 06,56 2023.06.18 | 09,34 2023.06.18 | В | 2.63 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-870-ТП-719 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 85 |  | №277, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
680 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Одесский-I-ТП-593-I | 10 (10.5) | 08,53 2023.06.18 | 09,34 2023.06.18 | В | 0.68 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-593-ТП-870 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 85 |  | №278, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
681 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 607 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 00,45 2023.06.19 | 01,51 2023.06.19 | В | 1.1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 607 ПС-Промышленная |  |  | 292 | 0 | 8 | 284 | 0 | 0 | 107 | 185 | 0 | 597 |  | №279, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
682 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Заводской-ТП-575-I | 6 (6.3) | 00,45 2023.06.19 | 02,30 2023.06.19 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1085-ТП-1253 |  |  | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 21 | 41 | 0 | 58 |  | №280, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
683 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Диагностика-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.06.19 | 10,17 2023.06.19 | П | 1.2833 | РП-Диагностика-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.973 |  |  |  |  | 1
684 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1216-I | 0.38 | 09,40 2023.06.19 | 15,35 2023.06.19 | П | 5.9167 | ТП-1216-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
685 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-931-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.19 | 16,28 2023.06.19 | П | 6.4667 | ТП-931-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.3583 |  |  |  |  | 1
686 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.19 | 16,30 2023.06.19 | П | 6.5 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
687 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Центральный-I-ТП-1450-I | 6 (6.3) | 11,44 2023.06.19 | 12,35 2023.06.19 | В | 0.85 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Центральный-I-ТП-1450-I |  |  | 30 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 29 |  | №281, 23.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
688 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 601 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 11,51 2023.06.19 | 12,45 2023.06.19 | В | 0.9 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф. 601 ПС-Кировская |  |  | 110 | 0 | 11 | 99 | 0 | 0 | 39 | 71 | 0 | 1165 |  | №283, 23.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
689 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Симбирский-I-ТП-510-I | 6 (6.3) | 11,51 2023.06.19 | 13,00 2023.06.19 | В | 1.15 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Симбирский-I-ТП-510-I |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 116 |  | №282, 23.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
690 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-546-I | 6 (6.3) | 09,27 2023.06.20 | 16,00 2023.06.20 | П | 6.55 | ТП-546-I |  |  | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
691 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1216-I | 0.38 | 09,50 2023.06.20 | 16,43 2023.06.20 | П | 6.8833 | ТП-1216-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
692 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.20 | 17,00 2023.06.20 | П | 7 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
693 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.06.20 | 15,40 2023.06.20 | П | 1.6667 | ТП-553-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84.2637 |  |  |  |  | 1
694 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Елшанский I- РП-Московский I | 10 (10.5) | 20,50 2023.06.20 | 21,22 2023.06.20 | В | 0.53 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 РП-Елшанский I- РП-Московский I |  |  | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 484 |  | №284, 23.06.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
695 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-546-II | 6 (6.3) | 09,14 2023.06.21 | 16,00 2023.06.21 | П | 6.7667 | ТП-546-II |  |  | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
696 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.21 | 16,10 2023.06.21 | П | 6.1667 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
697 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-738-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.21 | 16,10 2023.06.21 | П | 6.1667 | ТП-738-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135.541 |  |  |  |  | 1
698 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский II-1969-II | 10 (10.5) | 13,00 2023.06.21 | 18,15 2023.06.21 | В | 5.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1975-ТП-792 |  |  | 215 | 0 | 19 | 196 | 0 | 0 | 88 | 127 | 0 | 545 |  | №285, 23.06.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
699 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Авангард-I - РП-Ёлочки-I | 10 (10.5) | 04,30 2023.06.22 | 06,05 2023.06.22 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-654-ТП-174 |  |  | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 606 |  | №286, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
700 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-49-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.06.22 | 09,58 2023.06.22 | П | 0.96667 | ТП-49-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10.4743 |  |  |  |  | 1
701 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1333-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.22 | 11,27 2023.06.22 | П | 1.45 | ТП-1333-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41.5847 |  |  |  |  | 1
702 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1436-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.06.22 | 16,55 2023.06.22 | П | 6.92 | ТП-1436-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19.698 |  |  |  |  | 1
703 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.22 | 17,12 2023.06.22 | П | 7.2 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
704 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1436-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.06.22 | 16,55 2023.06.22 | П | 6.9167 | ТП-1436-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 56.1237 |  |  |  |  | 1
705 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.06.22 | 16,13 2023.06.22 | П | 1.2167 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76.6033 |  |  |  |  | 1
706 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 10 (10.5) | 17,10 2023.06.22 | 19,35 2023.06.22 | В | 2.42 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гвардейский-ТП-629 |  |  | 316 | 0 | 25 | 291 | 0 | 0 | 73 | 243 | 0 | 2906 |  | №287, 23.06.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
707 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная РП-Зеркальный I-ТП-464 I | 10 (10.5) | 04,30 2023.06.23 | 05,45 2023.06.23 | В | 1.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Зеркальный I-ТП-464 I |  |  | 258 | 0 | 8 | 250 | 0 | 0 | 64 | 194 | 0 | 1332 |  | №288, 03.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
708 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1086-II | 0.38 | 09,00 2023.06.23 | 12,40 2023.06.23 | П | 3.6667 | ТП-1086-II |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
709 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1216 | 10 (10.5) | 09,14 2023.06.23 | 15,28 2023.06.23 | П | 6.2333 | ТП-1216 |  |  | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
710 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-40-I | 6 (6.3) | 09,26 2023.06.23 | 13,25 2023.06.23 | П | 3.9833 | ТП-40-I |  |  | 61 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 14 | 47 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
711 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.23 | 16,00 2023.06.23 | П | 6 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
712 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-40-II | 6 (6.3) | 13,26 2023.06.23 | 16,15 2023.06.23 | П | 2.8167 | ТП-40-II |  |  | 41 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
713 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1406-I | 0.38 | 09,00 2023.06.24 | 16,00 2023.06.24 | П | 7 | ТП-1406-I |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
714 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-168-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.26 | 15,35 2023.06.26 | П | 5.5833 | ТП-168-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59.8757 |  |  |  |  | 1
715 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.26 | 16,23 2023.06.26 | П | 6.3833 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
716 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-616-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.26 | 13,15 2023.06.26 | П | 3.25 | ТП-616-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.8273 |  |  |  |  | 1
717 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-264 | 6 (6.3) | 10,39 2023.06.26 | 13,15 2023.06.26 | П | 2.6 | ТП-264 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
718 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1327 | 10 (10.5) | 10,44 2023.06.26 | 16,30 2023.06.26 | П | 5.7667 | ТП-1327 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
719 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-365 | 0.38 | 09,00 2023.06.27 | 16,30 2023.06.27 | П | 7.5 | ТП-365 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18.6037 |  |  |  |  | 1
720 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-180-I | 10 (10.5) | 09,13 2023.06.27 | 12,35 2023.06.27 | П | 3.3667 | ТП-180-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
721 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-284-II | 10 (10.5) | 09,15 2023.06.27 | 09,24 2023.06.27 | П | 0.15 | ТП-284-II |  |  | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
722 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-376-I | 6 (6.3) | 09,30 2023.06.27 | 16,00 2023.06.27 | П | 6.5 | ТП-376-I |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
723 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1428 | 6 (6.3) | 09,45 2023.06.27 | 14,28 2023.06.27 | П | 4.7167 | ТП-1428 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
724 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.27 | 16,25 2023.06.27 | П | 6.4167 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
725 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1472 | 10 (10.5) | 10,10 2023.06.27 | 17,00 2023.06.27 | П | 6.8333 | ТП-1472 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 214 |  |  |  |  | 1
726 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-180-II | 10 (10.5) | 09,03 2023.06.28 | 10,52 2023.06.28 | П | 1.8167 | ТП-180-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
727 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1473 | 10 (10.5) | 09,15 2023.06.28 | 16,00 2023.06.28 | П | 6.75 | ТП-1473 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
728 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-376-II | 6 (6.3) | 09,26 2023.06.28 | 16,00 2023.06.28 | П | 6.5667 | ТП-376-II |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
729 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.28 | 16,00 2023.06.28 | П | 6 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
730 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1086-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.28 | 15,06 2023.06.28 | П | 5.1 | ТП-1086-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19.8543 |  |  |  |  | 1
731 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-767-II | 0.38 | 09,00 2023.06.29 | 13,45 2023.06.29 | П | 4.75 | ТП-767-II |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
732 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-52 | 6 (6.3) | 09,05 2023.06.29 | 16,00 2023.06.29 | П | 6.9167 | ТП-52 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
733 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-433 | 6 (6.3) | 09,35 2023.06.29 | 16,00 2023.06.29 | П | 6.4167 | ТП-433 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
734 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.29 | 16,30 2023.06.29 | П | 6.5 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
735 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 14,20 2023.06.29 | 15,25 2023.06.29 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 626 ПС-ГПЗ |  |  | 232 | 0 | 23 | 209 | 0 | 0 | 35 | 197 | 0 | 801 |  | №289, 03.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
736 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Ипподромный-ТП-317 | 10 (10.5) | 08,40 2023.06.30 | 10,30 2023.06.30 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-342-ТП-1144 |  |  | 127 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 45 | 82 | 0 | 606 |  | №290, 03.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
737 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1360-I | 6 (6.3) | 09,17 2023.06.30 | 11,50 2023.06.30 | П | 2.55 | ТП-1360-I |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
738 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.30 | 15,23 2023.06.30 | П | 5.3833 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
739 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.06.30 | 16,06 2023.06.30 | П | 6.1 | ТП-518-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
740 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Мост I- ТП-403-I | 6 (6.3) | 21,20 2023.06.30 | 22,40 2023.06.30 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП--1418 I-ТП-145 I |  |  | 144 | 0 | 13 | 131 | 0 | 0 | 59 | 85 | 0 | 364 |  | №291, 03.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
741 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1325-I | 0.38 | 09,00 2023.07.01 | 16,00 2023.07.01 | П | 7 | ТП-1325-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
742 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф 1017 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 03,00 2023.07.02 | 04,05 2023.07.02 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ Ф 1017 ПС-Техническая |  |  | 236 | 0 | 14 | 222 | 0 | 0 | 71 | 165 | 0 | 908 |  | №292, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
743 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-152-I | 10 (10.5) | 05,05 2023.07.02 | 05,40 2023.07.02 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-416-ТП249 |  |  | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 85 |  | №293, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
744 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-ТП-1594-II | 10 (10.5) | 08,00 2023.07.03 | 10,45 2023.07.03 | В | 2.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1594-ТП-1847 |  |  | 196 | 0 | 30 | 166 | 0 | 0 | 69 | 127 | 0 | 1150 |  | №294, 07.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
745 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-633-I | 0.38 | 09,00 2023.07.03 | 12,45 2023.07.03 | П | 3.75 | ТП-633-I |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
746 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.07.03 | 17,20 2023.07.03 | П | 7.3333 | ТП-177-ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
747 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1436-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.07.03 | 13,20 2023.07.03 | П | 3.3333 | ТП-1436-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31.5793 |  |  |  |  | 1
748 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1436-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.07.03 | 13,20 2023.07.03 | П | 3.3333 | ТП-1436-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 56.1237 |  |  |  |  | 1
749 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.07.03 | 17,20 2023.07.03 | П | 7.3333 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
750 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 РП-608-II-ТП-1243-II | 6 (6.3) | 09,00 2023.07.04 | 10,05 2023.07.04 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1243-ТП-1992 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 291 |  | №295, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
751 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-255 | 6 (6.3) | 09,52 2023.07.04 | 14,30 2023.07.04 | П | 4.6333 | ТП-255 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
752 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.04 | 16,50 2023.07.04 | П | 6.8333 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
753 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-II | 10 (10.5) | 10,50 2023.07.04 | 12,40 2023.07.04 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1561-ТП-748 |  |  | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 666 |  | №296, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
754 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1009 ПС-Мирный | 10 (10.5) | 14,10 2023.07.04 | 16,18 2023.07.04 | В | 2.13 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1009 ПС-Мирный |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 157 |  | №297, 07.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
755 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 РП-Наука-ТП-849 | 6 (6.3) | 15,50 2023.07.04 | 16,30 2023.07.04 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-222-ТП-1175 |  |  | 57 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0 | 328 |  | №298, 07.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
756 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная-РП-Ипподромный-II-ТП-522-II | 10 (10.5) | 06,00 2023.07.05 | 08,00 2023.07.05 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-522-ТП-184 |  |  | 72 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 1150 |  | №299, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
757 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-878-I | 0.38 | 09,00 2023.07.05 | 12,00 2023.07.05 | П | 3 | ТП-878-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
758 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Моcт-I | 6 (6.3) | 09,17 2023.07.05 | 17,00 2023.07.05 | П | 7.7167 | РП-Моcт-I |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
759 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Аткарский-I | 6 (6.3) | 09,30 2023.07.05 | 16,00 2023.07.05 | П | 6.5 | РП-Аткарский-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
760 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-617-I | 6 (6.3) | 09,35 2023.07.05 | 16,00 2023.07.05 | П | 6.4167 | ТП-617-I |  |  | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
761 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.05 | 15,50 2023.07.05 | П | 5.8333 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
762 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1436-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.05 | 12,55 2023.07.05 | П | 2.9167 | ТП-1436-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31.5793 |  |  |  |  | 1
763 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Пищевая-РП-Сокурский-I | 10 (10.5) | 13,45 2023.07.05 | 16,30 2023.07.05 | В | 2.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1011 ПС-Пищевая-РП-Сокурский-I |  |  | 289 | 0 | 58 | 231 | 0 | 0 | 79 | 210 | 0 | 1272 |  | №300, 07.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
764 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.07.05 | 15,00 2023.07.05 | П | 1 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
765 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 10 (10.5) | 04,30 2023.07.06 | 06,45 2023.07.06 | В | 2.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II |  |  | 317 | 0 | 41 | 276 | 0 | 0 | 120 | 197 | 0 | 400 |  | №301, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
766 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-925 | 0.38 | 09,00 2023.07.06 | 13,22 2023.07.06 | П | 4.3667 | ТП-925 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
767 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-878-II | 0.38 | 09,00 2023.07.06 | 12,12 2023.07.06 | П | 3.2 | ТП-878-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
768 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-760-II | 0.38 | 09,51 2023.07.06 | 14,20 2023.07.06 | П | 4.4833 | ТП-760-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
769 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1462-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.06 | 13,07 2023.07.06 | П | 3.1167 | ТП-1462-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.822 |  |  |  |  | 1
770 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.06 | 16,59 2023.07.06 | П | 6.9833 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
771 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-16-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.06 | 10,42 2023.07.06 | П | 0.7 | ТП-16-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14.8517 |  |  |  |  | 1
772 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.07.06 | 15,56 2023.07.06 | П | 1.9333 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16.884 |  |  |  |  | 1
773 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Зеркальный-I-464-I | 10 (10.5) | 22,50 2023.07.06 | 23,27 2023.07.06 | В | 0.62 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Зеркальный-I-464-I |  |  | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 182 |  | №302, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
774 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1026 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 23,15 2023.07.06 | 00,35 2023.07.07 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гусельский-I-ТП-1168-I |  |  | 410 | 0 | 13 | 397 | 0 | 0 | 92 | 318 | 0 | 2785 |  | №303, 07.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
775 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Гусельский-II-ТП-1193-II | 10 (10.5) | 00,35 2023.07.07 | 01,40 2023.07.07 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1193-II-ТП-1226-II |  |  | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 13 | 51 | 0 | 400 |  | №304, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
776 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-601-I | 0.38 | 09,00 2023.07.07 | 11,45 2023.07.07 | П | 2.75 | ТП-601-I |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
777 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-270 | 6 (6.3) | 09,20 2023.07.07 | 14,20 2023.07.07 | П | 5 | ТП-270 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
778 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.07 | 16,05 2023.07.07 | П | 6.0833 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16.884 |  |  |  |  | 1
779 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1009 ПС-Мирный | 10 (10.5) | 10,20 2023.07.07 | 12,15 2023.07.07 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-725-ТП-562 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 157 |  | №305, 14.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
780 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 10 (10.5) | 11,45 2023.07.07 | 13,00 2023.07.07 | В | 1.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-705-ТП-280-I |  |  | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 460 |  | №306, 14.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
781 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1042 ПС-С.Западная - РП-Гвардейский-I | 10 (10.5) | 18,10 2023.07.07 | 20,10 2023.07.07 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ повреждение оборудования ТП |  |  | 301 | 0 | 27 | 274 | 0 | 0 | 123 | 178 | 0 | 1090 |  | №308, 14.07.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
782 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Одесский-ТП-593-II | 10 (10.5) | 19,00 2023.07.07 | 20,03 2023.07.07 | В | 1.05 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гвардейский-I - ТП-694-I |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 545 |  | №307, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
783 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Ипподромный-II - ТП-522-II | 10 (10.5) | 21,30 2023.07.07 | 22,30 2023.07.07 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1368 - ТП-180 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 242 |  | №310, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
784 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ - РП-Азинский-II | 6 (6.3) | 21,40 2023.07.07 | 22,10 2023.07.07 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ - РП-Азинский-II |  |  | 152 | 0 | 23 | 129 | 0 | 0 | 33 | 119 | 0 | 801 |  | №309, 14.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
785 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Вольский-II - ТП-673-II | 10 (10.5) | 00,40 2023.07.08 | 01,48 2023.07.08 | В | 1.13 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Гусельский-II - ТП-337-II |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1732 |  | №311, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
786 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Международный-I - ТП-598-II | 10 (10.5) | 04,00 2023.07.08 | 04,55 2023.07.08 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-638-II - ТП-885-II |  |  | 68 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 22 | 46 | 0 | 291 |  | №312, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
787 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Строитель-II - РП-Панфиловский-II - ТП-1296-II | 10 (10.5) | 05,00 2023.07.08 | 05,55 2023.07.08 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-200-II - ТП-348-II |  |  | 100 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 363 |  | №313, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
788 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-ПроммашI-ТП-1993I | 10 (10.5) | 21,20 2023.07.09 | 23,20 2023.07.09 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976-ТП-1827 |  |  | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 339 |  | №314, 14.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
789 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-268-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.10 | 16,18 2023.07.10 | П | 6.3 | ТП-268-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.3233 |  |  |  |  | 1
790 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Азинский-I-ТП-509А-I | 6 (6.3) | 17,20 2023.07.10 | 19,25 2023.07.10 | В | 2.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-509А-I - ТП-968 |  |  | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 109 |  | №317, 14.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
791 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Южный-I-ТП-1489-I | 6 (6.3) | 17,20 2023.07.10 | 18,25 2023.07.10 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1489-I - ТП-96-I |  |  | 107 | 0 | 11 | 96 | 0 | 0 | 30 | 77 | 0 | 328 |  | №315, 14.07.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
792 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Южный-I-ТП-1340-I | 6 (6.3) | 17,20 2023.07.10 | 19,10 2023.07.10 | В | 1.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1340-I - ТП-2017 |  |  | 307 | 0 | 31 | 276 | 0 | 0 | 75 | 232 | 0 | 146 |  | №316, 14.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
793 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | РП-Белоглинский-I | 0.38 | 09,00 2023.07.11 | 12,00 2023.07.11 | П | 3 | РП-Белоглинский-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
794 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Кожзавод-I | 6 (6.3) | 09,16 2023.07.11 | 15,17 2023.07.11 | П | 6.0167 | РП-Кожзавод-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
795 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-268-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.11 | 16,00 2023.07.11 | П | 6 | ТП-268-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.3233 |  |  |  |  | 1
796 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.11 | 13,35 2023.07.11 | П | 3.5833 | ТП-583-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50.4957 |  |  |  |  | 1
797 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | РП-Политехнический-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.11 | 11,10 2023.07.11 | П | 1.1667 | РП-Политехнический-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
798 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.11 | 13,35 2023.07.11 | П | 3.5833 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16.884 |  |  |  |  | 1
799 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1065-I | 6 (6.3) | 09,17 2023.07.12 | 16,20 2023.07.12 | П | 7.05 | ТП-1065-I |  |  | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
800 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Экономический-I | 6 (6.3) | 09,29 2023.07.12 | 16,00 2023.07.12 | П | 6.5167 | РП-Экономический-I |  |  | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
801 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-942 | 10 (10.5) | 09,38 2023.07.12 | 16,10 2023.07.12 | П | 6.5333 | ТП-942 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
802 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-268-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.12 | 16,20 2023.07.12 | П | 6.3333 | ТП-268-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.3233 |  |  |  |  | 1
803 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-639 | 0.38 | 10,00 2023.07.12 | 12,00 2023.07.12 | П | 2 | ТП-639 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
804 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-321 | 6 (6.3) | 10,27 2023.07.12 | 11,15 2023.07.12 | П | 0.8 | ТП-321 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
805 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1280 | 0.38 | 14,00 2023.07.12 | 16,10 2023.07.12 | П | 2.1667 | ТП-1280 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32.2047 |  |  |  |  | 1
806 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-330-I | 0.38 | 09,00 2023.07.13 | 12,20 2023.07.13 | П | 3.3333 | ТП-330-I |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
807 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1065-II | 6 (6.3) | 09,17 2023.07.13 | 15,55 2023.07.13 | П | 6.6333 | ТП-1065-II |  |  | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
808 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.13 | 15,00 2023.07.13 | П | 5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
809 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-596-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.13 | 13,20 2023.07.13 | П | 3.3333 | ТП-596-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26.5767 |  |  |  |  | 1
810 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1114-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.13 | 14,30 2023.07.13 | П | 4.5 | ТП-1114-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.5767 |  |  |  |  | 1
811 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-268-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.13 | 15,00 2023.07.13 | П | 5 | ТП-268-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.3233 |  |  |  |  | 1
812 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный-II-ТП-1141-II | 10 (10.5) | 12,35 2023.07.13 | 14,00 2023.07.13 | В | 1.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141-II-ТП-1153-II |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 242 |  | №318, 14.07.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
813 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный-I-ТП-1486-I | 10 (10.5) | 14,50 2023.07.13 | 16,10 2023.07.13 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-533-ТП-534 |  |  | 99 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 557 |  | №319, 14.07.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
814 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой I-ТП-1056 I | 10 (10.5) | 15,10 2023.07.13 | 17,10 2023.07.13 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-660-ТП-1549-I |  |  | 81 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 291 |  | №320, 14.07.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
815 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1224-I | 10 (10.5) | 05,50 2023.07.14 | 06,50 2023.07.14 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 II-ТП-1261-II |  |  | 134 | 0 | 9 | 125 | 0 | 0 | 57 | 77 | 0 | 109 |  | №321, 21.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
816 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-690-I | 0.38 | 09,01 2023.07.14 | 13,00 2023.07.14 | П | 3.9833 | ТП-690-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
817 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.14 | 15,33 2023.07.14 | П | 5.55 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
818 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1322 | 0.38 | 10,00 2023.07.14 | 13,08 2023.07.14 | П | 3.1333 | ТП-1322 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
819 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-263-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.14 | 15,49 2023.07.14 | П | 5.8167 | ТП-263-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.132 |  |  |  |  | 1
820 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1262-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.14 | 13,18 2023.07.14 | П | 3.3 | ТП-1262-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15.7897 |  |  |  |  | 1
821 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-173-I | 0.38 | 09,00 2023.07.17 | 15,15 2023.07.17 | П | 6.25 | ТП-173-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
822 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-263-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.17 | 16,00 2023.07.17 | П | 6 | ТП-263-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
823 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.17 | 15,00 2023.07.17 | П | 5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
824 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Поливановский I -ТП-192 I | 10 (10.5) | 22,55 2023.07.17 | 00,30 2023.07.18 | В | 1.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-196-ТП-1034 |  |  | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 714 |  | №322, 21.07.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
825 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-173-II | 0.38 | 09,00 2023.07.18 | 15,10 2023.07.18 | П | 6.1667 | ТП-173-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
826 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Кожзавод-II | 6 (6.3) | 09,08 2023.07.18 | 15,20 2023.07.18 | П | 6.2 | РП-Кожзавод-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
827 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Экономический-II | 6 (6.3) | 09,17 2023.07.18 | 12,17 2023.07.18 | П | 3 | РП-Экономический-II |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
828 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-361 | 6 (6.3) | 09,20 2023.07.18 | 16,00 2023.07.18 | П | 6.6667 | ТП-361 |  |  | 55 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
829 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.18 | 16,12 2023.07.18 | П | 6.2 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
830 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 10,30 2023.07.18 | 12,50 2023.07.18 | В | 2.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Петровский-ТП-1980-I |  |  | 166 | 0 | 49 | 117 | 0 | 0 | 87 | 79 | 0 | 1671 |  | №323, 21.07.23 | 3.4.9.3 |  | 1
831 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-457 | 6 (6.3) | 09,50 2023.07.19 | 15,40 2023.07.19 | П | 5.8333 | ТП-457 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
832 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1184-I | 0.38 | 10,00 2023.07.19 | 15,30 2023.07.19 | П | 5.5 | ТП-1184-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
833 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.19 | 15,30 2023.07.19 | П | 5.5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
834 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-263-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.19 | 16,10 2023.07.19 | П | 6.1667 | ТП-263-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
835 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-274 | 6 (6.3) | 09,05 2023.07.20 | 15,51 2023.07.20 | П | 6.7667 | ТП-274 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
836 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-129-I | 6 (6.3) | 09,13 2023.07.20 | 16,00 2023.07.20 | П | 6.7833 | ТП-129-I |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
837 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.20 | 14,45 2023.07.20 | П | 4.75 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
838 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-17 | 6 (6.3) | 09,00 2023.07.21 | 15,53 2023.07.21 | П | 6.8833 | ТП-17 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
839 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-129-II | 6 (6.3) | 09,17 2023.07.21 | 16,00 2023.07.21 | П | 6.7167 | ТП-129-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
840 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-263-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.21 | 16,00 2023.07.21 | П | 6 | ТП-263-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
841 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-150-II | 0.38 | 09,00 2023.07.22 | 15,13 2023.07.22 | П | 6.2167 | ТП-150-II |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
842 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1021 ПС-Жасминная | 10 (10.5) | 13,30 2023.07.22 | 14,50 2023.07.22 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.1021 ПС-Жасминная |  |  | 65 | 0 | 8 | 57 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 848 |  | №324, 01.08.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
843 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 12,55 2023.07.23 | 13,30 2023.07.23 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.612 ПС-ГПЗ |  |  | 152 | 0 | 23 | 129 | 0 | 0 | 33 | 119 | 0 | 619 |  | №325, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
844 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-263-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.24 | 16,25 2023.07.24 | П | 6.4167 | ТП-263-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
845 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1195 | 6 (6.3) | 10,22 2023.07.24 | 16,00 2023.07.24 | П | 5.6333 | ТП-1195 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 243 |  |  |  |  | 1
846 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Мост-II | 6 (6.3) | 09,26 2023.07.25 | 17,00 2023.07.25 | П | 7.5667 | РП-Мост-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
847 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1322 | 10 (10.5) | 09,35 2023.07.25 | 17,00 2023.07.25 | П | 7.4167 | ТП-1322 |  |  | 37 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
848 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.25 | 15,00 2023.07.25 | П | 5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
849 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Одесский-II-ТП-593-II | 10 (10.5) | 06,10 2023.07.26 | 07,25 2023.07.26 | В | 1.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-809-ТП-300 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 194 |  | №326, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
850 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-823 | 0.38 | 09,00 2023.07.26 | 11,08 2023.07.26 | П | 2.1333 | ТП-823 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
851 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1461 | 6 (6.3) | 09,40 2023.07.26 | 16,00 2023.07.26 | П | 6.3333 | ТП-1461 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
852 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.26 | 11,20 2023.07.26 | П | 1.3333 | ТП-200-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30.954 |  |  |  |  | 1
853 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-422-I | 6 (6.3) | 10,00 2023.07.26 | 16,00 2023.07.26 | П | 6 | ТП-422-I |  |  | 35 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
854 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1130-I | 0.38 | 10,00 2023.07.26 | 14,45 2023.07.26 | П | 4.75 | ТП-1130-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
855 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.26 | 15,52 2023.07.26 | П | 5.8667 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
856 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | РП | РП-Силикатный-II | 0.38 | 12,00 2023.07.26 | 13,05 2023.07.26 | П | 1.0833 | РП-Силикатный-II |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
857 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-6 РП-Силикатный-ТП-1705 | 6 (6.3) | 15,45 2023.07.26 | 16,30 2023.07.26 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1709 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 473 |  | №327, 01.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
858 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.605 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 20,00 2023.07.26 | 23,30 2023.07.26 | В | 3.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.605 ПС-ГПЗ |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 837 |  | №328, 01.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
859 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 645 ПС-ТЭЦ | 6 (6.3) | 06,56 2023.07.27 | 08,08 2023.07.27 | В | 1.2 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 645 ПС-ТЭЦ |  |  | 155 | 0 | 4 | 151 | 0 | 0 | 55 | 100 | 0 | 546 |  | №329, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
860 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1487-II | 0.38 | 09,00 2023.07.27 | 15,10 2023.07.27 | П | 6.1667 | ТП-1487-II |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
861 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-422-II | 6 (6.3) | 09,15 2023.07.27 | 16,00 2023.07.27 | П | 6.75 | ТП-422-II |  |  | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
862 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-493-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 13,55 2023.07.27 | П | 3.9167 | ТП-493-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.7923 |  |  |  |  | 1
863 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 14,55 2023.07.27 | П | 4.9167 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
864 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-882 | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 14,45 2023.07.27 | П | 4.75 | ТП-882 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
865 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-263-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 16,20 2023.07.27 | П | 6.3333 | ТП-263-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.0133 |  |  |  |  | 1
866 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 15,50 2023.07.27 | П | 5.8333 | ТП-177-ВЛ-1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30.954 |  |  |  |  | 1
867 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 15,50 2023.07.27 | П | 5.8333 | ТП-177-ВЛ-2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59.563 |  |  |  |  | 1
868 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.27 | 16,20 2023.07.27 | П | 6.3333 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
869 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Арбатский I-ТП-366 I | 6 (6.3) | 23,00 2023.07.27 | 00,05 2023.07.28 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-714-ТП-147 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 116 |  | №330, 01.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
870 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1089-I | 0.38 | 09,06 2023.07.28 | 14,04 2023.07.28 | П | 4.9667 | ТП-1089-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
871 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.28 | 15,30 2023.07.28 | П | 5.5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
872 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рижсский-1594 | 10 (10.5) | 17,35 2023.07.28 | 19,35 2023.07.28 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-ГусельскийII-ТП1168-II |  |  | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 1150 |  | №331, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
873 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Зеркальный-1117 | 10 (10.5) | 17,35 2023.07.28 | 20,04 2023.07.28 | В | 2.48 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117-I-ТП-573-II |  |  | 54 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 194 |  | №332, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
874 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-ПроммашI-ТП-1993I | 10 (10.5) | 17,40 2023.07.28 | 21,00 2023.07.28 | В | 3.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1979-I-ТП-1569-I |  |  | 117 | 0 | 10 | 107 | 0 | 0 | 48 | 69 | 0 | 424 |  | №335, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
875 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ф1014 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 18,45 2023.07.28 | 19,25 2023.07.28 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ф1014 ПС-Проммаш |  |  | 134 | 0 | 12 | 122 | 0 | 0 | 54 | 80 | 0 | 484 |  | №334, 01.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
876 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Зеркальный-1117 | 10 (10.5) | 19,35 2023.07.28 | 20,04 2023.07.28 | В | 0.48 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117-I-ТП-573-II |  |  | 54 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 194 |  | №333, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
877 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-I-ТП-752-I | 10 (10.5) | 05,30 2023.07.30 | 06,46 2023.07.30 | В | 1.27 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413-ТП-1103 |  |  | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 73 |  | №336, 01.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
878 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-II-1914-II | 6 (6.3) | 23,00 2023.07.30 | 00,10 2023.07.31 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Победа-ТП-1914 |  |  | 56 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 204 |  | №337, 01.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
879 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-II-ТП-1965-II | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.31 | 10,39 2023.07.31 | В | 1.65 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-489-II-РП-Московский |  |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 173 |  | №338, 01.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
880 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1162-II | 0.38 | 09,00 2023.07.31 | 14,53 2023.07.31 | П | 5.8833 | ТП-1162-II |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
881 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.31 | 16,00 2023.07.31 | П | 6 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
882 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1149-I | 0.38 | 10,00 2023.07.31 | 10,34 2023.07.31 | П | 0.56667 | ТП-1149-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
883 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.07.31 | 14,10 2023.07.31 | П | 4.1667 | ТП-180-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17.9783 |  |  |  |  | 1
884 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | ТП | ТП-1089-I | 0.38 | 14,10 2023.07.31 | 16,28 2023.07.31 | П | 2.3 | ТП-1089-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
885 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1073-I | 0.38 | 09,34 2023.08.01 | 15,46 2023.08.01 | П | 6.2 | ТП-1073-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
886 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | ТП-1471-II-РП-Питомник-II | 6 (6.3) | 18,00 2023.08.01 | 19,30 2023.08.01 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1471-II-РП-Питомник-II |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 116 |  | №339, 11.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
887 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1073-II | 0.38 | 09,25 2023.08.02 | 11,10 2023.08.02 | П | 1.75 | ТП-1073-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
888 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.02 | 16,30 2023.08.02 | П | 6.5 | ТП-180-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
889 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-184-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.02 | 16,30 2023.08.02 | П | 6.5 | ТП-184-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.9647 |  |  |  |  | 1
890 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1462-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.02 | 13,10 2023.08.02 | П | 3.1667 | ТП-1462-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.105 |  |  |  |  | 1
891 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-541-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.02 | 15,50 2023.08.02 | П | 5.8333 | ТП-541-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.8247 |  |  |  |  | 1
892 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.02 | 11,00 2023.08.02 | П | 1 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
893 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-619-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.02 | 13,00 2023.08.02 | П | 3 | ТП-619-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6577 |  |  |  |  | 1
894 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-781 | 0.38 | 09,05 2023.08.03 | 10,30 2023.08.03 | П | 1.4167 | ТП-781 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
895 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1019-I | 6 (6.3) | 09,20 2023.08.03 | 16,00 2023.08.03 | П | 6.6667 | ТП-1019-I |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
896 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-58 | 0.38 | 09,40 2023.08.03 | 10,30 2023.08.03 | П | 0.83333 | ТП-58 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
897 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1324 | 10 (10.5) | 09,50 2023.08.03 | 16,00 2023.08.03 | П | 6.1667 | ТП-1324 |  |  | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
898 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1192-II | 0.38 | 10,00 2023.08.03 | 15,18 2023.08.03 | П | 5.3 | ТП-1192-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
899 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-690-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.03 | 16,23 2023.08.03 | П | 6.3833 | ТП-690-ВЛ-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46.7437 |  |  |  |  | 1
900 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-690-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.03 | 16,23 2023.08.03 | П | 6.3833 | ТП-690-ВЛ-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.008 |  |  |  |  | 1
901 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-541-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.03 | 16,07 2023.08.03 | П | 6.1167 | ТП-541-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.6683 |  |  |  |  | 1
902 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-615-I -ТП-1748-II | 6 (6.3) | 23,50 2023.08.03 | 00,35 2023.08.04 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-615-I-ТП-1748-II |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 211 |  | №340 11.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
903 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-402-I | 0.38 | 09,00 2023.08.04 | 14,59 2023.08.04 | П | 5.9833 | ТП-402-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
904 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-468 | 6 (6.3) | 09,20 2023.08.04 | 16,40 2023.08.04 | П | 7.3333 | ТП-468 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
905 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1323 | 10 (10.5) | 09,22 2023.08.04 | 16,45 2023.08.04 | П | 7.3833 | ТП-1323 |  |  | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
906 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1422 | 6 (6.3) | 09,37 2023.08.04 | 17,00 2023.08.04 | П | 7.3833 | ТП-1422 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
907 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1031-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.04 | 15,36 2023.08.04 | П | 5.6 | ТП-1031-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.4257 |  |  |  |  | 1
908 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-690-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.04 | 16,18 2023.08.04 | П | 6.3 | ТП-690-ВЛ-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46.7437 |  |  |  |  | 1
909 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-690-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.04 | 16,18 2023.08.04 | П | 6.3 | ТП-690-ВЛ-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.008 |  |  |  |  | 1
910 | ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Елшанский II-РП-Московский II | 10 (10.5) | 22,20 2023.08.04 | 22,35 2023.08.04 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Московский-ТП-1994 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |  | №341, 11.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
911 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Горный-I-ТП-720-I | 6 (6.3) | 07,30 2023.08.05 | 08,54 2023.08.05 | В | 1.4 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Горный-I-ТП-720-I |  |  | 108 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 34 | 74 | 0 | 218 |  | №342, 11.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
912 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.636 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 12,50 2023.08.06 | 13,50 2023.08.06 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 Ф.636 ПС-Промышленная |  |  | 224 | 0 | 9 | 215 | 0 | 0 | 90 | 134 | 0 | 874 |  | №343, 11.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
913 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Порт-I-ТП-1517 | 6 (6.3) | 18,15 2023.08.06 | 19,10 2023.08.06 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1517-ТП-1817-I |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |  | №344, 11.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
914 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.616 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 23,30 2023.08.06 | 00,40 2023.08.07 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1672-ТП-1284 |  |  | 352 | 0 | 16 | 336 | 0 | 0 | 125 | 227 | 0 | 1289 |  | №345, 11.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
915 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | РП-Кожзавод-II-КЛ | 0.38 | 09,00 2023.08.07 | 10,05 2023.08.07 | П | 1.0833 | РП-Кожзавод-II-КЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52.997 |  |  |  |  | 1
916 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-533-I | 0.38 | 09,00 2023.08.07 | 15,20 2023.08.07 | П | 6.3333 | ТП-533-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
917 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | РП | РП-Обуховский-I | 6 (6.3) | 09,35 2023.08.07 | 16,00 2023.08.07 | П | 6.4167 | РП-Обуховский-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
918 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-264 | 6 (6.3) | 09,35 2023.08.07 | 16,00 2023.08.07 | П | 6.4167 | ТП-264 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
919 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1205-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.07 | 16,48 2023.08.07 | П | 6.8 | ТП-1205-ВЛ-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43.3043 |  |  |  |  | 1
920 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | ТП-1110-II-КЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.07 | 11,25 2023.08.07 | П | 1.4167 | ТП-1110-II-КЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34.237 |  |  |  |  | 1
921 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-639-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.07 | 16,05 2023.08.07 | П | 6.0833 | ТП-639-ВЛ-1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
922 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1205-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.07 | 16,48 2023.08.07 | П | 6.8 | ТП-1205-ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
923 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | РП-Центральный-1580-I | 6 (6.3) | 11,13 2023.08.07 | 11,39 2023.08.07 | В | 0.43 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Центральный-1580-I |  |  | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 266 |  | №346, 11.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
924 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | ТП-1367-КЛ | 0.38 | 14,00 2023.08.07 | 16,05 2023.08.07 | П | 2.0833 | ТП-1367-КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9163 |  |  |  |  | 1
925 | ЗАО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Северный -II-ТП-1224-II | 10 (10.5) | 22,30 2023.08.07 | 00,15 2023.08.08 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-650-II-ТП-647-II |  |  | 112 | 0 | 11 | 101 | 0 | 0 | 42 | 70 | 0 | 240 |  | №347, 11.08.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
926 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-639-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2023.08.08 | 16,08 2023.08.08 | П | 7.1333 | ТП-639-ВЛ-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44.086 |  |  |  |  | 1
927 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1205-ВЛ-1 | 0.38 | 09,00 2023.08.08 | 16,30 2023.08.08 | П | 7.5 | ТП-1205-ВЛ-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43.3043 |  |  |  |  | 1
928 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1205-ВЛ-2 | 0.38 | 09,00 2023.08.08 | 16,30 2023.08.08 | П | 7.5 | ТП-1205-ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.4743 |  |  |  |  | 1
929 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-259 | 0.38 | 09,15 2023.08.08 | 10,57 2023.08.08 | П | 1.7 | ТП-259 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
930 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | РП | РП-Стрелка-I | 0.38 | 09,40 2023.08.08 | 14,17 2023.08.08 | П | 4.6167 | РП-Стрелка-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
931 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1325 | 10 (10.5) | 09,45 2023.08.08 | 16,50 2023.08.08 | П | 7.0833 | ТП-1325 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
932 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-263-I | 0.38 | 10,00 2023.08.08 | 13,30 2023.08.08 | П | 3.5 | ТП-263-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 39.396 |  |  |  |  | 1
933 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1007-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.08.08 | 16,25 2023.08.08 | П | 2.4167 | ТП-1007-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.7547 |  |  |  |  | 1
934 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-263-II | 0.38 | 14,30 2023.08.08 | 15,57 2023.08.08 | П | 1.45 | ТП-263-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.105 |  |  |  |  | 1
935 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | РП | РП-Метизный-I | 6 (6.3) | 09,00 2023.08.09 | 16,20 2023.08.09 | П | 7.3333 | РП-Метизный-I |  |  | 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
936 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1129-I | 0.38 | 09,16 2023.08.09 | 12,15 2023.08.09 | П | 2.9833 | ТП-1129-I |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
937 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1326 | 10 (10.5) | 09,19 2023.08.09 | 16,10 2023.08.09 | П | 6.85 | ТП-1326 |  |  | 40 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
938 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-266 | 6 (6.3) | 09,23 2023.08.09 | 16,00 2023.08.09 | П | 6.6167 | ТП-266 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
939 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1371-I | 0.38 | 09,37 2023.08.09 | 15,15 2023.08.09 | П | 5.6333 | ТП-1371-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
940 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-746 | 10 (10.5) | 09,59 2023.08.09 | 15,52 2023.08.09 | П | 5.8833 | ТП-746 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
941 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-553-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.09 | 15,30 2023.08.09 | П | 5.5 | ТП-553-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
942 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.09 | 15,35 2023.08.09 | П | 5.5833 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
943 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-839-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.09 | 16,17 2023.08.09 | П | 6.2833 | ТП-839-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37.051 |  |  |  |  | 1
944 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-639-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.09 | 13,40 2023.08.09 | П | 3.6667 | ТП-639-ВЛ-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
945 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | РП-Спорт-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.09 | 15,10 2023.08.09 | П | 5.1667 | РП-Спорт-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.6577 |  |  |  |  | 1
946 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1129-II | 0.38 | 09,20 2023.08.10 | 16,36 2023.08.10 | П | 7.2667 | ТП-1129-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
947 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-549-I | 6 (6.3) | 09,21 2023.08.10 | 13,16 2023.08.10 | П | 3.9167 | ТП-549-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
948 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1371-II | 0.38 | 09,35 2023.08.10 | 14,45 2023.08.10 | П | 5.1667 | ТП-1371-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
949 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-553-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.10 | 16,10 2023.08.10 | П | 6.1667 | ТП-553-ВЛ-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
950 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | тп-1413-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.10 | 13,50 2023.08.10 | П | 3.8333 | тп-1413-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.628 |  |  |  |  | 1
951 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.10 | 15,40 2023.08.10 | П | 5.6667 | ТП-518-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
952 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-549-II | 6 (6.3) | 13,17 2023.08.10 | 16,00 2023.08.10 | П | 2.7167 | ТП-549-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
953 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-925-II | 0.38 | 14,00 2023.08.10 | 15,55 2023.08.10 | П | 1.9167 | ТП-925-II |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
954 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | РП | РП-Юбилейный-I | 0.38 | 09,00 2023.08.11 | 14,28 2023.08.11 | П | 5.47 | РП-Юбилейный-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
955 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-553-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.11 | 14,40 2023.08.11 | П | 4.6667 | ТП-553-ВЛ-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36.7383 |  |  |  |  | 1
956 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-180-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.11 | 14,00 2023.08.11 | П | 4 | ТП-180-ВЛ-1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
957 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-633-ТП-23 | 6 (6.3) | 10,08 2023.08.11 | 12,25 2023.08.11 | В | 2.28 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Стадион-ТП-379 |  |  | 43 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 255 |  | №349, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
958 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Пролетарский-II-ТП-122-II | 6 (6.3) | 10,08 2023.08.11 | 12,25 2023.08.11 | В | 2.28 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станок-II-ТП-122-II |  |  | 208 | 0 | 41 | 167 | 0 | 0 | 41 | 167 | 0 | 531 |  | №348, 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
959 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-II-РП-Базовый-II | 10 (10.5) | 11,40 2023.08.11 | 13,20 2023.08.11 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Базовый-II-ТП-1552-II |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 484 |  | №350, 18.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
960 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-505-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.08.11 | 15,05 2023.08.11 | П | 1.0833 | ТП-505-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29.7033 |  |  |  |  | 1
961 | АО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-II-ТП-1103-I | 10 (10.5) | 20,40 2023.08.11 | 21,50 2023.08.11 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-188-ТП-1010-I |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 1465 |  | №351, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
962 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Лучевой I-ТП-1272 I | 6 (6.3) | 14,45 2023.08.12 | 16,10 2023.08.12 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1272-ТП-1400 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 218 |  | №352, 18.08.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
963 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Мост-403-I | 6 (6.3) | 20,30 2023.08.12 | 20,49 2023.08.12 | В | 0.32 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Мост-403-I |  |  | 97 | 0 | 16 | 81 | 0 | 0 | 32 | 65 | 0 | 430 |  | №353, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
964 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-683-I | 10 (10.5) | 07,30 2023.08.13 | 10,10 2023.08.13 | В | 2.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-683-I-ТП-481-I |  |  | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 327 |  | №354, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
965 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-1379 | 6 (6.3) | 18,35 2023.08.13 | 19,57 2023.08.13 | В | 1.37 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-ТП-1379 |  |  | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 306 |  | №355, 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
966 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.630 ПС-Западная РП-Сеноман-II-ТП-484 | 6 (6.3) | 05,45 2023.08.14 | 07,05 2023.08.14 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1461-I-ТП-755-I |  |  | 339 | 0 | 8 | 331 | 0 | 0 | 126 | 213 | 0 | 1077 |  | №356, 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
967 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Клинический-ТП-1876-II | 6 (6.3) | 05,45 2023.08.14 | 08,25 2023.08.14 | В | 2.67 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-ТП-1876-II |  |  | 25 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 400 |  | №357, 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
968 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-180-ВЛ-3 | 0.38 | 10,00 2023.08.14 | 16,50 2023.08.14 | П | 6.8333 | ТП-180-ВЛ-3 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
969 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-505 | 6 (6.3) | 14,10 2023.08.14 | 15,22 2023.08.14 | П | 1.2 | ТП-505 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
970 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-АТС-II-ТП-1349-II | 6 (6.3) | 16,22 2023.08.14 | 17,20 2023.08.14 | В | 0.97 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1349-II-ТП-1751-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 342 |  | №358, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
971 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Кузнечный-ТП-1339 | 6 (6.3) | 23,25 2023.08.14 | 00,08 2023.08.15 | В | 0.72 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кузнечный-ТП-1339 |  |  | 105 | 0 | 9 | 96 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 146 |  | №359, 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
972 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1048 ПС-Северо-Восточная - РП-Техстекло-II-ТП-285-II | 10 (10.5) | 05,55 2023.08.15 | 07,55 2023.08.15 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-291-ТП-284 |  |  | 360 | 0 | 30 | 330 | 0 | 0 | 101 | 259 | 0 | 1150 |  | №360, 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
973 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-202 | 0.38 | 09,30 2023.08.15 | 16,00 2023.08.15 | П | 6.5 | ТП-202 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
974 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 10,25 2023.08.15 | 10,50 2023.08.15 | В | 0.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1019 ПС-Северо-Восточная |  |  | 72 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 1150 |  | №361, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
975 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-I-III-ТП-1539 | 10 (10.5) | 10,25 2023.08.15 | 11,30 2023.08.15 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-I-III-ТП-1539 |  |  | 122 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 59 | 63 | 0 | 969 |  | №362 18.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
976 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-188 | 10 (10.5) | 13,48 2023.08.15 | 15,40 2023.08.15 | П | 1.8667 | ТП-188 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
977 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-448 | 6 (6.3) | 09,15 2023.08.16 | 16,40 2023.08.16 | П | 7.4167 | ТП-448 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
978 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-720-I | 0.38 | 09,25 2023.08.16 | 14,50 2023.08.16 | П | 5.4167 | ТП-720-I |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
979 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-739 | 10 (10.5) | 09,40 2023.08.16 | 16,35 2023.08.16 | П | 6.9167 | ТП-739 |  |  | 31 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
980 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-184-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.16 | 17,05 2023.08.16 | П | 7.0833 | ТП-184-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.97 |  |  |  |  | 1
981 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.08.16 | 15,40 2023.08.16 | П | 1.6667 | ТП-200-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30.954 |  |  |  |  | 1
982 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.08.16 | 15,40 2023.08.16 | П | 1.6667 | ТП-134-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50.9647 |  |  |  |  | 1
983 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-720-II | 0.38 | 09,34 2023.08.17 | 14,40 2023.08.17 | П | 5.1 | ТП-720-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
984 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.17 | 15,14 2023.08.17 | П | 5.2333 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.4177 |  |  |  |  | 1
985 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1251-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.17 | 15,55 2023.08.17 | П | 5.9167 | ТП-1251-ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22.8247 |  |  |  |  | 1
986 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.625 ПС-Мельзаводская-РП-Первомайский-I-ТП-1386 | 6 (6.3) | 12,25 2023.08.17 | 14,20 2023.08.17 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Первомайский-I-ТП-1386 |  |  | 335 | 0 | 32 | 303 | 0 | 0 | 92 | 243 | 0 | 1005 |  | №363, 18.08.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
987 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.08.17 | 16,18 2023.08.17 | П | 2.3 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
988 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский- I- ТП-107-I | 10 (10.5) | 18,30 2023.08.17 | 21,02 2023.08.17 | В | 2.53 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1094-ТП-1033 |  |  | 422 | 0 | 49 | 373 | 0 | 0 | 127 | 295 | 0 | 1211 |  | №364, 18.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
989 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Авангард-ТП-258 | 10 (10.5) | 01,10 2023.08.18 | 01,50 2023.08.18 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Авангард-ТП-258 |  |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 218 |  | №365, 25.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
990 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.614 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 04,10 2023.08.18 | 05,25 2023.08.18 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.614 ПС-Кировская |  |  | 60 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 262 |  | №366, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
991 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.18 | 15,34 2023.08.18 | П | 5.5667 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.83 |  |  |  |  | 1
992 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Техстекло-ТП-304 | 10 (10.5) | 16,25 2023.08.20 | 21,05 2023.08.20 | В | 4.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-338-ТП702 |  |  | 98 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 32 | 66 | 0 | 2119 |  | №369, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
993 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский I-ТП-831II | 10 (10.5) | 16,25 2023.08.20 | 19,45 2023.08.20 | В | 3.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-826 I-ТП-338\РП-Техстекло |  |  | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 242 |  | №367, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
994 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский-I-ТП-673-I | 10 (10.5) | 16,25 2023.08.20 | 19,20 2023.08.20 | В | 2.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-689 I-ТП-673 I |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 61 |  | №368, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
995 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1037 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 21,25 2023.08.20 | 21,45 2023.08.20 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Пионерский I- ТП-1411 I |  |  | 98 | 0 | 10 | 88 | 0 | 0 | 43 | 55 | 0 | 1211 |  | №370, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
996 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.08.21 | 17,00 2023.08.21 | П | 7 | ТП-518-ВЛ-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.628 |  |  |  |  | 1
997 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Завокзальный-II-ТП-1355-II | 6 (6.3) | 12,50 2023.08.21 | 14,13 2023.08.21 | В | 1.38 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Завокзальный-II-ТП-1355-II |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 116 |  | №371, 25.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
998 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Поливановский-ТП-192-I | 10 (10.5) | 14,50 2023.08.21 | 15,43 2023.08.21 | В | 0.88 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1000-ВЛ-10 кВ |  |  | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 618 |  | №372, 25.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
999 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.22 | 15,30 2023.08.22 | П | 5.5 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.83 |  |  |  |  | 1
1000 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.22 | 16,20 2023.08.22 | П | 6.3333 | ТП-518-ВЛ-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
1001 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кузнечный-I-ТП-1664-I | 6 (6.3) | 15,35 2023.08.22 | 16,20 2023.08.22 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кузнечный-I-ТП-1664-I |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 |  | №373, 25.08.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1002 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1007 ПС-Жилрайон-РП-Антонов-I-РП-Степной-I | 10 (10.5) | 01,20 2023.08.23 | 02,15 2023.08.23 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Антонов-I-РП-Степной-I |  |  | 108 | 0 | 67 | 41 | 0 | 0 | 88 | 20 | 0 | 1090 |  | №374, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1003 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Завокзальный-ТП-103 | 6 (6.3) | 02,20 2023.08.23 | 03,30 2023.08.23 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-19-ТП-1947 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 131 |  | №375, 25.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1004 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-156-III | 0.38 | 09,00 2023.08.23 | 12,10 2023.08.23 | П | 3.1667 | ТП-156-III |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1005 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-321 | 6 (6.3) | 09,42 2023.08.23 | 14,50 2023.08.23 | П | 5.1333 | ТП-321 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
1006 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-385-II | 6 (6.3) | 09,43 2023.08.23 | 13,50 2023.08.23 | П | 4.1167 | ТП-385-II |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
1007 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.23 | 15,28 2023.08.23 | П | 5.4667 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34.0807 |  |  |  |  | 1
1008 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-180-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.23 | 15,50 2023.08.23 | П | 5.8333 | ТП-180-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.8893 |  |  |  |  | 1
1009 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.23 | 15,37 2023.08.23 | П | 5.6167 | ТП-518-ВЛ-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
1010 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-137-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.23 | 11,37 2023.08.23 | П | 1.6167 | ТП-137-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.3717 |  |  |  |  | 1
1011 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1141 I | 10 (10.5) | 21,30 2023.08.23 | 23,10 2023.08.23 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-516-II-ТП-1667-I |  |  | 68 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 42 | 26 | 0 | 545 |  | №376, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1012 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП- Пионерский-II-ТП-1411-II | 10 (10.5) | 01,10 2023.08.24 | 01,40 2023.08.24 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РП- Пионерский-II-ТП-1411-II |  |  | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 303 |  | №377, 25.08.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1013 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-733 | 6 (6.3) | 09,10 2023.08.24 | 15,00 2023.08.24 | П | 5.8333 | ТП-733 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1014 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сеноман-I-ТП-1161-I | 6 (6.3) | 09,10 2023.08.24 | 09,50 2023.08.24 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1142-ТП-2307 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 14 | 33 | 0 | 218 |  | №378, 25.08.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1015 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-226 | 0.38 | 10,00 2023.08.24 | 14,30 2023.08.24 | П | 4.5 | ТП-226 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1016 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.24 | 15,09 2023.08.24 | П | 5.15 | ТП-518-ВЛ-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
1017 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-787-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.24 | 15,56 2023.08.24 | П | 5.9333 | ТП-787-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80.199 |  |  |  |  | 1
1018 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.24 | 16,07 2023.08.24 | П | 6.1167 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.83 |  |  |  |  | 1
1019 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-323 | 6 (6.3) | 09,10 2023.08.25 | 14,00 2023.08.25 | П | 4.8333 | ТП-323 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
1020 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.25 | 16,00 2023.08.25 | П | 6 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.5173 |  |  |  |  | 1
1021 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.25 | 14,43 2023.08.25 | П | 4.7167 | ТП-281-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.8247 |  |  |  |  | 1
1022 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.25 | 13,00 2023.08.25 | П | 3 | ТП-518-ВЛ-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.628 |  |  |  |  | 1
1023 | АО "СПГЭС" | КЛ | Кл-6 РП-Обуховский-ТП-540 | 6 (6.3) | 15,50 2023.08.27 | 16,25 2023.08.27 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-32-ТП-559 |  |  | 98 | 0 | 6 | 92 | 0 | 0 | 30 | 68 | 0 | 328 |  | №379, 01.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1024 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I-ТП-1056-I | 10 (10.5) | 02,00 2023.08.28 | 02,46 2023.08.28 | В | 0.77 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-660-I-ТП-1549-I |  |  | 81 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 448 |  | №380, 01.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1025 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-125-I | 0.38 | 09,00 2023.08.28 | 14,26 2023.08.28 | П | 5.4333 | ТП-125-I |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1026 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1142 | 6 (6.3) | 09,48 2023.08.28 | 16,00 2023.08.28 | П | 6.2 | ТП-1142 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1027 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-518-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.08.28 | 14,57 2023.08.28 | П | 4.95 | ТП-518-ВЛ-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.628 |  |  |  |  | 1
1028 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Лучевой-ТП-204 | 6 (6.3) | 12,30 2023.08.28 | 13,35 2023.08.28 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Лучевой-ТП-204 |  |  | 86 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 15 | 71 | 0 | 451 |  | №381, 01.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1029 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1019 ПС-Северо-Восточная-РП-Ипподромный-ТП-522-II | 10 (10.5) | 14,40 2023.08.28 | 19,55 2023.08.28 | В | 5.25 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Ипподромный-II-ТП-879-II |  |  | 244 | 0 | 8 | 236 | 0 | 0 | 111 | 133 | 0 | 2361 |  | №383, 01.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1030 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-НСГ-ТП-940 | 10 (10.5) | 16,50 2023.08.28 | 19,15 2023.08.28 | В | 2.42 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-НСГ-ТП-940 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 412 |  | №382, 01.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1031 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-125-II | 0.38 | 09,00 2023.08.29 | 15,35 2023.08.29 | П | 6.5833 | ТП-125-II |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1032 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-489-II | 10 (10.5) | 09,27 2023.08.29 | 16,16 2023.08.29 | П | 6.8167 | ТП-489-II |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1033 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.29 | 14,35 2023.08.29 | П | 4.5833 | ТП-200-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31.892 |  |  |  |  | 1
1034 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Знание-ТП-1298 | 6 (6.3) | 15,25 2023.08.29 | 16,35 2023.08.29 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1465-ТП-427 |  |  | 89 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 39 | 50 | 0 | 182 |  | №384, 01.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1035 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-489-I | 0.38 | 09,47 2023.08.30 | 16,02 2023.08.30 | П | 6.25 | ТП-489-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1036 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1286-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.30 | 15,35 2023.08.30 | П | 5.5833 | ТП-1286-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57.9997 |  |  |  |  | 1
1037 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1127 | 6 (6.3) | 10,27 2023.08.30 | 16,00 2023.08.30 | П | 5.55 | ТП-1127 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
1038 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Полярный-ТП-581 | 6 (6.3) | 11,45 2023.08.30 | 13,50 2023.08.30 | В | 2.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-579-ТП-216 |  |  | 247 | 0 | 18 | 229 | 0 | 0 | 70 | 177 | 0 | 1449 |  | №385, 01.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1039 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-1042-I | 0.38 | 09,00 2023.08.31 | 15,40 2023.08.31 | П | 6.6667 | ТП-1042-I |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
1040 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ТП | ТП-145-II | 0.38 | 09,00 2023.08.31 | 10,50 2023.08.31 | П | 1.8333 | ТП-145-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1041 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1333-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.31 | 14,00 2023.08.31 | П | 4 | ТП-1333-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41.5847 |  |  |  |  | 1
1042 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-183-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.08.31 | 13,05 2023.08.31 | П | 3.0833 | ТП-183-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.838 |  |  |  |  | 1
1043 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1000-ВЛ-1 | 0.38 | 15,00 2023.08.31 | 16,08 2023.08.31 | П | 1.1333 | ТП-1000-ВЛ-1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60.032 |  |  |  |  | 1
1044 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | ВЛ | ТП-1000-ВЛ-2 | 0.38 | 15,00 2023.08.31 | 16,08 2023.08.31 | П | 1.1333 | ТП-1000-ВЛ-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19.229 |  |  |  |  | 1
1045 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Проммаш II-ТП-1993 II | 10 (10.5) | 16,02 2023.08.31 | 17,25 2023.08.31 | В | 1.38 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1993-II-ТП-1976-II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 412 |  | №386, 01.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1046 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-114-II | 0.38 | 09,00 2023.09.01 | 13,28 2023.09.01 | П | 4.4667 | ТП-114-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1047 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.09.01 | 15,00 2023.09.01 | П | 5 | ТП-193-ВЛ-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54.873 |  |  |  |  | 1
1048 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.09.01 | 15,00 2023.09.01 | П | 5 | ТП-193-ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1049 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-3 | 0.38 | 10,00 2023.09.01 | 15,00 2023.09.01 | П | 5 | ТП-193-ВЛ-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.7627 |  |  |  |  | 1
1050 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.623 ПС-Раховкая | 6 (6.3) | 19,40 2023.09.01 | 22,05 2023.09.01 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1778-ТП-1114 |  |  | 128 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 65 | 63 | 0 | 641 |  | №387, 08.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1051 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1201-I | 0.38 | 09,00 2023.09.02 | 12,15 2023.09.02 | П | 3.25 | ТП-1201-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1052 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ТП-1078-I - ТП-1648-I | 6 (6.3) | 23,30 2023.09.02 | 00,07 2023.09.03 | В | 0.62 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1078-I - ТП-1648-I |  |  | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 |  | №388, 08.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1053 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Степной-II-ТП-695-II | 10 (10.5) | 00,30 2023.09.04 | 01,35 2023.09.04 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Вышивка-II-ТП-695-II |  |  | 62 | 0 | 8 | 54 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 85 |  | №389, 08.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1054 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1221-I | 0.38 | 09,00 2023.09.04 | 14,30 2023.09.04 | П | 5.5 | ТП-1221-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1055 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1436 | 0.38 | 09,40 2023.09.04 | 15,48 2023.09.04 | П | 6.1333 | ТП-1436 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
1056 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.04 | 15,52 2023.09.04 | П | 5.8667 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.1857 |  |  |  |  | 1
1057 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2023.09.04 | 16,06 2023.09.04 | П | 5.1 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1058 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 613 ПС-Агрегатная-РП-Рабочий-II-ТП-1480-II | 6 (6.3) | 16,04 2023.09.04 | 17,13 2023.09.04 | В | 1.15 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1293-ТП-36 |  |  | 190 | 0 | 20 | 170 | 0 | 0 | 66 | 124 | 0 | 1092 |  | №390, 08.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1059 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 625 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 16,04 2023.09.04 | 17,11 2023.09.04 | В | 1.12 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 625 ПС-Агрегатная |  |  | 95 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 415 |  | №391, 08.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1060 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1138-I | 0.38 | 09,00 2023.09.05 | 15,14 2023.09.05 | П | 6.2333 | ТП-1138-I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1061 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1429 | 0.38 | 09,49 2023.09.05 | 15,19 2023.09.05 | П | 5.5 | ТП-1429 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1062 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.05 | 15,26 2023.09.05 | П | 5.4333 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1063 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.09.05 | 15,43 2023.09.05 | П | 5.7167 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1064 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1011 | 6 (6.3) | 10,11 2023.09.05 | 16,16 2023.09.05 | П | 6.0833 | ТП-1011 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1065 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-608 - ТП-1448 | 6 (6.3) | 20,10 2023.09.05 | 21,10 2023.09.05 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-608-ТП-1895 |  |  | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 83 |  | №392, 08.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1066 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1138-II | 0.38 | 09,00 2023.09.06 | 13,35 2023.09.06 | П | 4.5833 | ТП-1138-II |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1067 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) | 09,24 2023.09.06 | 16,50 2023.09.06 | П | 7.4333 | ТП-738 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
1068 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1154-I | 6 (6.3) | 09,43 2023.09.06 | 16,08 2023.09.06 | П | 6.4167 | ТП-1154-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
1069 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-347-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.06 | 12,00 2023.09.06 | П | 2 | ТП-347-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49.245 |  |  |  |  | 1
1070 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.06 | 14,40 2023.09.06 | П | 4.6667 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1071 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.09.06 | 16,15 2023.09.06 | П | 6.25 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1072 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1037-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.06 | 16,25 2023.09.06 | П | 6.4167 | ТП-1037-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33.768 |  |  |  |  | 1
1073 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Политехнический-ТП-1379 | 6 (6.3) | 10,01 2023.09.06 | 11,31 2023.09.06 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1317-ТП-1499 |  |  | 100 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 364 |  | №393, 08.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1074 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-413-I | 0.38 | 09,00 2023.09.07 | 15,30 2023.09.07 | П | 6.5 | ТП-413-I |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
1075 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-100 | 6 (6.3) | 09,20 2023.09.07 | 15,47 2023.09.07 | П | 6.45 | ТП-100 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 11 | 46 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
1076 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Придорожный-I | 0.38 | 09,22 2023.09.07 | 16,50 2023.09.07 | П | 7.4667 | РП-Придорожный-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1077 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1154-II | 6 (6.3) | 09,36 2023.09.07 | 16,25 2023.09.07 | П | 6.8167 | ТП-1154-II |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1078 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.09.07 | 15,30 2023.09.07 | П | 5.5 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1079 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Дачный-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.07 | 16,35 2023.09.07 | П | 6.5833 | РП-Дачный-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.14 |  |  |  |  | 1
1080 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.07 | 16,23 2023.09.07 | П | 6.3833 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1081 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.09.07 | 15,30 2023.09.07 | П | 5.5 | ТП-196-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1082 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-413-II | 0.38 | 09,00 2023.09.08 | 14,40 2023.09.08 | П | 5.6667 | ТП-413-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1083 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-572 | 0.38 | 09,30 2023.09.08 | 15,37 2023.09.08 | П | 6.1167 | ТП-572 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1084 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-431 | 6 (6.3) | 09,51 2023.09.08 | 15,40 2023.09.08 | П | 5.8167 | ТП-431 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1085 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.08 | 15,52 2023.09.08 | П | 5.8667 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1086 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.08 | 14,49 2023.09.08 | П | 4.8167 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62.377 |  |  |  |  | 1
1087 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.08 | 10,40 2023.09.08 | П | 0.66667 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.9163 |  |  |  |  | 1
1088 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2023.09.08 | 15,48 2023.09.08 | П | 4.8 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1089 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-283-I | 0.38 | 09,00 2023.09.09 | 14,10 2023.09.09 | П | 5.1667 | ТП-283-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1090 | АО "СПГЭС" | КЛ | Кл-6 РП Н.Астраханский-ТП-1264 II | 6 (6.3) | 10,05 2023.09.10 | 12,20 2023.09.10 | В | 2.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1818-ТП-1734 |  |  | 116 | 0 | 10 | 106 | 0 | 0 | 48 | 68 | 0 | 422 |  | №394, 15.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1091 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Завокзальный -РП-Тракторный | 6 (6.3) | 13,10 2023.09.10 | 14,08 2023.09.10 | В | 0.97 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Завокзальный -РП-Тракторный |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 226 |  | №397, 15.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1092 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф.604 ПС-Западная | 6 (6.3) | 13,10 2023.09.10 | 15,05 2023.09.10 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ф.604 ПС-Западная |  |  | 160 | 0 | 40 | 120 | 0 | 0 | 58 | 102 | 0 | 473 |  | №396, 15.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1093 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.602 ПС-Западная | 6 (6.3) | 13,10 2023.09.10 | 17,10 2023.09.10 | В | 4 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.602 ПС-Западная |  |  | 95 | 0 | 8 | 87 | 0 | 0 | 51 | 44 | 0 | 546 |  | №395, 15.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1094 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-556-I | 0.38 | 09,00 2023.09.11 | 11,10 2023.09.11 | П | 2.1667 | ТП-556-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1095 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1429 | 0.38 | 09,10 2023.09.11 | 09,59 2023.09.11 | П | 0.81667 | ТП-1429 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1096 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-417 | 6 (6.3) | 09,40 2023.09.11 | 16,20 2023.09.11 | П | 6.6667 | ТП-417 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1097 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.11 | 15,30 2023.09.11 | П | 5.5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1098 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-780-I | 0.38 | 14,00 2023.09.11 | 15,30 2023.09.11 | П | 1.5 | ТП-780-I |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
1099 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-584 | 0.38 | 14,20 2023.09.11 | 15,35 2023.09.11 | П | 1.25 | ТП-584 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
1100 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Верхний- - ТП-73 | 6 (6.3) | 00,40 2023.09.12 | 01,19 2023.09.12 | В | 0.65 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Верхний- - ТП-73 |  |  | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 131 |  | №398, 15.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1101 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1190-I | 0.38 | 09,00 2023.09.12 | 12,38 2023.09.12 | П | 3.6333 | ТП-1190-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
1102 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-34-I | 0.38 | 09,56 2023.09.12 | 16,30 2023.09.12 | П | 6.5667 | ТП-34-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1103 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.12 | 13,59 2023.09.12 | П | 3.9833 | ТП-200-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47.5253 |  |  |  |  | 1
1104 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.12 | 16,00 2023.09.12 | П | 6 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1105 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2023.09.12 | 16,00 2023.09.12 | П | 5 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1106 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский II-ТП-1103 I | 10 (10.5) | 13,30 2023.09.12 | 15,00 2023.09.12 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-188-ТП-1010 |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 33 | 107 | 0 | 1187 |  | №399, 15.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1107 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-450-I | 0.38 | 14,00 2023.09.12 | 15,53 2023.09.12 | П | 1.8833 | ТП-450-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
1108 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-467-II | 0.38 | 09,00 2023.09.13 | 11,58 2023.09.13 | П | 2.9667 | ТП-467-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1109 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-АТС-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.09.13 | 16,38 2023.09.13 | П | 7.6333 | РП-АТС-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.5687 |  |  |  |  | 1
1110 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-273 | 6 (6.3) | 09,10 2023.09.13 | 15,58 2023.09.13 | П | 6.8 | ТП-273 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
1111 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-34-II | 6 (6.3) | 09,18 2023.09.13 | 16,00 2023.09.13 | П | 6.7 | ТП-34-II |  |  | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
1112 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.13 | 15,30 2023.09.13 | П | 5.5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1113 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2023.09.13 | 15,51 2023.09.13 | П | 4.85 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1114 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1141-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.09.13 | 16,10 2023.09.13 | П | 2.1667 | ТП-1141-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17.0403 |  |  |  |  | 1
1115 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-386-I | 0.38 | 14,00 2023.09.13 | 14,56 2023.09.13 | П | 0.93333 | ТП-386-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1116 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-587-I | 0.38 | 09,00 2023.09.14 | 14,05 2023.09.14 | П | 5.0833 | ТП-587-I |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1117 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1381 | 6 (6.3) | 09,20 2023.09.14 | 16,22 2023.09.14 | П | 7.0333 | ТП-1381 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
1118 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.14 | 13,20 2023.09.14 | П | 3.3333 | ТП-281-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37.989 |  |  |  |  | 1
1119 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.14 | 15,30 2023.09.14 | П | 5.5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1120 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.09.14 | 15,45 2023.09.14 | П | 4.75 | ТП-196-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1121 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 16,25 2023.09.14 | 18,05 2023.09.14 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ |  |  | 232 | 0 | 23 | 209 | 0 | 0 | 35 | 197 | 0 | 801 |  | №401, 22.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1122 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф.601 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 16,25 2023.09.14 | 17,20 2023.09.14 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.601 ПС-ГПЗ |  |  | 186 | 0 | 20 | 166 | 0 | 0 | 26 | 160 | 0 | 801 |  | №400, 15.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1123 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1056-II | 0.38 | 09,00 2023.09.15 | 13,50 2023.09.15 | П | 4.8333 | ТП-1056-II |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1124 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1474 | 10 (10.5) | 09,17 2023.09.15 | 16,10 2023.09.15 | П | 6.8833 | ТП-1474 |  |  | 31 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
1125 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-255 | 6 (6.3) | 09,19 2023.09.15 | 14,47 2023.09.15 | П | 5.4667 | ТП-255 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1126 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-278 | 6 (6.3) | 09,28 2023.09.15 | 16,11 2023.09.15 | П | 6.7167 | ТП-278 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
1127 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1459 | 6 (6.3) | 09,47 2023.09.15 | 16,12 2023.09.15 | П | 6.4167 | ТП-1459 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 236 |  |  |  |  | 1
1128 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.09.15 | 13,15 2023.09.15 | П | 3.25 | ТП-639-ВЛ-1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
1129 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-747-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.09.15 | 11,45 2023.09.15 | П | 1.75 | ТП-747-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1130 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-747-ВЛ-3 | 0.38 | 10,00 2023.09.15 | 11,45 2023.09.15 | П | 1.75 | ТП-747-ВЛ-3 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1131 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Заводской-II-ТП-1428-I | 6 (6.3) | 15,06 2023.09.15 | 16,40 2023.09.15 | В | 1.57 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1428-ТП-1396 |  |  | 137 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 61 | 76 | 0 | 444 |  | №402, 22.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1132 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1008 | 0.38 | 09,00 2023.09.16 | 13,40 2023.09.16 | П | 4.6667 | ТП-1008 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1133 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Станционный-I - ТП-633-I | 6 (6.3) | 09,25 2023.09.16 | 11,20 2023.09.16 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1302-ТП-1894 |  |  | 124 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 47 | 77 | 0 | 473 |  | №403, 22.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1134 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ПС-Агрегатная ф.616 | 6 (6.3) | 10,55 2023.09.16 | 11,30 2023.09.16 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Агрегатная ф 616 |  |  | 219 | 0 | 12 | 207 | 0 | 0 | 53 | 166 | 0 | 1674 |  | №404, 22.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1135 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Зеркальный-II-ТП-464-II | 10 (10.5) | 04,00 2023.09.18 | 05,55 2023.09.18 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1941-ТП-1054 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 121 |  | №405, 22.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1136 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Юбилейный | 0.38 | 09,00 2023.09.18 | 15,50 2023.09.18 | П | 6.8333 | РП-Юбилейный |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
1137 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-447 | 6 (6.3) | 09,05 2023.09.18 | 16,00 2023.09.18 | П | 6.9167 | ТП-447 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
1138 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1339-I | 6 (6.3) | 09,55 2023.09.18 | 16,00 2023.09.18 | П | 6.0833 | ТП-1339-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1139 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-153 | 6 (6.3) | 10,00 2023.09.18 | 16,20 2023.09.18 | П | 6.3333 | ТП-153 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1140 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-698-II | 0.38 | 10,00 2023.09.18 | 14,55 2023.09.18 | П | 4.9167 | ТП-698-II |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1141 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.18 | 16,15 2023.09.18 | П | 6.25 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1142 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-2 | 0.38 | 11,00 2023.09.18 | 15,50 2023.09.18 | П | 4.8333 | ТП-196-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1143 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-614-I | 0.38 | 09,00 2023.09.19 | 14,30 2023.09.19 | П | 5.5 | ТП-614-I |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1144 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-824 | 10 (10.5) | 09,31 2023.09.19 | 16,15 2023.09.19 | П | 6.7333 | ТП-824 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1145 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1339-II | 6 (6.3) | 09,53 2023.09.19 | 16,00 2023.09.19 | П | 6.1167 | ТП-1339-II |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1146 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.09.19 | 17,00 2023.09.19 | П | 7 | ТП-639-ВЛ-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.7193 |  |  |  |  | 1
1147 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-703-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.19 | 17,00 2023.09.19 | П | 7 | ТП-703-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.1347 |  |  |  |  | 1
1148 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.19 | 15,30 2023.09.19 | П | 5.5 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1149 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2023.09.19 | 16,00 2023.09.19 | П | 5 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1150 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-2 | 0.38 | 11,00 2023.09.19 | 16,00 2023.09.19 | П | 5 | ТП-196-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1151 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ТП-1471-I-РП-Питомник-I | 6 (6.3) | 11,20 2023.09.19 | 12,14 2023.09.19 | В | 0.9 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Питомник-РП-Дубки |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 102 |  | №406, 22.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1152 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 20,50 2023.09.19 | 23,30 2023.09.19 | В | 2.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-346 II-ТП-975 II |  |  | 140 | 0 | 10 | 130 | 0 | 0 | 48 | 92 | 0 | 1393 |  | №407, 22.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1153 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой II-РП-Магистральный II | 10 (10.5) | 23,30 2023.09.19 | 01,10 2023.09.20 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-792-ТП-1975 |  |  | 101 | 0 | 27 | 74 | 0 | 0 | 36 | 65 | 0 | 400 |  | №408, 22.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1154 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-114 | 0.38 | 09,00 2023.09.20 | 15,08 2023.09.20 | П | 6.1333 | ТП-114 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1155 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-264 | 0.38 | 09,00 2023.09.20 | 15,14 2023.09.20 | П | 6.2333 | ТП-264 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
1156 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1233 | 6 (6.3) | 09,43 2023.09.20 | 16,20 2023.09.20 | П | 6.6167 | ТП-1233 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1157 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.20 | 16,12 2023.09.20 | П | 6.2 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1158 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Политехнический-I-ТП-1777-I | 6 (6.3) | 10,50 2023.09.20 | 12,30 2023.09.20 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-735-I-ТП-275-I |  |  | 230 | 0 | 29 | 201 | 0 | 0 | 94 | 136 | 0 | 1056 |  | №409, 22.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1159 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Политехнический-II-ТП-822-II | 6 (6.3) | 10,50 2023.09.20 | 12,30 2023.09.20 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-735-II-ТП-275-II |  |  | 99 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 546 |  | №410, 22.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1160 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-1 | 0.38 | 11,00 2023.09.20 | 16,12 2023.09.20 | П | 5.2 | ТП-196-ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1161 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-2 | 0.38 | 11,00 2023.09.20 | 16,12 2023.09.20 | П | 5.2 | ТП-196-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1162 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Политехнический-II-ТП-1777-II | 6 (6.3) | 12,30 2023.09.20 | 14,10 2023.09.20 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Силикатный-II-ТП-1308-II |  |  | 134 | 0 | 12 | 122 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 728 |  | №411, 22.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1163 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Политехнический-II-ТП-822-II | 6 (6.3) | 12,50 2023.09.20 | 17,00 2023.09.20 | В | 4.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-822-ТП-159 |  |  | 99 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 546 |  | №413, 22.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1164 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Силикатный-II-ТП-762-II | 6 (6.3) | 14,00 2023.09.20 | 16,22 2023.09.20 | В | 2.37 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1705-ТП-168 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 510 |  | №412, 22.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1165 | АО "СПГЭС" ЗАО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Строймаш-II-ТП-1347-II | 6 (6.3) | 04,16 2023.09.21 | 05,00 2023.09.21 | В | 0.73 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-25-ТП-1317 |  |  | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 146 |  | №414, 22.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1166 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1038-I | 0.38 | 09,20 2023.09.21 | 15,40 2023.09.21 | П | 6.3333 | ТП-1038-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1167 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-706-I | 0.38 | 09,22 2023.09.21 | 15,35 2023.09.21 | П | 6.2167 | ТП-706-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1168 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-518 | 0.38 | 09,26 2023.09.21 | 15,20 2023.09.21 | П | 5.9 | ТП-518 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1169 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-178-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.21 | 11,15 2023.09.21 | П | 1.25 | ТП-178-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1170 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ-2 | 0.38 | 11,00 2023.09.21 | 15,50 2023.09.21 | П | 4.8333 | ТП-196-ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1171 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1028-II | 0.38 | 09,00 2023.09.22 | 14,30 2023.09.22 | П | 5.5 | ТП-1028-II |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
1172 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1038-II | 0.38 | 09,20 2023.09.22 | 13,25 2023.09.22 | П | 4.0833 | ТП-1038-II |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1173 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1425-I | 6 (6.3) | 09,25 2023.09.22 | 16,00 2023.09.22 | П | 6.5833 | ТП-1425-I |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1174 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1493-I | 10 (10.5) | 09,25 2023.09.22 | 16,00 2023.09.22 | П | 6.5833 | ТП-1493-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1175 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1161 | 6 (6.3) | 09,35 2023.09.22 | 16,00 2023.09.22 | П | 6.4167 | ТП-1161 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1
1176 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-518-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.22 | 15,35 2023.09.22 | П | 5.5833 | ТП-518-ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1177 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.09.22 | 13,35 2023.09.22 | П | 2.5833 | ТП-196-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1178 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-281-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.09.22 | 16,30 2023.09.22 | П | 2.5 | ТП-281-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.9513 |  |  |  |  | 1
1179 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 10 (10.5) | 14,26 2023.09.23 | 16,56 2023.09.23 | В | 2.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018-I-ТП-705-I |  |  | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 242 |  | №415, 29.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1180 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 Ф.623 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 22,00 2023.09.23 | 23,20 2023.09.23 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1452-ТП-1771 |  |  | 128 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 65 | 63 | 0 | 328 |  | №416, 29.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1181 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Южный -ТП-1880 II | 6 (6.3) | 04,40 2023.09.24 | 05,40 2023.09.24 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-744-ТП-1340 |  |  | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 |  | №417, 29.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1182 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-624-I | 0.38 | 09,00 2023.09.25 | 15,00 2023.09.25 | П | 6 | ТП-624-I |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
1183 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-200-II | 0.38 | 10,00 2023.09.25 | 15,04 2023.09.25 | П | 5.0667 | ТП-200-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1184 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.25 | 13,20 2023.09.25 | П | 3.3333 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
1185 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.25 | 13,20 2023.09.25 | П | 3.3333 | ТП-583-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50.3393 |  |  |  |  | 1
1186 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-373-I | 6 (6.3) | 13,33 2023.09.25 | 16,55 2023.09.25 | В | 3.37 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-373-ТП-710 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 349 |  | №418, 29.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1187 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-606-ТП-100 | 6 (6.3) | 23,10 2023.09.25 | 01,05 2023.09.26 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-578-ТП-1291 |  |  | 110 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 31 | 79 | 0 | 255 |  | №420, 29.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1188 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф 607 ПС-Док | 6 (6.3) | 23,15 2023.09.25 | 01,10 2023.09.26 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1919-ТП-471 |  |  | 428 | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 189 | 239 | 0 | 1056 |  | №419, 29.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1189 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-321-I | 0.38 | 09,00 2023.09.26 | 14,40 2023.09.26 | П | 5.6667 | ТП-321-I |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
1190 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-624-II | 0.38 | 09,00 2023.09.26 | 14,25 2023.09.26 | П | 5.4167 | ТП-624-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1191 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.26 | 13,20 2023.09.26 | П | 3.3333 | ТП-439-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.3043 |  |  |  |  | 1
1192 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-660-II | 0.38 | 10,00 2023.09.26 | 14,55 2023.09.26 | П | 4.9167 | ТП-660-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
1193 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.09.26 | 16,25 2023.09.26 | П | 5.4167 | ТП-196-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1194 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-200-ВЛ | 0.38 | 13,00 2023.09.26 | 15,30 2023.09.26 | П | 2.5 | ТП-200-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47.5253 |  |  |  |  | 1
1195 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-ТП-1166-I | 10 (10.5) | 14,40 2023.09.26 | 17,50 2023.09.26 | В | 3.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-660-I-ТП-1549-I |  |  | 53 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 291 |  | №424, 29.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1196 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1965 I | 10 (10.5) | 14,40 2023.09.26 | 18,40 2023.09.26 | В | 4 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-489-ТП-492 |  |  | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 630 |  | №423, 29.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1197 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 ф. 1018 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 14,40 2023.09.26 | 16,50 2023.09.26 | В | 2.17 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф. 1018 ПС-Елшанка-II |  |  | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 1635 |  | №421, 29.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1198 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой II-ТП-1056 II | 10 (10.5) | 14,40 2023.09.26 | 19,00 2023.09.26 | В | 4.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1215-II-ТП-660-II |  |  | 99 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | 448 |  | №422, 29.09.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1199 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Панфиловский-I-РП-Строитель-I | 10 (10.5) | 15,45 2023.09.26 | 18,20 2023.09.26 | В | 2.58 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-200-I-ТП-348-I |  |  | 102 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 28 | 74 | 0 | 872 |  | №425, 29.09.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1200 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 Ф 1018 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 17,22 2023.09.26 | 20,24 2023.09.26 | В | 3.03 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-345 |  |  | 258 | 0 | 8 | 250 | 0 | 0 | 64 | 194 | 0 | 1150 |  | №426, 29.09.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1201 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1013-I | 0.38 | 09,00 2023.09.27 | 16,00 2023.09.27 | П | 7 | ТП-1013-I |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1202 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1482-II | 0.38 | 09,00 2023.09.27 | 13,15 2023.09.27 | П | 4.25 | ТП-1482-II |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1203 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.09.27 | 16,30 2023.09.27 | П | 6.5 | ТП-196-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1204 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1316-I | 0.38 | 09,00 2023.09.28 | 13,20 2023.09.28 | П | 4.3333 | ТП-1316-I |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
1205 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-291 | 0.38 | 09,00 2023.09.28 | 14,50 2023.09.28 | П | 5.8333 | ТП-291 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1206 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1425-II | 6 (6.3) | 09,28 2023.09.28 | 16,00 2023.09.28 | П | 6.5333 | ТП-1425-II |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1207 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.09.28 | 15,37 2023.09.28 | П | 4.6167 | ТП-196-ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38.3017 |  |  |  |  | 1
1208 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1361-II | 0.38 | 14,00 2023.09.28 | 15,47 2023.09.28 | П | 1.7833 | ТП-1361-II |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1209 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1021-II | 0.38 | 09,00 2023.09.29 | 14,30 2023.09.29 | П | 5.5 | ТП-1021-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1210 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-130-II | 0.38 | 09,00 2023.09.29 | 15,00 2023.09.29 | П | 6 | ТП-130-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1211 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 09,12 2023.09.29 | 16,00 2023.09.29 | П | 6.8 | ТП-23 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
1212 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-230 | 6 (6.3) | 10,05 2023.09.29 | 14,00 2023.09.29 | В | 3.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Пролетарский-ТП-230 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 44 |  | №427, 02.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1213 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП Стадион- ТП -1434-ТП-408 | 6 (6.3) | 17,00 2023.09.29 | 18,43 2023.09.29 | В | 1.72 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Стадион-ТП-408 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 400 |  | №428, 02.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1214 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 609 ПС-Промышленная-РП-Стадион-II-ТП-379 | 6 (6.3) | 17,00 2023.09.29 | 19,02 2023.09.29 | В | 2.03 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Стадион-ТП-379 |  |  | 241 | 0 | 8 | 233 | 0 | 0 | 95 | 146 | 0 | 466 |  | №429, 02.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1215 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Заводской-ТП-875 | 6 (6.3) | 00,10 2023.09.30 | 00,35 2023.09.30 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Заводской-ТП-875 |  |  | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 269 |  | №430, 02.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1216 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Строймаш-I-ТП-1656-I РП-Арбатский-I-ТП-1345-I | 6 (6.3) | 02,10 2023.09.30 | 03,30 2023.09.30 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Арбатский-I-ТП-1345-I |  |  | 31 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 670 |  | №431, 02.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1217 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-226-I | 0.38 | 09,00 2023.09.30 | 10,10 2023.09.30 | П | 1.1667 | ТП-226-I |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1218 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-201-I | 0.38 | 09,00 2023.10.02 | 15,30 2023.10.02 | П | 6.5 | ТП-201-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1219 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.10.02 | 15,35 2023.10.02 | П | 6.5833 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.105 |  |  |  |  | 1
1220 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.02 | 12,00 2023.10.02 | П | 2 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1221 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.606 ПС-Агрегатная-РП-Диагностика-II - ТП-1348-II | 6 (6.3) | 23,00 2023.10.02 | 01,20 2023.10.03 | В | 2.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Диагностика-II - ТП-1348-II |  |  | 223 | 0 | 30 | 193 | 0 | 0 | 77 | 146 | 0 | 866 |  | №432, 06.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1222 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.605 ПС-Агрегатная-РП-Диагностика-I - ТП-109-I | 6 (6.3) | 00,10 2023.10.03 | 01,20 2023.10.03 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1792 - ТП-413 |  |  | 212 | 0 | 29 | 183 | 0 | 0 | 63 | 149 | 0 | 1019 |  | №433, 06.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1223 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.10.03 | 15,15 2023.10.03 | П | 6.25 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.105 |  |  |  |  | 1
1224 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Спорт-I | 6 (6.3) | 09,01 2023.10.03 | 16,00 2023.10.03 | П | 6.9833 | РП-Спорт-I |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
1225 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-526 | 6 (6.3) | 09,27 2023.10.03 | 16,00 2023.10.03 | П | 6.55 | ТП-526 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1226 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-23-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.03 | 11,35 2023.10.03 | П | 1.5833 | ТП-23-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.191 |  |  |  |  | 1
1227 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.10.04 | 15,55 2023.10.04 | П | 6.9167 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.105 |  |  |  |  | 1
1228 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1509-II | 0.38 | 09,00 2023.10.04 | 15,00 2023.10.04 | П | 6 | ТП-1509-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1229 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-710 | 6 (6.3) | 09,40 2023.10.04 | 16,00 2023.10.04 | П | 6.3333 | ТП-710 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1230 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-288-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.04 | 13,20 2023.10.04 | П | 3.3333 | ТП-288-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47.0563 |  |  |  |  | 1
1231 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1484-II | 0.38 | 14,00 2023.10.04 | 15,20 2023.10.04 | П | 1.3333 | ТП-1484-II |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1232 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.634 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 16,30 2023.10.04 | 18,40 2023.10.04 | В | 2.17 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.634 ПС-Промышленная |  |  | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 291 |  | №434, 06.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1233 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.605 ПС-ТЭЦ-I | 6 (6.3) | 19,00 2023.10.04 | 20,00 2023.10.04 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.605 ПС-ТЭЦ-I |  |  | 175 | 0 | 17 | 158 | 0 | 0 | 40 | 135 | 0 | 655 |  | №435, 06.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1234 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.609 ПС-ТЭЦ-I | 6 (6.3) | 19,00 2023.10.04 | 20,30 2023.10.04 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.609 ПС-ТЭЦ-I |  |  | 65 | 0 | 8 | 57 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 619 |  | №436, 06.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1235 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1030 | 6 (6.3) | 09,05 2023.10.05 | 16,00 2023.10.05 | П | 6.9167 | ТП-1030 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
1236 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-917 | 6 (6.3) | 09,13 2023.10.05 | 13,10 2023.10.05 | П | 3.95 | ТП-917 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1237 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1435 | 6 (6.3) | 09,36 2023.10.05 | 16,00 2023.10.05 | П | 6.4 | ТП-1435 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1238 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.05 | 13,40 2023.10.05 | П | 3.6667 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1239 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.05 | 13,45 2023.10.05 | П | 3.75 | ТП-134-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.8273 |  |  |  |  | 1
1240 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.05 | 15,00 2023.10.05 | П | 4 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.105 |  |  |  |  | 1
1241 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-878-II | 0.38 | 09,00 2023.10.06 | 11,00 2023.10.06 | П | 2 | ТП-878-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1242 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1217 | 6 (6.3) | 09,19 2023.10.06 | 16,00 2023.10.06 | П | 6.6833 | ТП-1217 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
1243 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-533 | 10 (10.5) | 09,48 2023.10.06 | 13,20 2023.10.06 | П | 3.5333 | ТП-533 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 331 |  |  |  |  | 1
1244 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-91-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.06 | 14,13 2023.10.06 | П | 4.2167 | ТП-91-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.0293 |  |  |  |  | 1
1245 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-196-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.06 | 14,08 2023.10.06 | П | 3.1333 | ТП-196-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.52 |  |  |  |  | 1
1246 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Крымский-II-РП-Общепит-II | 6 (6.3) | 13,44 2023.10.06 | 14,40 2023.10.06 | В | 0.93 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Лучевой-I-ТП-1425-II |  |  | 85 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 31 | 54 | 0 | 908 |  | №437, 13.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1247 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1266-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.06 | 15,37 2023.10.06 | П | 1.6167 | ТП-1266-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5957 |  |  |  |  | 1
1248 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.06 | 15,37 2023.10.06 | П | 1.6167 | ТП-583-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50.3393 |  |  |  |  | 1
1249 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.636 ПС-СарГРЭС | 6 (6.3) | 02,35 2023.10.07 | 03,10 2023.10.07 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 Ф.636 ПС-СарГРЭС |  |  | 230 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 99 | 131 | 0 | 510 |  | №438, 13.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1250 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Тверской-II-РП-Лунный II/РП-Одесский-II | 10 (10.5) | 10,24 2023.10.07 | 10,57 2023.10.07 | В | 0.55 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Тверской-II-РП-Одесский-II |  |  | 105 | 0 | 8 | 97 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 545 |  | №439, 13.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1251 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Маяк-I-РП-Нити-I | 6 (6.3) | 12,42 2023.10.07 | 13,59 2023.10.07 | В | 1.28 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Нити-I-ТП-1257-I |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 116 |  | №440, 13.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1252 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Обуховский II-ТП-1669 I | 6 (6.3) | 07,30 2023.10.08 | 08,40 2023.10.08 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Обуховский II-ТП-1669 I |  |  | 64 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 233 |  | №441, 13.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1253 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 13,30 2023.10.08 | 15,00 2023.10.08 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1024 ПС-Северо-Восточная |  |  | 122 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 59 | 63 | 0 | 969 |  | №443, 13.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1254 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная РП-Рижский II-ТП-1521 II | 10 (10.5) | 13,30 2023.10.08 | 14,50 2023.10.08 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский II-ТП-1521 II |  |  | 196 | 0 | 30 | 166 | 0 | 0 | 69 | 127 | 0 | 1150 |  | №442, 13.10.23 | 3.4.9.3 |  | 1
1255 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.09 | 17,48 2023.10.09 | П | 7.8 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1256 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.09 | 15,55 2023.10.09 | П | 4.9167 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.8517 |  |  |  |  | 1
1257 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-439-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.09 | 15,42 2023.10.09 | П | 1.7 | ТП-439-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.3043 |  |  |  |  | 1
1258 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф 612 ПС-Раховская-РП-Октябрьский-I | 6 (6.3) | 01,35 2023.10.10 | 02,46 2023.10.10 | В | 1.18 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Октябрьский-ТП-1182 |  |  | 174 | 0 | 31 | 143 | 0 | 0 | 58 | 116 | 0 | 713 |  | №444, 13.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1259 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1403-I | 0.38 | 09,00 2023.10.10 | 11,25 2023.10.10 | П | 2.4167 | ТП-1403-I |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
1260 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-641 | 6 (6.3) | 09,02 2023.10.10 | 16,00 2023.10.10 | П | 6.9667 | ТП-641 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1261 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-357-I | 6 (6.3) | 09,15 2023.10.10 | 16,00 2023.10.10 | П | 6.75 | ТП-357-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1262 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.10 | 16,53 2023.10.10 | П | 6.8833 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2343 |  |  |  |  | 1
1263 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.10 | 15,35 2023.10.10 | П | 4.5833 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1264 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Красноармейский II-ТП-1638 II | 10 (10.5) | 13,57 2023.10.10 | 15,20 2023.10.10 | В | 1.38 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1660-ТП-1242 |  |  | 114 | 0 | 7 | 107 | 0 | 0 | 30 | 84 | 0 | 424 |  | №445, 13.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1265 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.10 | 15,20 2023.10.10 | П | 1.3333 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
1266 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-402-I | 0.38 | 14,00 2023.10.10 | 15,40 2023.10.10 | П | 1.6667 | ТП-402-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
1267 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1133-I | 0.38 | 09,00 2023.10.11 | 16,00 2023.10.11 | П | 7 | ТП-1133-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
1268 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1431 | 0.38 | 09,00 2023.10.11 | 16,00 2023.10.11 | П | 7 | ТП-1431 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1269 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-272 | 6 (6.3) | 09,08 2023.10.11 | 16,00 2023.10.11 | П | 6.8667 | ТП-272 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
1270 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-357-II | 6 (6.3) | 09,19 2023.10.11 | 16,00 2023.10.11 | П | 6.6833 | ТП-357-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1271 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-176-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.11 | 10,50 2023.10.11 | П | 0.83333 | ТП-176-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.8487 |  |  |  |  | 1
1272 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский II-ТП-193 II | 10 (10.5) | 12,20 2023.10.11 | 14,12 2023.10.11 | В | 1.87 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-193-ТП-753 |  |  | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 327 |  | №447, 13.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1273 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-683-I | 10 (10.5) | 12,20 2023.10.11 | 15,30 2023.10.11 | В | 3.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ИП-676-ТП-753 |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 448 |  | №446, 13.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1274 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-157-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.11 | 16,10 2023.10.11 | П | 2.1667 | ТП-157-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.264 |  |  |  |  | 1
1275 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сеноман-ТП-1161-I | 6 (6.3) | 20,00 2023.10.11 | 21,10 2023.10.11 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-435-ТП-1142 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 618 |  | №448, 13.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1276 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-614-I | 0.38 | 09,00 2023.10.12 | 10,00 2023.10.12 | П | 1 | ТП-614-I |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1277 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1098-I | 0.38 | 09,00 2023.10.12 | 13,00 2023.10.12 | П | 4 | ТП-1098-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
1278 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1239-II | 0.38 | 09,00 2023.10.12 | 12,00 2023.10.12 | П | 3 | ТП-1239-II |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1279 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-917 | 6 (6.3) | 09,24 2023.10.12 | 13,15 2023.10.12 | П | 3.85 | ТП-917 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1280 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Заводской-ТП-875 | 6 (6.3) | 09,42 2023.10.12 | 12,15 2023.10.12 | В | 2.55 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-874-ТП-944 |  |  | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 218 |  | №449, 13.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1281 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-252 | 6 (6.3) | 09,44 2023.10.12 | 16,00 2023.10.12 | П | 6.2667 | ТП-252 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1282 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.12 | 15,30 2023.10.12 | П | 5.5 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.9727 |  |  |  |  | 1
1283 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1333-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.12 | 13,10 2023.10.12 | П | 3.1667 | ТП-1333-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41.5847 |  |  |  |  | 1
1284 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1246-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.12 | 15,20 2023.10.12 | П | 5.3333 | ТП-1246-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7277 |  |  |  |  | 1
1285 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.12 | 15,40 2023.10.12 | П | 4.6667 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1286 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Стрелка II-ТП-1024 II | 10 (10.5) | 15,40 2023.10.12 | 16,45 2023.10.12 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1262-ТП-2020 |  |  | 77 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 24 | 53 | 0 | 242 |  | №450, 13.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1287 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-168 | 6 (6.3) | 09,00 2023.10.13 | 16,00 2023.10.13 | П | 7 | ТП-168 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1288 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.13 | 15,36 2023.10.13 | П | 5.6 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2343 |  |  |  |  | 1
1289 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-122-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.13 | 15,35 2023.10.13 | П | 5.5833 | ТП-122-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30.3287 |  |  |  |  | 1
1290 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.13 | 15,20 2023.10.13 | П | 4.3333 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.8517 |  |  |  |  | 1
1291 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1266-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.13 | 15,50 2023.10.13 | П | 1.83 | ТП-1266-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5957 |  |  |  |  | 1
1292 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1468-I | 0.38 | 09,00 2023.10.14 | 15,05 2023.10.14 | П | 6.0833 | ТП-1468-I |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
1293 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1386 | 0.38 | 09,00 2023.10.16 | 12,00 2023.10.16 | П | 3 | ТП-1386 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
1294 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Елочки-I | 10 (10.5) | 09,35 2023.10.16 | 12,24 2023.10.16 | П | 2.8167 | РП-Елочки-I |  |  | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1295 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-639-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.16 | 11,00 2023.10.16 | П | 1 | ТП-639-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
1296 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1014-I | 0.38 | 10,32 2023.10.16 | 15,50 2023.10.16 | П | 5.3 | ТП-1014-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1297 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.16 | 16,00 2023.10.16 | П | 5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1298 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Политехнический-II-ТП-1127-II/РП-Арбатский-II | 6 (6.3) | 01,24 2023.10.17 | 02,24 2023.10.17 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Политехнический-IIТП-1127-II |  |  | 115 | 0 | 17 | 98 | 0 | 0 | 42 | 73 | 0 | 416 |  | №451, 20.10.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1299 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1014-I | 0.38 | 09,05 2023.10.17 | 15,35 2023.10.17 | П | 6.5 | ТП-1014-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1300 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | РП-Елочки-II | 10 (10.5) | 09,20 2023.10.17 | 15,50 2023.10.17 | П | 6.5 | РП-Елочки-II |  |  | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
1301 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1453-I | 6 (6.3) | 09,40 2023.10.17 | 16,00 2023.10.17 | П | 6.3333 | ТП-1453-I |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1302 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-268-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.17 | 14,00 2023.10.17 | П | 4 | ТП-268-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1303 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-187-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.17 | 11,05 2023.10.17 | П | 0.083333 | ТП-187-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1304 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Гвардейский-ТП-694 I | 10 (10.5) | 15,20 2023.10.17 | 16,25 2023.10.17 | В | 1.08 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1153-ТП-1141 |  |  | 37 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 415 |  | №452, 20.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1305 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-168-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.10.18 | 17,00 2023.10.18 | П | 8 | ТП-168-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0997 |  |  |  |  | 1
1306 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-975-II | 0.38 | 09,12 2023.10.18 | 14,38 2023.10.18 | П | 5.4333 | ТП-975-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1307 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-114-I | 6 (6.3) | 09,22 2023.10.18 | 16,00 2023.10.18 | П | 6.6333 | ТП-114-I |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
1308 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-225-I | 0.38 | 09,23 2023.10.18 | 14,30 2023.10.18 | П | 5.1167 | ТП-225-I |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1309 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1475 | 0.38 | 09,30 2023.10.18 | 16,40 2023.10.18 | П | 7.1667 | ТП-1475 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1310 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1260-II | 0.38 | 10,00 2023.10.18 | 11,38 2023.10.18 | П | 1.6333 | ТП-1260-II |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1311 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.18 | 14,52 2023.10.18 | П | 4.8667 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.1857 |  |  |  |  | 1
1312 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.18 | 15,22 2023.10.18 | П | 4.3667 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1313 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Авангард-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.18 | 16,20 2023.10.18 | П | 2.3333 | РП-Авангард-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.9837 |  |  |  |  | 1
1314 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1080-II | 0.38 | 14,00 2023.10.18 | 16,38 2023.10.18 | П | 2.6333 | ТП-1080-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1315 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-88-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.10.18 | 16,41 2023.10.18 | П | 1.6833 | ТП-88-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.1373 |  |  |  |  | 1
1316 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная | 10 (10.5) | 21,42 2023.10.18 | 23,50 2023.10.18 | В | 2.13 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-573-ТП-307 |  |  | 258 | 0 | 8 | 250 | 0 | 0 | 64 | 194 | 0 | 1142 |  | №453, 20.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1317 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-882-I | 0.38 | 09,00 2023.10.19 | 10,30 2023.10.19 | П | 1.5 | ТП-882-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1318 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-225-II | 0.38 | 09,24 2023.10.19 | 15,16 2023.10.19 | П | 5.8667 | ТП-225-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1319 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-114-II | 6 (6.3) | 09,33 2023.10.19 | 16,00 2023.10.19 | П | 6.45 | ТП-114-II |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1320 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1051-I | 0.38 | 09,51 2023.10.19 | 16,15 2023.10.19 | П | 6.4 | ТП-1051-I |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1321 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1260-I | 0.38 | 10,00 2023.10.19 | 11,30 2023.10.19 | П | 1.5 | ТП-1260-I |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
1322 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1358-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.19 | 15,15 2023.10.19 | П | 5.25 | ТП-1358-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.6197 |  |  |  |  | 1
1323 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-882-II | 0.38 | 10,30 2023.10.19 | 11,30 2023.10.19 | П | 1 | ТП-882-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
1324 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.10.19 | 15,30 2023.10.19 | П | 4.5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1325 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф.619 ПС-Затон - РП-Кузнечный-II - ТП-1339-II | 6 (6.3) | 01,30 2023.10.20 | 04,10 2023.10.20 | В | 2.67 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кузнечный-II - ТП-1339-II |  |  | 368 | 0 | 38 | 330 | 0 | 0 | 136 | 232 | 0 | 655 |  | №454, 27.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1326 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1492-I | 0.38 | 09,30 2023.10.20 | 14,28 2023.10.20 | П | 4.9667 | ТП-1492-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1327 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.20 | 14,55 2023.10.20 | П | 4.9167 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1328 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-936-I | 0.38 | 10,00 2023.10.20 | 11,20 2023.10.20 | П | 1.3333 | ТП-936-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1329 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 6 (6.3) | 23,55 2023.10.20 | 01,10 2023.10.21 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-70-ТП-251 |  |  | 167 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 65 | 102 | 0 | 499 |  | №455, 27.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1330 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1492-I | 0.38 | 09,31 2023.10.23 | 16,32 2023.10.23 | П | 7.0167 | ТП-1492-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1331 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.23 | 15,30 2023.10.23 | П | 5.5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1332 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1280-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.23 | 16,40 2023.10.23 | П | 6.6667 | ТП-1280-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.2533 |  |  |  |  | 1
1333 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-288-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.23 | 16,40 2023.10.23 | П | 6.6667 | ТП-288-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54.873 |  |  |  |  | 1
1334 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф.602 ПС-Агрегатная-РП-Станционный-ТП-633-I | 6 (6.3) | 13,25 2023.10.23 | 14,10 2023.10.23 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станционный-ТП-633-I |  |  | 225 | 0 | 14 | 211 | 0 | 0 | 78 | 147 | 0 | 2336 |  | №456, 27.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1335 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-643-II | 0.38 | 09,00 2023.10.24 | 13,40 2023.10.24 | П | 4.6667 | ТП-643-II |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
1336 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-736-I | 0.38 | 09,00 2023.10.24 | 15,10 2023.10.24 | П | 6.1667 | ТП-736-I |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1337 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1128 | 6 (6.3) | 09,23 2023.10.24 | 16,00 2023.10.24 | П | 6.6167 | ТП-1128 |  |  | 40 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
1338 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-353-I | 0.38 | 10,00 2023.10.24 | 16,30 2023.10.24 | П | 6.5 | ТП-353-I |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
1339 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-122-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.24 | 16,55 2023.10.24 | П | 6.9167 | ТП-122-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30.3287 |  |  |  |  | 1
1340 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.24 | 15,45 2023.10.24 | П | 5.75 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1341 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1266-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.24 | 14,00 2023.10.24 | П | 4 | ТП-1266-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5957 |  |  |  |  | 1
1342 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-478-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.10.24 | 13,20 2023.10.24 | П | 3.3333 | ТП-478-ВЛ-1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48.1507 |  |  |  |  | 1
1343 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-478-ВЛ-2 | 0.38 | 11,00 2023.10.24 | 13,20 2023.10.24 | П | 2.3333 | ТП-478-ВЛ-2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44.8677 |  |  |  |  | 1
1344 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Панфиловский-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.24 | 16,40 2023.10.24 | П | 2.6667 | РП-Панфиловский-ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 38.7707 |  |  |  |  | 1
1345 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Пугачевский-ТП-579 | 6 (6.3) | 14,10 2023.10.24 | 15,45 2023.10.24 | В | 1.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-216-ТП-1194 |  |  | 139 | 0 | 16 | 123 | 0 | 0 | 41 | 98 | 0 | 1321 |  | №457, 27.10.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1346 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ТП-582-КЛ | 0.38 | 09,00 2023.10.25 | 11,05 2023.10.25 | П | 2.0833 | ТП-582-КЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22.043 |  |  |  |  | 1
1347 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-736-II | 0.38 | 09,00 2023.10.25 | 15,50 2023.10.25 | П | 6.8333 | ТП-736-II |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48.6197 |  |  |  |  | 1
1348 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1128-II | 6 (6.3) | 09,05 2023.10.25 | 16,00 2023.10.25 | П | 6.9167 | ТП-1128-II |  |  | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1349 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1118 | 6 (6.3) | 09,35 2023.10.25 | 16,00 2023.10.25 | П | 6.4167 | ТП-1118 |  |  | 50 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1350 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1267-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.25 | 15,50 2023.10.25 | П | 5.8333 | ТП-1267-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2343 |  |  |  |  | 1
1351 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-122-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.25 | 11,45 2023.10.25 | П | 1.75 | ТП-122-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30.3287 |  |  |  |  | 1
1352 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.25 | 15,50 2023.10.25 | П | 5.8333 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1353 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-787-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.25 | 14,30 2023.10.25 | П | 4.5 | ТП-787-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46.1183 |  |  |  |  | 1
1354 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сеноман-ТП-484 | 6 (6.3) | 16,11 2023.10.25 | 16,55 2023.10.25 | В | 0.73 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1461-ТП-755 |  |  | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 | 312 |  | №458, 27.10.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1355 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-563-I | 0.38 | 09,21 2023.10.26 | 14,30 2023.10.26 | П | 5.15 | ТП-563-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
1356 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-912 | 0.38 | 09,26 2023.10.26 | 15,07 2023.10.26 | П | 5.6833 | ТП-912 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 243 |  |  |  |  | 1
1357 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-787 | 0.38 | 09,34 2023.10.26 | 15,40 2023.10.26 | П | 6.1 | ТП-787 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
1358 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-712 | 0.38 | 09,52 2023.10.26 | 10,55 2023.10.26 | П | 1.05 | ТП-712 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1359 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-250-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.26 | 16,00 2023.10.26 | П | 6 | ТП-250-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98.49 |  |  |  |  | 1
1360 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 607 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 08,40 2023.10.27 | 09,50 2023.10.27 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 607 ПС-Промышленная |  |  | 292 | 0 | 8 | 284 | 0 | 0 | 107 | 185 | 0 | 884 |  | №459, 01.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1361 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-368 | 6 (6.3) | 09,15 2023.10.27 | 16,35 2023.10.27 | П | 7.3333 | ТП-368 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
1362 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-563-II | 0.38 | 09,21 2023.10.27 | 15,50 2023.10.27 | П | 6.4833 | ТП-563-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1363 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 09,30 2023.10.27 | 16,40 2023.10.27 | П | 7.1667 | ТП-6 |  |  | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
1364 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-737-I | 0.38 | 10,00 2023.10.27 | 11,00 2023.10.27 | П | 1 | ТП-737-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
1365 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-625-I | 0.38 | 10,00 2023.10.27 | 12,00 2023.10.27 | П | 2 | ТП-625-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1366 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.10.27 | 14,34 2023.10.27 | П | 4.5667 | ТП-193-ВЛ-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1367 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.10.27 | 14,34 2023.10.27 | П | 4.5667 | ТП-193-ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.2963 |  |  |  |  | 1
1368 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-138-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.27 | 13,52 2023.10.27 | П | 3.8667 | ТП-138-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52.3717 |  |  |  |  | 1
1369 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Буровой-I-ТП-1965-I | 10 (10.5) | 10,10 2023.10.27 | 11,23 2023.10.27 | В | 1.22 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Буровой-I-ТП-1965-I |  |  | 83 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 41 | 42 | 0 | 900 |  | №460, 01.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1370 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ТЭЦ-I | 6 (6.3) | 00,45 2023.10.28 | 01,50 2023.10.28 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф. 603 ТЭЦ-I |  |  | 138 | 0 | 9 | 129 | 0 | 0 | 22 | 116 | 0 | 447 |  | №461, 01.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1371 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Базовый - ТП-983/ТП-1551 | 10 (10.5) | 03,34 2023.10.28 | 06,55 2023.10.28 | В | 3.35 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1366 - ТП-983 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |  | №462, 01.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1372 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рокотовский-ТП-908 | 6 (6.3) | 16,40 2023.10.28 | 19,35 2023.10.28 | В | 2.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067-ТП-324 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 593 |  | №463, 01.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1373 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-983/ТП-1551 | 10 (10.5) | 01,15 2023.10.29 | 02,05 2023.10.29 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Базовый-ТП-983 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |  | №464, 01.11.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1374 | АО "СПГЭС" ЗАО СПГЭС | КЛ | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-1642 | 10 (10.5) | 01,15 2023.10.29 | 12,12 2023.10.29 | В | 10.95 | РП-Базовый - опора №1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 363 |  | №465, 01.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1375 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф 626 ПС ГПЗ | 6 (6.3) | 08,00 2023.10.29 | 09,15 2023.10.29 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф 626 ПС ГПЗ |  |  | 232 | 0 | 23 | 209 | 0 | 0 | 35 | 197 | 0 | 1144 |  | №466, 01.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1376 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ ф.620 ПС Гуселка | 6 (6.3) | 13,10 2023.10.29 | 15,30 2023.10.29 | В | 2.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Питомник - ТП-1935 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 208 |  | №467, 01.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1377 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-466-I | 0.38 | 09,00 2023.10.30 | 11,36 2023.10.30 | П | 2.6 | ТП-466-I |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
1378 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-464-I | 0.38 | 09,00 2023.10.30 | 14,44 2023.10.30 | П | 5.7333 | ТП-464-I |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1379 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-807-II | 0.38 | 09,32 2023.10.30 | 10,50 2023.10.30 | П | 1.3 | ТП-807-II |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 366 |  |  |  |  | 1
1380 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.30 | 16,04 2023.10.30 | П | 6.0667 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1381 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-169-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.10.30 | 11,32 2023.10.30 | П | 1.5333 | ТП-169-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.2503 |  |  |  |  | 1
1382 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1485-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.30 | 16,43 2023.10.30 | П | 2.7167 | ТП-1485-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24.2317 |  |  |  |  | 1
1383 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-108-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.10.30 | 16,43 2023.10.30 | П | 2.7167 | ТП-108-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.0537 |  |  |  |  | 1
1384 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Комсомольский-ТП-228 | 6 (6.3) | 14,56 2023.10.30 | 16,35 2023.10.30 | В | 1.65 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-151-ТП-1510 |  |  | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 281 |  | №468, 01.11.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1385 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-464-II | 0.38 | 09,00 2023.10.31 | 16,10 2023.10.31 | П | 7.1667 | ТП-464-II |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1386 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-493-ВЛ-3 | 0.38 | 10,00 2023.10.31 | 15,20 2023.10.31 | П | 5.3333 | ТП-493-ВЛ-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.973 |  |  |  |  | 1
1387 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-493-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.10.31 | 15,20 2023.10.31 | П | 5.3333 | ТП-493-ВЛ-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31.2667 |  |  |  |  | 1
1388 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-493-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.10.31 | 15,20 2023.10.31 | П | 5.3333 | ТП-493-ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45.1803 |  |  |  |  | 1
1389 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-64-I | 0.38 | 09,00 2023.11.01 | 15,45 2023.11.01 | П | 6.75 | ТП-64-I |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1390 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-183-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.11.01 | 14,00 2023.11.01 | П | 5 | ТП-183-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.7517 |  |  |  |  | 1
1391 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.11.01 | 16,45 2023.11.01 | П | 2.75 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.1857 |  |  |  |  | 1
1392 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-389 | 6 (6.3) | 09,33 2023.11.02 | 16,05 2023.11.02 | П | 6.5333 | ТП-389 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1393 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 10 (10.5) | 09,34 2023.11.02 | 10,40 2023.11.02 | В | 1.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-994 |  |  | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 588 |  | №470, 10.11.23 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
1394 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 10 (10.5) | 09,34 2023.11.02 | 10,40 2023.11.02 | В | 1.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-994 |  |  | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 606 |  | №469, 10.11.23 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
1395 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.02 | 11,10 2023.11.02 | П | 1.1667 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
1396 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-288-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.02 | 11,10 2023.11.02 | П | 1.1667 | ТП-288-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39.396 |  |  |  |  | 1
1397 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-1594 | 10 (10.5) | 19,30 2023.11.02 | 21,36 2023.11.02 | В | 2.1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Рижский-ТП-1594 |  |  | 196 | 0 | 30 | 166 | 0 | 0 | 69 | 127 | 0 | 1211 |  | №471, 10.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1398 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.641 ПС - Промышленная-РП-Самолет-II-ТП-1110-II | 6 (6.3) | 19,50 2023.11.02 | 22,15 2023.11.02 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Самолет-II-ТП-1110-II |  |  | 432 | 0 | 12 | 420 | 0 | 0 | 162 | 270 | 0 | 2153 |  | №472, 10.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1399 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-823 | 0.38 | 09,00 2023.11.03 | 14,59 2023.11.03 | П | 5.9833 | ТП-823 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
1400 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1016-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.03 | 14,18 2023.11.03 | П | 4.3 | ТП-1016-ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.5713 |  |  |  |  | 1
1401 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1048-I | 0.38 | 10,00 2023.11.03 | 12,07 2023.11.03 | П | 2.1167 | ТП-1048-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
1402 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-490-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.03 | 14,22 2023.11.03 | П | 4.3667 | ТП-490-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45.024 |  |  |  |  | 1
1403 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-994 | 10 (10.5) | 10,10 2023.11.03 | 15,07 2023.11.03 | П | 4.95 | ТП-994 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 261 |  |  |  |  | 1
1404 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Буровой-ВЛ | 0.38 | 13,00 2023.11.03 | 16,00 2023.11.03 | П | 3 | РП-Буровой-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.8193 |  |  |  |  | 1
1405 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Элита-I-ТП-840-I | 10 (10.5) | 13,00 2023.11.03 | 14,23 2023.11.03 | В | 1.38 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-840-I-ТП-2010-I |  |  | 104 | 0 | 43 | 61 | 0 | 0 | 6 | 98 | 0 | 692 |  | №473, 10.11.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1406 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Волжский-II-ТП-1924-II | 6 (6.3) | 11,45 2023.11.05 | 12,17 2023.11.05 | В | 0.53 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Волжский-II-ТП-1924-II |  |  | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 229 |  | №474, 10.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1407 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Радищевский-II-ТП-1575-II | 6 (6.3) | 17,00 2023.11.05 | 18,10 2023.11.05 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Радищевский-II-ТП-1575-II |  |  | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 42 |  | №475, 10.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1408 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-I-1141-I | 10 (10.5) | 11,47 2023.11.06 | 13,40 2023.11.06 | В | 1.88 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141-I-ТП-108-I |  |  | 68 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 42 | 26 | 0 | 260 |  | №476, 10.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1409 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ф 605 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 12,30 2023.11.06 | 15,25 2023.11.06 | В | 2.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1079-ТП-418 |  |  | 212 | 0 | 29 | 183 | 0 | 0 | 63 | 149 | 0 | 1456 |  | №477, 10.11.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1410 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-956-I | 0.38 | 09,00 2023.11.07 | 15,38 2023.11.07 | П | 6.6333 | ТП-956-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1411 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-708-I | 0.38 | 09,40 2023.11.07 | 16,14 2023.11.07 | П | 6.5667 | ТП-708-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
1412 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-ТП-645-I | 10 (10.5) | 13,03 2023.11.07 | 14,47 2023.11.07 | В | 1.73 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-645-II-ТП-647-I |  |  | 115 | 0 | 21 | 94 | 0 | 0 | 63 | 52 | 0 | 536 |  | №478, 10.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1413 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-143-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.11.08 | 15,10 2023.11.08 | П | 6.1667 | ТП-143-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1414 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ТП-245-КЛ | 0.38 | 09,00 2023.11.08 | 16,00 2023.11.08 | П | 7 | ТП-245-КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1415 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-154 | 6 (6.3) | 09,00 2023.11.08 | 16,00 2023.11.08 | П | 7 | ТП-154 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1416 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-358-I | 0.38 | 09,10 2023.11.08 | 15,40 2023.11.08 | П | 6.5 | ТП-358-I |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1417 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-500-I | 6 (6.3) | 09,10 2023.11.08 | 16,00 2023.11.08 | П | 6.8333 | ТП-500-I |  |  | 36 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1418 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-738-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.08 | 15,20 2023.11.08 | П | 5.3333 | ТП-738-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56.28 |  |  |  |  | 1
1419 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-35 | 10 (10.5) | 10,05 2023.11.08 | 16,00 2023.11.08 | П | 5.9167 | ТП-35 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
1420 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 12,00 2023.11.08 | 15,15 2023.11.08 | П | 3.25 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1421 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-708-II | 0.38 | 14,17 2023.11.08 | 15,31 2023.11.08 | П | 1.2333 | ТП-708-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1422 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кузнечный-II-ТП-1128-II | 6 (6.3) | 16,10 2023.11.08 | 16,40 2023.11.08 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1620-ТП-1020 |  |  | 48 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 146 |  | №479, 10.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1423 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1164 | 6 (6.3) | 09,03 2023.11.09 | 16,00 2023.11.09 | П | 6.95 | ТП-1164 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1424 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-185-I | 0.38 | 09,22 2023.11.09 | 15,45 2023.11.09 | П | 6.3833 | ТП-185-I |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1425 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-500-II | 6 (6.3) | 09,35 2023.11.09 | 16,05 2023.11.09 | П | 6.5 | ТП-500-II |  |  | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1426 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1155-II | 0.38 | 10,00 2023.11.09 | 11,00 2023.11.09 | П | 1 | ТП-185-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1427 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-583-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.09 | 15,30 2023.11.09 | П | 5.5 | ТП-583-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50.4957 |  |  |  |  | 1
1428 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.09 | 15,30 2023.11.09 | П | 5.5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1429 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-797 | 0.38 | 09,00 2023.11.10 | 15,00 2023.11.10 | П | 6 | ТП-797 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1430 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-185-II | 0.38 | 09,17 2023.11.10 | 14,00 2023.11.10 | П | 4.7167 | ТП-185-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1431 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1308 | 0.38 | 10,00 2023.11.10 | 15,00 2023.11.10 | П | 5 | ТП-1308 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1
1432 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.10 | 15,30 2023.11.10 | П | 5.5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1433 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-615-ТП-1 | 6 (6.3) | 06,30 2023.11.11 | 07,10 2023.11.11 | В | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1-II-РП-Волжский-II |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 198 |  | №480, 17.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1434 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф.616 ПС-Агрегатная | 6 (6.3) | 00,05 2023.11.13 | 00,30 2023.11.13 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.616 ПС-Агрегатная |  |  | 219 | 0 | 12 | 207 | 0 | 0 | 53 | 166 | 0 | 2288 |  | №481, 17.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1435 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-569 | 0.38 | 09,00 2023.11.13 | 15,12 2023.11.13 | П | 6.2 | ТП-569 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
1436 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-719 | 0.38 | 09,10 2023.11.13 | 11,10 2023.11.13 | П | 2 | ТП-719 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
1437 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1240-I | 0.38 | 09,18 2023.11.13 | 16,35 2023.11.13 | П | 7.2833 | ТП-1240-I |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1438 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-714 | 6 (6.3) | 09,25 2023.11.13 | 16,50 2023.11.13 | П | 7.4167 | ТП-714 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1439 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.13 | 15,26 2023.11.13 | П | 5.4333 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1440 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.13 | 15,07 2023.11.13 | П | 5.1167 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65.9727 |  |  |  |  | 1
1441 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-383-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.13 | 11,31 2023.11.13 | П | 1.5167 | ТП-383-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.862 |  |  |  |  | 1
1442 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1228А | 0.38 | 10,00 2023.11.13 | 15,07 2023.11.13 | П | 5.1167 | ТП-1228А |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
1443 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1146-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.11.14 | 13,30 2023.11.14 | П | 4.5 | ТП-1146-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65.9727 |  |  |  |  | 1
1444 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1262-II | 0.38 | 09,00 2023.11.14 | 14,30 2023.11.14 | П | 5.5 | ТП-1262-II |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1445 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-559-I | 6 (6.3) | 09,15 2023.11.14 | 16,00 2023.11.14 | П | 6.75 | ТП-559-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1446 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-131-I | 0.38 | 09,20 2023.11.14 | 15,23 2023.11.14 | П | 6.05 | ТП-131-I |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
1447 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-725 | 10 (10.5) | 09,25 2023.11.14 | 16,00 2023.11.14 | П | 6.5833 | ТП-725 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1448 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1240-II | 0.38 | 09,40 2023.11.14 | 16,20 2023.11.14 | П | 6.6667 | ТП-1240-II |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
1449 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-108-I | 0.38 | 10,00 2023.11.14 | 12,00 2023.11.14 | П | 2 | ТП-108-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1450 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-143 | 0.38 | 10,00 2023.11.14 | 14,45 2023.11.14 | П | 4.75 | ТП-143 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1451 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.14 | 13,30 2023.11.14 | П | 3.5 | ТП-134-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.8273 |  |  |  |  | 1
1452 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кардан-ТП-1765 | 10 (10.5) | 14,30 2023.11.14 | 16,15 2023.11.14 | В | 1.75 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Кардан-ТП-1765"А |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |  | №482, 17.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1453 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-741-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.11.15 | 15,20 2023.11.15 | П | 6.3333 | ТП-741-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1454 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-559-II | 6 (6.3) | 09,22 2023.11.15 | 16,05 2023.11.15 | П | 6.7167 | ТП-559-II |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1455 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-369 | 6 (6.3) | 09,25 2023.11.15 | 16,10 2023.11.15 | П | 6.75 | ТП-369 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
1456 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.15 | 15,40 2023.11.15 | П | 5.6667 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1457 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-438-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.15 | 16,00 2023.11.15 | П | 6 | ТП-438-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9083 |  |  |  |  | 1
1458 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-902-II | 0.38 | 10,00 2023.11.15 | 15,00 2023.11.15 | П | 5 | ТП-902-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
1459 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1374 | 0.38 | 10,27 2023.11.15 | 13,05 2023.11.15 | П | 2.6333 | ТП-1374 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
1460 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-664 | 10 (10.5) | 11,11 2023.11.15 | 16,05 2023.11.15 | П | 4.9 | ТП-664 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1461 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Тюльпан | 0.38 | 11,36 2023.11.15 | 13,10 2023.11.15 | П | 1.5667 | РП-Тюльпан |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
1462 | АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Елшанский-I-ТП-661-I | 10 (10.5) | 13,01 2023.11.15 | 15,08 2023.11.15 | В | 2.12 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-661-I-РП-Тюльпан-I |  |  | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 623 |  | №483, 17.11.23 | 3.4.9.3 |  | 1
1463 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ТП-486-КЛ | 0.38 | 14,00 2023.11.15 | 14,50 2023.11.15 | П | 0.83333 | ТП-486-КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.539 |  |  |  |  | 1
1464 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1297 | 0.38 | 09,00 2023.11.16 | 16,00 2023.11.16 | П | 7 | ТП-1297 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
1465 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-755 | 6 (6.3) | 09,15 2023.11.16 | 12,00 2023.11.16 | П | 2.75 | ТП-755 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1466 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.16 | 13,10 2023.11.16 | П | 3.1667 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30.485 |  |  |  |  | 1
1467 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-956-I | 0.38 | 10,00 2023.11.16 | 13,05 2023.11.16 | П | 3.0833 | ТП-956-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1468 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-821-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.11.16 | 16,00 2023.11.16 | П | 6 | ТП-821-ВЛ-1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28.4527 |  |  |  |  | 1
1469 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1051-I | 0.38 | 09,25 2023.11.17 | 15,28 2023.11.17 | П | 6.05 | ТП-1051-I |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1470 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1149-I | 0.38 | 09,50 2023.11.17 | 11,23 2023.11.17 | П | 1.55 | ТП-1149-I |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
1471 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Дачный-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 13,30 2023.11.17 | П | 3.5 | РП-Дачный-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.14 |  |  |  |  | 1
1472 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-81-II | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 14,25 2023.11.17 | П | 4.4167 | ТП-81-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1473 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1367-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 13,30 2023.11.17 | П | 3.5 | ТП-1367-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2263 |  |  |  |  | 1
1474 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-93-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 12,09 2023.11.17 | П | 2.15 | ТП-93-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.2883 |  |  |  |  | 1
1475 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-821-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 16,05 2023.11.17 | П | 6.0833 | ТП-821-ВЛ-1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28.4527 |  |  |  |  | 1
1476 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-978-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 10,46 2023.11.17 | П | 0.76667 | ТП-978-ВЛ-1 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 75.8217 |  |  |  |  | 1
1477 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-978-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 10,46 2023.11.17 | П | 0.76667 | ТП-978-ВЛ-2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45.3367 |  |  |  |  | 1
1478 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1046-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.17 | 10,35 2023.11.17 | П | 0.58333 | ТП-1046-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39.5523 |  |  |  |  | 1
1479 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1023 ПС-Жилрайон | 10 (10.5) | 11,05 2023.11.17 | 13,07 2023.11.17 | В | 2.03 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1023 ПС-Жилрайон |  |  | 529 | 0 | 263 | 266 | 0 | 0 | 94 | 435 | 0 | 1730 |  | №484, 24.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1480 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1149-II | 0.38 | 13,35 2023.11.17 | 15,36 2023.11.17 | П | 2.0167 | ТП-1149-II |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
1481 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-992-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.11.17 | 16,50 2023.11.17 | П | 1.8333 | ТП-992-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26.5767 |  |  |  |  | 1
1482 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-678-II | 10 (10.5) | 04,50 2023.11.18 | 05,30 2023.11.18 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-311-ТП-1184 |  |  | 156 | 0 | 23 | 133 | 0 | 0 | 46 | 110 | 0 | 692 |  | №485, 24.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1483 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-186 | 0.38 | 09,00 2023.11.18 | 13,20 2023.11.18 | П | 4.3333 | ТП-186 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1484 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Пугачевский I- ТП-123 | 6 (6.3) | 21,00 2023.11.18 | 21,45 2023.11.18 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-245 II-ТП-1771 |  |  | 156 | 0 | 23 | 133 | 0 | 0 | 46 | 110 | 0 | 416 |  | №486, 24.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1485 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-608-I-ТП-1872 I | 6 (6.3) | 21,00 2023.11.18 | 21,55 2023.11.18 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1872 I-ТП-1679 II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |  | №487, 24.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1486 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Вольский-II - ТП-673-II | 10 (10.5) | 20,00 2023.11.19 | 21,25 2023.11.19 | В | 1.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-673-II - ТП-1303-II |  |  | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 398 |  | №488, 24.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1487 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-208 | 6 (6.3) | 09,15 2023.11.20 | 16,00 2023.11.20 | П | 6.75 | ТП-208 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
1488 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ПС-Кировская | 6 (6.3) | 09,35 2023.11.20 | 10,27 2023.11.20 | В | 0.87 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 603 ПС-Кировская |  |  | 177 | 0 | 18 | 159 | 0 | 0 | 73 | 104 | 0 | 1352 |  | №489, 24.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1489 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-425 | 6 (6.3) | 09,36 2023.11.20 | 16,05 2023.11.20 | П | 6.4833 | ТП-425 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1490 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1069-II | 0.38 | 09,48 2023.11.20 | 14,50 2023.11.20 | П | 5.0333 | ТП-1069-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1491 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1018-I | 0.38 | 10,00 2023.11.20 | 11,50 2023.11.20 | П | 1.8333 | ТП-1018-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1492 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1043-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.20 | 15,45 2023.11.20 | П | 5.75 | ТП-1043-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37.52 |  |  |  |  | 1
1493 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.20 | 16,47 2023.11.20 | П | 6.7833 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42.21 |  |  |  |  | 1
1494 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1183-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.11.20 | 12,00 2023.11.20 | П | 1 | ТП-1183-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.3393 |  |  |  |  | 1
1495 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1386-II | 0.38 | 14,00 2023.11.20 | 15,55 2023.11.20 | П | 1.9167 | ТП-1386-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
1496 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 09,00 2023.11.21 | 16,00 2023.11.21 | П | 7 | ТП-150 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
1497 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-675-I | 6 (6.3) | 09,09 2023.11.21 | 16,05 2023.11.21 | П | 6.9333 | ТП-675-I |  |  | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
1498 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-729-I | 0.38 | 09,18 2023.11.21 | 14,30 2023.11.21 | П | 5.2 | ТП-729-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
1499 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-483-I | 0.38 | 10,00 2023.11.21 | 13,10 2023.11.21 | П | 3.1667 | ТП-483-I |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1500 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.21 | 15,33 2023.11.21 | П | 5.55 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1501 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1286-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.11.21 | 15,40 2023.11.21 | П | 1.6667 | ТП-1286-ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62.846 |  |  |  |  | 1
1502 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-553 | 0.38 | 09,12 2023.11.22 | 15,29 2023.11.22 | П | 6.2833 | ТП-553 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
1503 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-675-II | 6 (6.3) | 09,23 2023.11.22 | 16,00 2023.11.22 | П | 6.6167 | ТП-675-II |  |  | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1504 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.22 | 15,50 2023.11.22 | П | 5.8333 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1505 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Силикатный-I-ТП-762-I | 6 (6.3) | 15,30 2023.11.22 | 16,19 2023.11.22 | В | 0.82 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Силикатный-I-ТП-762-I |  |  | 28 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 312 |  | №490, 24.11.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1506 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский-924 | 10 (10.5) | 19,25 2023.11.22 | 21,20 2023.11.22 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Вольский-924 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 363 |  | №491, 24.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1507 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 Ф.1042 ПС-С.-Западная | 10 (10.5) | 04,20 2023.11.23 | 06,19 2023.11.23 | В | 1.98 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1189-II-ТП-108-II |  |  | 316 | 0 | 25 | 291 | 0 | 0 | 73 | 243 | 0 | 1298 |  | №492, 24.11.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1508 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II | 10 (10.5) | 05,40 2023.11.23 | 07,00 2023.11.23 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-193-II-ТП-753-II |  |  | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 1404 |  | №493, 24.11.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1509 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-505 | 0.38 | 09,17 2023.11.23 | 16,00 2023.11.23 | П | 6.7167 | ТП-505 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1
1510 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-238-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.23 | 13,00 2023.11.23 | П | 3 | ТП-238-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59.4067 |  |  |  |  | 1
1511 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.23 | 15,14 2023.11.23 | П | 5.2333 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1512 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-672-I | 0.38 | 09,18 2023.11.24 | 15,56 2023.11.24 | П | 6.6333 | ТП-672-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1513 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-282-II | 0.38 | 09,41 2023.11.24 | 11,27 2023.11.24 | П | 1.7667 | ТП-282-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
1514 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.24 | 14,30 2023.11.24 | П | 4.5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1515 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-156-II | 0.38 | 10,00 2023.11.24 | 10,46 2023.11.24 | П | 0.76667 | ТП-156-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1516 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.11.24 | 16,20 2023.11.24 | П | 2.3333 | ТП-134-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35.8003 |  |  |  |  | 1
1517 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-875 | 0.38 | 09,00 2023.11.25 | 14,08 2023.11.25 | П | 5.1333 | ТП-875 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
1518 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1021 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 12,55 2023.11.25 | 13,35 2023.11.25 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ф. 1021 ПС-Техническая |  |  | 314 | 0 | 31 | 283 | 0 | 0 | 122 | 192 | 0 | 2560 |  | №494, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1519 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский II-ТП-1331-II | 10 (10.5) | 22,20 2023.11.25 | 00,10 2023.11.26 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330-II-ТП-1474-II |  |  | 133 | 0 | 31 | 102 | 0 | 0 | 40 | 93 | 0 | 657 |  | №495, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1520 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Одесский I-ТП-1735 I | 10 (10.5) | 14,25 2023.11.26 | 15,15 2023.11.26 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1735-I - ТП-854-I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 225 |  | №496, 01.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1521 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 03,17 2023.11.27 | 04,50 2023.11.27 | В | 1.55 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-667-I-ТП-1159-I |  |  | 422 | 0 | 49 | 373 | 0 | 0 | 127 | 295 | 0 | 1055 |  | №498, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1522 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Северный-II-ТП-1224-II | 10 (10.5) | 03,17 2023.11.27 | 04,35 2023.11.27 | В | 1.3 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-650-ТП-647 |  |  | 112 | 0 | 11 | 101 | 0 | 0 | 42 | 70 | 0 | 227 |  | №497, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1523 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Дачный-II - ТП-1141-II | 10 (10.5) | 05,00 2023.11.27 | 06,30 2023.11.27 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Дачный-II - ТП-1141-II |  |  | 45 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 381 |  | №499, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1524 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-426 | 0.38 | 09,32 2023.11.27 | 15,30 2023.11.27 | П | 5.9667 | ТП-426 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1525 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-672-II | 0.38 | 09,46 2023.11.27 | 14,20 2023.11.27 | П | 4.5667 | ТП-672-II |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1526 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.27 | 16,35 2023.11.27 | П | 6.5833 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1527 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1068-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.11.27 | 13,25 2023.11.27 | П | 2.4167 | ТП-1068-ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1528 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-931-I | 0.38 | 09,15 2023.11.28 | 16,20 2023.11.28 | П | 7.0833 | ТП-931-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1529 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-541-I | 0.38 | 09,21 2023.11.28 | 15,43 2023.11.28 | П | 6.3667 | ТП-541-I |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1530 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Верхний-128/850 | 6 (6.3) | 09,38 2023.11.28 | 10,25 2023.11.28 | В | 0.78 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-850-ТП-1092 |  |  | 63 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 218 |  | №500, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1531 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.28 | 16,00 2023.11.28 | П | 6 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1532 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-210-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.11.28 | 15,35 2023.11.28 | П | 1.5833 | ТП-210-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
1533 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-457-I | 0.38 | 09,00 2023.11.29 | 13,10 2023.11.29 | П | 4.1667 | ТП-457-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1534 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 613 ПС-ГПЗ-РП-Южный-I-ТП-1489 | 6 (6.3) | 09,55 2023.11.29 | 10,50 2023.11.29 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Южный-I-ТП-1148-I |  |  | 307 | 0 | 31 | 276 | 0 | 0 | 75 | 232 | 0 | 1768 |  | №501, 01.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1535 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-383-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.29 | 11,48 2023.11.29 | П | 1.8 | ТП-383-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.7057 |  |  |  |  | 1
1536 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-733-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.29 | 11,30 2023.11.29 | П | 1.5 | ТП-733-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.1967 |  |  |  |  | 1
1537 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.29 | 15,15 2023.11.29 | П | 5.25 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.733 |  |  |  |  | 1
1538 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кирпичный-ТП-153 | 6 (6.3) | 12,40 2023.11.29 | 14,35 2023.11.29 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кирпичный-ТП-153 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 780 |  | №502, 01.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1539 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-749-I | 0.38 | 09,00 2023.11.30 | 16,10 2023.11.30 | П | 7.1667 | ТП-749-I |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1540 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-679-II | 6 (6.3) | 09,20 2023.11.30 | 16,00 2023.11.30 | П | 6.6667 | ТП-679-II |  |  | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1541 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-931 | 0.38 | 09,25 2023.11.30 | 16,00 2023.11.30 | П | 6.5833 | ТП-931 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
1542 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1046-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.30 | 10,30 2023.11.30 | П | 0.5 | ТП-1046-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43.7733 |  |  |  |  | 1
1543 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.30 | 15,30 2023.11.30 | П | 5.5 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1544 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1333-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.11.30 | 13,20 2023.11.30 | П | 3.3333 | ТП-1333-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41.5847 |  |  |  |  | 1
1545 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.11.30 | 16,15 2023.11.30 | П | 2.25 | ТП-38-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1546 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-749-II | 0.38 | 09,00 2023.12.01 | 13,40 2023.12.01 | П | 4.6667 | ТП-749-II |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1547 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1210-II | 0.38 | 10,00 2023.12.01 | 10,55 2023.12.01 | П | 0.91667 | ТП-1210-II |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1548 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1010-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.01 | 15,00 2023.12.01 | П | 5 | ТП-1010-ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.698 |  |  |  |  | 1
1549 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1010-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.01 | 15,00 2023.12.01 | П | 5 | ТП-1010-ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.7167 |  |  |  |  | 1
1550 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1010-ВЛ-3 | 0.38 | 10,00 2023.12.01 | 15,00 2023.12.01 | П | 5 | ТП-1010-ВЛ-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7383 |  |  |  |  | 1
1551 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.01 | 16,15 2023.12.01 | П | 6.25 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1552 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-189 | 0.38 | 10,16 2023.12.01 | 11,03 2023.12.01 | П | 0.78333 | ТП-189 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1553 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ТП-417-КЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.01 | 15,25 2023.12.01 | П | 1.4167 | ТП-417-КЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1554 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Мост-II-ТП-403-II | 6 (6.3) | 15,50 2023.12.01 | 17,05 2023.12.01 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-264-ТП-114 |  |  | 88 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 697 |  | №503, 08.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1555 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая | 10 (10.5) | 08,45 2023.12.02 | 11,27 2023.12.02 | В | 2.7 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1439-II-ТП-1719-II |  |  | 764 | 0 | 68 | 696 | 0 | 0 | 312 | 452 | 0 | 2768 |  | №504, 08.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1556 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-744-I | 0.38 | 09,00 2023.12.02 | 14,30 2023.12.02 | П | 5.5 | ТП-744-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1557 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-396-I | 0.38 | 09,00 2023.12.04 | 14,50 2023.12.04 | П | 5.8333 | ТП-396-I |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1558 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Победа-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.12.04 | 18,00 2023.12.04 | П | 9 | РП-Победа-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1559 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-594-I | 6 (6.3) | 09,58 2023.12.04 | 16,10 2023.12.04 | П | 6.2 | ТП-594-I |  |  | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1560 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1080-II | 0.38 | 10,00 2023.12.04 | 11,00 2023.12.04 | П | 1 | ТП-1080-II |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1561 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.04 | 15,40 2023.12.04 | П | 5.6667 | ТП-193-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1562 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-624-I | 6 (6.3) | 10,12 2023.12.04 | 12,00 2023.12.04 | П | 1.8 | ТП-624-I |  |  | 56 | 0 | 21 | 35 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
1563 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-624-II | 6 (6.3) | 12,58 2023.12.04 | 16,00 2023.12.04 | П | 3.0333 | ТП-624-II |  |  | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1564 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Лучевой-II-ТП-1425-I | 6 (6.3) | 17,32 2023.12.04 | 18,45 2023.12.04 | В | 1.22 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Лучевой-II-ТП-1425-I |  |  | 131 | 0 | 15 | 116 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 1456 |  | №506, 08.12.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1565 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-крымский-ТП-1424 II | 6 (6.3) | 17,32 2023.12.04 | 18,20 2023.12.04 | В | 0.8 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1425-II-РП-Лучевой-I |  |  | 85 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 31 | 54 | 0 | 853 |  | №505, 08.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1566 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Алексеевский-ТП-1928-I | 10 (10.5) | 05,24 2023.12.05 | 06,50 2023.12.05 | В | 1.43 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033-ТП-1094 |  |  | 150 | 0 | 11 | 139 | 0 | 0 | 38 | 112 | 0 | 640 |  | №507, 08.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1567 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-401 | 0.38 | 09,00 2023.12.05 | 15,40 2023.12.05 | П | 6.6667 | ТП-401 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 281 |  |  |  |  | 1
1568 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1361-I | 6 (6.3) | 09,22 2023.12.05 | 16,00 2023.12.05 | П | 6.6333 | ТП-1361-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1569 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-594-II | 0.38 | 09,24 2023.12.05 | 16,25 2023.12.05 | П | 7.0167 | ТП-594-II |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1570 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.05 | 15,50 2023.12.05 | П | 5.8333 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1571 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 6 (6.3) | 11,08 2023.12.05 | 12,12 2023.12.05 | В | 1.07 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 604 ПС-Западная |  |  | 379 | 0 | 85 | 294 | 0 | 0 | 144 | 235 | 0 | 1186 |  | №508, 08.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1572 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1266-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.05 | 16,16 2023.12.05 | П | 2.2667 | ТП-1266-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5957 |  |  |  |  | 1
1573 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1070-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.05 | 16,50 2023.12.05 | П | 2.8333 | ТП-1070-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46.9 |  |  |  |  | 1
1574 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1031-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.05 | 16,16 2023.12.05 | П | 2.2667 | ТП-1031-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.4257 |  |  |  |  | 1
1575 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Алексеевский-I - ТП-1273-I | 10 (10.5) | 20,40 2023.12.05 | 22,00 2023.12.05 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-488-ТП1023 |  |  | 75 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 23 | 52 | 0 | 260 |  | №509, 08.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1576 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Кузнечный-II-ТП546-ii | 6 (6.3) | 22,32 2023.12.05 | 23,00 2023.12.05 | В | 0.47 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кузнечный-II-ТП-546-II |  |  | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 104 |  | №510, 08.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1577 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Самолет-II-1431-II | 6 (6.3) | 03,40 2023.12.06 | 05,05 2023.12.06 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-706-II-ТП-1132-II |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 42 | 0 | 52 |  | №512, 08.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1578 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 Ф.636 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 03,40 2023.12.06 | 04,30 2023.12.06 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.636 ПС-Промышленная |  |  | 224 | 0 | 9 | 215 | 0 | 0 | 90 | 134 | 0 | 447 |  | №511, 08.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1579 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-821-I | 0.38 | 09,00 2023.12.06 | 15,00 2023.12.06 | П | 6 | ТП-821-I |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
1580 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1361-I | 6 (6.3) | 09,25 2023.12.06 | 16,00 2023.12.06 | П | 6.5833 | ТП-1361-I |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1581 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-407-I | 0.38 | 09,31 2023.12.06 | 14,55 2023.12.06 | П | 5.4 | ТП-407-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1582 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-526-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.06 | 16,30 2023.12.06 | П | 6.5 | ТП-526-ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 68.7867 |  |  |  |  | 1
1583 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.06 | 15,50 2023.12.06 | П | 5.8333 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1584 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Комсомольский-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.06 | 15,00 2023.12.06 | П | 5 | РП-Комсомольский-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8947 |  |  |  |  | 1
1585 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-494-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.12.06 | 16,15 2023.12.06 | П | 1.25 | ТП-494-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.582 |  |  |  |  | 1
1586 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 634 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 07,30 2023.12.07 | 09,35 2023.12.07 | В | 2.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ф. 634 ПС-Промышленная |  |  | 123 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 39 | 84 | 0 | 832 |  | №513, 08.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1587 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-435-I | 0.38 | 09,05 2023.12.07 | 11,50 2023.12.07 | П | 2.75 | ТП-435-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1588 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1436 | 0.38 | 09,30 2023.12.07 | 16,00 2023.12.07 | П | 6.5 | ТП-1436 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1589 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-512-I | 6 (6.3) | 09,35 2023.12.07 | 16,00 2023.12.07 | П | 6.42 | ТП-512-I |  |  | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1590 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-407-II | 0.38 | 09,40 2023.12.07 | 15,50 2023.12.07 | П | 6.1667 | ТП-407-II |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1591 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.07 | 16,30 2023.12.07 | П | 6.5 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1592 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-970-I | 0.38 | 10,00 2023.12.07 | 11,35 2023.12.07 | П | 1.5833 | ТП-970-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1593 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-383-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.07 | 11,50 2023.12.07 | П | 1.83 | ТП-383-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.862 |  |  |  |  | 1
1594 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-426 | 0.38 | 10,20 2023.12.07 | 14,40 2023.12.07 | П | 4.3333 | ТП-426 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 209 |  |  |  |  | 1
1595 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Кожзавод-ВЛ | 0.38 | 09,00 2023.12.08 | 13,20 2023.12.08 | П | 4.3333 | РП-Кожзавод-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36.7383 |  |  |  |  | 1
1596 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-512-II | 0.38 | 09,12 2023.12.08 | 16,00 2023.12.08 | П | 6.8 | ТП-512-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1597 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1432-I | 6 (6.3) | 09,21 2023.12.08 | 14,50 2023.12.08 | П | 5.4833 | ТП-1432-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
1598 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-435-I | 0.38 | 09,28 2023.12.08 | 15,40 2023.12.08 | П | 6.2 | ТП-435-I |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1599 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.08 | 16,15 2023.12.08 | П | 6.25 | ТП-38-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43.148 |  |  |  |  | 1
1600 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1070-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.08 | 12,15 2023.12.08 | П | 2.25 | ТП-1070-ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35.8003 |  |  |  |  | 1
1601 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-598-I | 0.38 | 10,00 2023.12.08 | 13,52 2023.12.08 | П | 3.8667 | ТП-598-I |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1602 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1280-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.12.08 | 15,51 2023.12.08 | П | 0.85 | ТП-1280-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1603 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-1103 | 10 (10.5) | 01,45 2023.12.10 | 03,40 2023.12.10 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-183-I-ТП-191-I |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 2093 |  | №514, 15.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1604 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Проммаш | 10 (10.5) | 06,00 2023.12.10 | 07,40 2023.12.10 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1012 ПС-Проммаш |  |  | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 1125 |  | №515, 15.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1605 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Общепит II-РП-Крымский II РП-Крымский II-РП-Общепит II РП-Крымский II-ТП-1619 II | 6 (6.3) | 12,45 2023.12.10 | 14,37 2023.12.10 | В | 1.87 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-237-ТП-1562 |  |  | 85 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 31 | 54 | 0 | 832 |  | №516, 15.12.23 | 3.4.9.3 |  | 1
1606 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Кожзавод-I-ТП-1124-I | 6 (6.3) | 20,36 2023.12.10 | 21,57 2023.12.10 | В | 1.35 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Кожзавод-I-ТП-1124-I |  |  | 141 | 0 | 46 | 95 | 0 | 0 | 34 | 107 | 0 | 936 |  | №517, 15.12.23 | 3.4.14 | 4.20 | 1
1607 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-679 | 0.38 | 09,00 2023.12.11 | 15,10 2023.12.11 | П | 6.1667 | ТП-679 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
1608 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1156-I | 0.38 | 09,36 2023.12.11 | 15,45 2023.12.11 | П | 6.15 | ТП-1156-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1609 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-169-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.11 | 11,30 2023.12.11 | П | 1.5 | ТП-169-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0107 |  |  |  |  | 1
1610 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Авиатор-I | 0.38 | 10,00 2023.12.11 | 16,00 2023.12.11 | П | 6 | РП-Авиатор-I |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
1611 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.11 | 16,55 2023.12.11 | П | 6.9167 | ТП-38-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43.148 |  |  |  |  | 1
1612 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-241-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.12.11 | 15,00 2023.12.11 | П | 4 | ТП-241-ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62.846 |  |  |  |  | 1
1613 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-84-II | 0.38 | 09,00 2023.12.12 | 15,00 2023.12.12 | П | 6 | ТП-84-II |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
1614 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-931-II | 0.38 | 09,20 2023.12.12 | 16,30 2023.12.12 | П | 7.1667 | ТП-931-II |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1615 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1399-I | 6 (6.3) | 09,20 2023.12.12 | 16,00 2023.12.12 | П | 6.6667 | ТП-1399-I |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1616 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1156-I | 0.38 | 09,43 2023.12.12 | 16,10 2023.12.12 | П | 6.45 | ТП-1156-I |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1617 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-438 | 0.38 | 10,00 2023.12.12 | 13,41 2023.12.12 | П | 3.6833 | ТП-438 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
1618 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1121 | 0.38 | 10,00 2023.12.12 | 13,41 2023.12.12 | П | 3.6833 | ТП-1121 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1619 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Авиатор-II | 0.38 | 10,00 2023.12.12 | 13,45 2023.12.12 | П | 3.75 | РП-Авиатор-II |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1620 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.12 | 16,40 2023.12.12 | П | 6.6667 | ТП-38-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43.148 |  |  |  |  | 1
1621 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-225-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.12 | 16,30 2023.12.12 | П | 6.5 | ТП-225-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.9 |  |  |  |  | 1
1622 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-633-ТП-23 | 6 (6.3) | 00,50 2023.12.13 | 03,40 2023.12.13 | В | 2.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1301-ТП-655 |  |  | 40 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 364 |  | №519, 15.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1623 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Кожзавод II-ТП-1124 II | 6 (6.3) | 00,50 2023.12.13 | 02,40 2023.12.13 | В | 1.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1124-II-ТП-1038-I |  |  | 89 | 0 | 43 | 46 | 0 | 0 | 18 | 71 | 0 | 291 |  | №518, 15.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1624 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | ТП-1132 яч. ф.631-ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 05,20 2023.12.13 | 09,09 2023.12.13 | В | 3.82 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-706-I-ТП-1132-I |  |  | 112 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 39 | 73 | 0 | 1092 |  | №520, 15.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1625 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-411-II | 0.38 | 09,00 2023.12.13 | 15,10 2023.12.13 | П | 6.1667 | ТП-411-II |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1626 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1399-II | 6 (6.3) | 09,32 2023.12.13 | 16,00 2023.12.13 | П | 6.4667 | ТП-1399-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1627 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1282-I | 6 (6.3) | 09,53 2023.12.13 | 16,05 2023.12.13 | П | 6.2 | ТП-1282-I |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
1628 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.13 | 16,20 2023.12.13 | П | 6.3333 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1629 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-439-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.13 | 15,25 2023.12.13 | П | 5.4167 | ТП-439-ВЛ-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.194 |  |  |  |  | 1
1630 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1139-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.13 | 16,19 2023.12.13 | П | 6.3167 | ТП-1139-ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66.9107 |  |  |  |  | 1
1631 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1409-I | 0.38 | 10,00 2023.12.13 | 12,00 2023.12.13 | П | 2 | ТП-1409-I |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1632 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Силикатный-I-ТП-1921-I | 6 (6.3) | 10,20 2023.12.13 | 12,11 2023.12.13 | В | 1.85 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Силикатный-I-ТП-1921-I |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 998 |  | №521, 15.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1633 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 603 ПС-Западная | 6 (6.3) | 13,40 2023.12.13 | 18,17 2023.12.13 | В | 4.62 | КЛ 6 (6.3) кВ 603 ПС-Западная |  |  | 317 | 0 | 27 | 290 | 0 | 0 | 129 | 188 | 0 | 2309 |  | №522, 15.12.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1634 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Сеноман-I-РП-Аткарский-I | 6 (6.3) | 14,48 2023.12.13 | 18,17 2023.12.13 | В | 3.48 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-I-ТП-448-I |  |  | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 187 |  | №523, 15.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1635 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Аткарский-II-ТП-448-II | 6 (6.3) | 15,00 2023.12.13 | 18,17 2023.12.13 | В | 3.28 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-274-ТП-369 |  |  | 118 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 44 | 74 | 0 | 343 |  | №524, 15.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1636 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-443-ВЛ | 0.38 | 15,00 2023.12.13 | 16,22 2023.12.13 | П | 1.3667 | ТП-443-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.0267 |  |  |  |  | 1
1637 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-138-ВЛ | 0.38 | 16,10 2023.12.13 | 17,00 2023.12.13 | П | 0.83 | ТП-138-ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53.466 |  |  |  |  | 1
1638 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1154 | 0.38 | 09,00 2023.12.14 | 15,00 2023.12.14 | П | 6 | ТП-1154 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
1639 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1282-II | 6 (6.3) | 09,35 2023.12.14 | 16,00 2023.12.14 | П | 6.4167 | ТП-1282-II |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1640 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-457-ВЛ | 0.38 | 10,50 2023.12.14 | 12,00 2023.12.14 | П | 1.1667 | ТП-457-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42.9917 |  |  |  |  | 1
1641 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Клинический-ТП-1876-II | 6 (6.3) | 22,24 2023.12.14 | 23,58 2023.12.14 | В | 1.57 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Клинический-ТП-1876-II |  |  | 25 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 250 |  | №525, 15.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1642 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-141-I | 0.38 | 09,00 2023.12.15 | 15,20 2023.12.15 | П | 6.3333 | ТП-141-I |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
1643 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-693-I | 0.38 | 09,35 2023.12.15 | 13,10 2023.12.15 | П | 3.5833 | ТП-693-I |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1644 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1205-II | 0.38 | 10,00 2023.12.15 | 16,10 2023.12.15 | П | 6.1667 | ТП-1205-II |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
1645 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-177-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.15 | 13,00 2023.12.15 | П | 3 | ТП-177-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1533 |  |  |  |  | 1
1646 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.15 | 16,00 2023.12.15 | П | 6 | ТП-38-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43.148 |  |  |  |  | 1
1647 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1935 | 0.38 | 14,00 2023.12.15 | 16,00 2023.12.15 | П | 2 | ТП-1935 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1648 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1965 I | 10 (10.5) | 20,05 2023.12.16 | 23,40 2023.12.16 | В | 3.58 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Буровой-I -ТП-1965 I |  |  | 52 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 572 |  | №526, 22.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1649 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Вольский-I-ТП-758-I | 10 (10.5) | 01,30 2023.12.17 | 02,10 2023.12.17 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-758-I-ТП-945-I |  |  | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 381 |  | №527, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1650 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Поливановский-I -ТП-192-I | 10 (10.5) | 09,35 2023.12.17 | 09,58 2023.12.17 | В | 0.38 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Поливановский-I -ТП-192-I |  |  | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 779 |  | №528, 22.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1651 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Проммаш-ТП-1993 II | 10 (10.5) | 23,40 2023.12.17 | 01,00 2023.12.18 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1993 II- ТП-994 II |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 398 |  | №529, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1652 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф.614 ПС-Раховская | 6 (6.3) | 23,50 2023.12.17 | 01,30 2023.12.18 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Центральный -ТП-1786 |  |  | 517 | 0 | 26 | 491 | 0 | 0 | 193 | 324 | 0 | 1196 |  | №530, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1653 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф. 611 ПС-Станок | 6 (6.3) | 07,00 2023.12.18 | 08,00 2023.12.18 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.611 ПС-Станок |  |  | 159 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 45 | 114 | 0 | 1872 |  | №531, 22.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1654 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1365-I | 0.38 | 09,00 2023.12.18 | 14,00 2023.12.18 | П | 5 | ТП-1365-I |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
1655 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-663-I | 0.38 | 09,00 2023.12.18 | 15,25 2023.12.18 | П | 6.4167 | ТП-663-I |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1656 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-334 | 0.38 | 10,00 2023.12.18 | 15,25 2023.12.18 | П | 5.42 | ТП-334 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
1657 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.18 | 15,25 2023.12.18 | П | 5.4167 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1658 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-108-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.18 | 17,00 2023.12.18 | П | 3 | ТП-108-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.0537 |  |  |  |  | 1
1659 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-58-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.18 | 16,10 2023.12.18 | П | 2.1667 | ТП-58-ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63.315 |  |  |  |  | 1
1660 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1436-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.18 | 15,50 2023.12.18 | П | 1.8333 | ТП-1436-ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56.1237 |  |  |  |  | 1
1661 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Станок-I - ТП-1854-I | 6 (6.3) | 17,00 2023.12.18 | 18,00 2023.12.18 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Станок-I - ТП-1854-I |  |  | 49 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 322 |  | №532, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1662 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 10 (10.5) | 19,55 2023.12.18 | 21,45 2023.12.18 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-281-ТП-1523-II/1556-I |  |  | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 709 |  | №533, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1663 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Пролетарский-II-ТП-1190-II | 6 (6.3) | 02,50 2023.12.19 | 04,20 2023.12.19 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1320-II-ТП-1137-II |  |  | 78 | 0 | 21 | 57 | 0 | 0 | 11 | 67 | 0 | 187 |  | №534, 22.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1664 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Чернышевский -ТП-365 | 6 (6.3) | 02,50 2023.12.19 | 04,36 2023.12.19 | В | 1.77 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1084-II-ТП-1342-II |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 312 |  | №535, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1665 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-715-I | 6 (6.3) | 09,20 2023.12.19 | 16,00 2023.12.19 | П | 6.6667 | ТП-715-I |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1666 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-134-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 13,40 2023.12.19 | П | 3.6667 | ТП-134-ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50.9647 |  |  |  |  | 1
1667 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1236-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 13,40 2023.12.19 | П | 3.6667 | ТП-1236-ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 62.6897 |  |  |  |  | 1
1668 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 15,10 2023.12.19 | П | 5.1667 | ТП-1411-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.6737 |  |  |  |  | 1
1669 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 15,10 2023.12.19 | П | 5.1667 | ТП-1411-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.2937 |  |  |  |  | 1
1670 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1183-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 16,15 2023.12.19 | П | 6.25 | ТП-1183-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.9727 |  |  |  |  | 1
1671 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-321 | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 14,30 2023.12.19 | П | 4.5 | ТП-321 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 216 |  |  |  |  | 1
1672 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-197-II | 0.38 | 10,00 2023.12.19 | 15,38 2023.12.19 | П | 5.6333 | ТП-197-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1673 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-575-I | 6 (6.3) | 10,09 2023.12.19 | 12,00 2023.12.19 | П | 1.85 | ТП-575-I |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1674 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-2 | 0.38 | 10,10 2023.12.19 | 16,45 2023.12.19 | П | 6.5833 | ТП-38-ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43.148 |  |  |  |  | 1
1675 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-436 | 0.38 | 11,00 2023.12.19 | 12,10 2023.12.19 | П | 1.1667 | ТП-436 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.0913 |  |  |  |  | 1
1676 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 РП-Динамо-ТП-1830-II | 6 (6.3) | 13,35 2023.12.19 | 14,28 2023.12.19 | В | 0.88 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Динамо-ТП-1830-II |  |  | 51 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 624 |  | №536, 22.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1677 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1042-ВЛ | 0.38 | 16,30 2023.12.19 | 17,10 2023.12.19 | П | 0.66667 | ТП-1042-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.5093 |  |  |  |  | 1
1678 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1042-ВЛ | 0.38 | 16,30 2023.12.19 | 17,10 2023.12.19 | П | 0.66667 | ТП-1042-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43.3043 |  |  |  |  | 1
1679 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-611-ТП-1354-II | 6 (6.3) | 23,00 2023.12.19 | 00,45 2023.12.20 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1354-II - ТП-500-I |  |  | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 250 |  | №537, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1680 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-434-II | 0.38 | 09,00 2023.12.20 | 15,42 2023.12.20 | П | 6.7 | ТП-434-II |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1681 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-715-II | 6 (6.3) | 09,20 2023.12.20 | 16,00 2023.12.20 | П | 6.6667 | ТП-715-II |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1682 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-302 | 10 (10.5) | 09,25 2023.12.20 | 13,20 2023.12.20 | П | 3.9167 | ТП-302 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1683 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-931 | 6 (6.3) | 09,28 2023.12.20 | 16,00 2023.12.20 | П | 6.5333 | ТП-931 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
1684 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-781 | 6 (6.3) | 09,30 2023.12.20 | 13,05 2023.12.20 | П | 3.5833 | ТП-781 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
1685 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1267-I | 0.38 | 10,00 2023.12.20 | 15,49 2023.12.20 | П | 5.8167 | ТП-1267-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1686 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.20 | 16,50 2023.12.20 | П | 6.8333 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1687 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-302-II | 0.38 | 10,00 2023.12.20 | 11,45 2023.12.20 | П | 1.75 | ТП-302-II |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1688 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-970-I | 0.38 | 14,00 2023.12.20 | 15,12 2023.12.20 | П | 1.2 | ТП-970-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1689 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-152-I | 10 (10.5) | 16,30 2023.12.20 | 17,50 2023.12.20 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-406-ТП-416 |  |  | 51 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 606 |  | №538, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1690 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-6 ф.603 ПС. Раховская | 6 (6.3) | 21,35 2023.12.20 | 23,20 2023.12.20 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-50-II-ТП-1240-II |  |  | 348 | 0 | 23 | 325 | 0 | 0 | 108 | 240 | 0 | 2080 |  | №539, 22.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1691 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-309-I | 0.38 | 09,00 2023.12.21 | 13,00 2023.12.21 | П | 4 | ТП-309-I |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1692 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Знание-II-ТП-521-II | 6 (6.3) | 09,45 2023.12.21 | 10,20 2023.12.21 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Знание-II-ТП-521-II |  |  | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 104 |  | №540, 22.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1693 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1031-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.21 | 13,40 2023.12.21 | П | 3.6667 | ТП-1031-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.4257 |  |  |  |  | 1
1694 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.21 | 17,00 2023.12.21 | П | 7 | ТП-997-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81.2933 |  |  |  |  | 1
1695 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-590-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.21 | 13,40 2023.12.21 | П | 3.6667 | ТП-590-ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33.6117 |  |  |  |  | 1
1696 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-743 | 10 (10.5) | 10,00 2023.12.21 | 17,00 2023.12.21 | П | 7 | ТП-743 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1697 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-334-I | 0.38 | 10,00 2023.12.21 | 11,50 2023.12.21 | П | 1.8333 | ТП-334-I |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1698 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-38-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.21 | 16,00 2023.12.21 | П | 6 | ТП-38-ВЛ-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.501 |  |  |  |  | 1
1699 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1096-II | 0.38 | 14,00 2023.12.21 | 15,40 2023.12.21 | П | 1.6667 | ТП-1096-II |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
1700 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-809-II | 0.38 | 14,00 2023.12.21 | 16,44 2023.12.21 | П | 2.7333 | ТП-809-II |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1701 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-137-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.21 | 15,20 2023.12.21 | П | 1.3333 | ТП-137-ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.253 |  |  |  |  | 1
1702 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-57 | 0.38 | 09,50 2023.12.22 | 12,20 2023.12.22 | П | 2.5 | ТП-57 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 274 |  |  |  |  | 1
1703 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 09,51 2023.12.22 | 11,15 2023.12.22 | П | 1.4 | ТП-90 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1704 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-353-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.22 | 15,30 2023.12.22 | П | 5.5 | ТП-353-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.8433 |  |  |  |  | 1
1705 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-583-I | 0.38 | 10,00 2023.12.22 | 12,00 2023.12.22 | П | 2 | ТП-583-I |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
1706 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 11,00 2023.12.22 | 15,30 2023.12.22 | П | 4.5 | ТП-997-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81.2933 |  |  |  |  | 1
1707 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 10 (10.5) | 21,00 2023.12.22 | 22,55 2023.12.22 | В | 1.92 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1973-ТП-1040 |  |  | 62 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 865 |  | №541, 29.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1708 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Стрелка-ТП-1286 I | 10 (10.5) | 08,40 2023.12.24 | 09,15 2023.12.24 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 РП-Стрелка-ТП-1286 I |  |  | 76 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 44 | 32 | 0 | 294 |  | №542, 29.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1709 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Пионерский-ТП-683 | 10 (10.5) | 00,30 2023.12.25 | 02,22 2023.12.25 | В | 1.87 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-110-ТП-111 |  |  | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 450 |  | №543, 29.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1710 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.25 | 15,50 2023.12.25 | П | 5.8333 | ТП-1411-ВЛ-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.6737 |  |  |  |  | 1
1711 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1037-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.25 | 16,15 2023.12.25 | П | 6.25 | ТП-1037-ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33.768 |  |  |  |  | 1
1712 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.25 | 15,50 2023.12.25 | П | 5.8333 | ТП-1411-ВЛ-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.5147 |  |  |  |  | 1
1713 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | РП | РП-Станок-II | 6 (6.3) | 09,00 2023.12.26 | 15,20 2023.12.26 | П | 6.3333 | РП-Станок-II |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1714 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-606-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.26 | 16,15 2023.12.26 | П | 6.25 | ТП-606-ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 56.28 |  |  |  |  | 1
1715 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.26 | 16,20 2023.12.26 | П | 6.3333 | ТП-1411-ВЛ-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.6737 |  |  |  |  | 1
1716 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-616-ВЛ | 0.38 | 12,00 2023.12.26 | 16,30 2023.12.26 | П | 4.5 | ТП-616-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.7573 |  |  |  |  | 1
1717 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1356-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.26 | 15,53 2023.12.26 | П | 1.8833 | ТП-1356-ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.7357 |  |  |  |  | 1
1718 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 РП-Проммаш-I - РП-Базовый I РП-Базовый I -РП-Проммаш I/ТП-1998 I | 10 (10.5) | 23,30 2023.12.26 | 00,50 2023.12.27 | В | 1.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Проммаш I РП-Базовый I |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 260 |  | №544, 29.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1719 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ | 6 (6.3) | 07,05 2023.12.27 | 11,12 2023.12.27 | В | 4.12 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Общепит-I-ТП-1857-I |  |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 1092 |  | №545, 29.12.23 | 3.4.9.3 |  | 1
1720 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-910-I | 6 (6.3) | 08,50 2023.12.27 | 16,00 2023.12.27 | П | 7.1667 | ТП-910-I |  |  | 40 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1721 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-759-I | 0.38 | 09,00 2023.12.27 | 16,00 2023.12.27 | П | 7 | ТП-759-I |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1722 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-2 | 0.38 | 10,00 2023.12.27 | 12,45 2023.12.27 | П | 2.75 | ТП-193-ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.795 |  |  |  |  | 1
1723 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-193-ВЛ-1 | 0.38 | 10,00 2023.12.27 | 12,45 2023.12.27 | П | 2.75 | ТП-193-ВЛ-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.857 |  |  |  |  | 1
1724 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.27 | 15,40 2023.12.27 | П | 5.6667 | ТП-1411-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.2937 |  |  |  |  | 1
1725 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-997-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.27 | 16,35 2023.12.27 | П | 6.5833 | ТП-997-ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81.2933 |  |  |  |  | 1
1726 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1205-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.27 | 14,45 2023.12.27 | П | 4.75 | ТП-1205-ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.1347 |  |  |  |  | 1
1727 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-РП-Репин-II-ТП-1245-II | 10 (10.5) | 10,05 2023.12.27 | 11,05 2023.12.27 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Репин-II-ТП-1245-II |  |  | 196 | 0 | 30 | 166 | 0 | 0 | 69 | 127 | 0 | 1644 |  | №546, 29.12.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1728 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 ф 626 ПС ТЭЦ-I | 6 (6.3) | 23,00 2023.12.27 | 00,30 2023.12.28 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф 626 ПС-ТЭЦ-I |  |  | 133 | 0 | 13 | 120 | 0 | 0 | 25 | 108 | 0 | 1040 |  | №547, 29.12.23 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1729 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" - | КЛ | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-1642 | 10 (10.5) | 07,42 2023.12.28 | 09,35 2023.12.28 | В | 1.88 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Базовый-ТП-1642 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 433 |  | №548, 29.12.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1730 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-910-I | 6 (6.3) | 09,00 2023.12.28 | 15,20 2023.12.28 | П | 6.3333 | ТП-910-I |  |  | 40 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
1731 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-700 | 0.38 | 10,00 2023.12.28 | 11,17 2023.12.28 | П | 1.2833 | ТП-700 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1732 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ-I | 0.38 | 10,00 2023.12.28 | 12,20 2023.12.28 | П | 2.3333 | ТП-1411-ВЛ-I |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.6737 |  |  |  |  | 1
1733 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1035-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.28 | 12,20 2023.12.28 | П | 2.3333 | ТП-1035-ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.698 |  |  |  |  | 1
1734 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-25-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.28 | 11,10 2023.12.28 | П | 1.1667 | ТП-25-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.4877 |  |  |  |  | 1
1735 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ-II | 0.38 | 10,00 2023.12.28 | 12,20 2023.12.28 | П | 2.3333 | ТП-1411-ВЛ-II |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.2937 |  |  |  |  | 1
1736 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-1395 | 0.38 | 14,00 2023.12.28 | 16,25 2023.12.28 | П | 2.4167 | ТП-1395 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1737 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-48-ВЛ | 0.38 | 14,00 2023.12.28 | 16,50 2023.12.28 | П | 2.8333 | ТП-48-ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5983 |  |  |  |  | 1
1738 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1203-I | 10 (10.5) | 01,30 2023.12.29 | 02,52 2023.12.29 | В | 1.37 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1203-ТП-1165 |  |  | 422 | 0 | 49 | 373 | 0 | 0 | 127 | 295 | 0 | 1298 |  | №549, 09.01.24 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1739 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ТП | ТП-530-II | 0.38 | 09,00 2023.12.29 | 12,35 2023.12.29 | П | 3.5833 | ТП-530-II |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1740 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | ТП-1411-ВЛ | 0.38 | 10,00 2023.12.29 | 13,50 2023.12.29 | П | 3.8333 | ТП-1411-ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.6737 |  |  |  |  | 1
1741 | АО "СПГЭС" | КЛ | КЛ-6 РП-Симбирский III-ТП-1306 I | 6 (6.3) | 04,00 2023.12.30 | 05,55 2023.12.30 | В | 1.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-70-ТП-251 |  |  | 167 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 65 | 102 | 0 | 874 |  | №550, 09.01.24 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1742 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | ВЛ | РП-Базовый-ТП-1642 | 10 (10.5) | 14,15 2023.12.31 | 18,55 2023.12.31 | В | 4.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ оп № 1-02--19-ТП-1996 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 239 |  | №551, 09.01.24 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
1743 | АО "СПГЭС" АО "СПГЭС" | КЛ | РП-Рабочий-II - ТП-594-II | 6 (6.3) | 23,49 2023.12.31 | 00,46 2024.01.01 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-Рабочий-II - ТП-594-II |  |  | 45 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 177 |  | №552, 09.01.24 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
Заместитель генерального директора
[5 empty] | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | [10 empty] | А.А. Тарасов

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "СПГЭС"
за 2023 год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Число точек поставки сетевой организации за расчетный период регулирования, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии | 90458
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии | 8529
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии | 81929
2 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 формы 8.1 и значения подпункта 1.1 формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | - | (Пsaidi), час. | 0.95384
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaidiСН1), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 18 формы 8.1 и значения подпункта 1.2 формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | -
4 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 19 формы 8.1 и значения подпункта 1.3 формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 3.3322
5 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaidiНН), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 20 формы 8.1 и значения подпункта 1.4 формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.70624
6 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (П saifiBH), шт. | Отношение суммы по столбцу 17 формы 8.1 и значения подпункта 1.1 формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | - | (Пsaifi), шт. | 0.60278
7 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (П saifiCH1), шт. | Отношение суммы по столбцу 18 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.2 образца формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | -
8 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (П saifiCH2), шт. | Отношение суммы по столбцу 19 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.3 образца формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 2.0706
9 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (П saifiHH), шт. | Отношение суммы по столбцу 20 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.4 образца формы 8.3 При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.44997
10 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 13 образца формы 8.1 и значения пункта 1 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 1.2553
10.1. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (П saidiBH,рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.1 образца формы 8.3При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | -
10.2. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (П saidiCH1,рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 18 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.2 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | -
10.3. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (П saidiCH2,рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 19 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.3 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.81322
10.4. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (П saidiHH,рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 20 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.4 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 1.3013
11 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | Отношение суммы по столбцу 13 образца формы 8.1 и значения пункта 1 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.25886
11.1. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (П saifiBH,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.1 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | -
11.2. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения CH1 (П saifiCH1,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 18 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.2 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | -
11.3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (П saifiCH2,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 19 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.3 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.13612
11.4. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (П saifiHH,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 20 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.4 образца формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.27164
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2023 г.
АО "СПГЭС"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (NЗАЯВ_ТПР) | 1826
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (NНСЗАЯВ_ТПР) | 4
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) | 1.0022
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2023 г.
АО "СПГЭС"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (NСД_ТПР) | 1376
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (NНССД_ТПР) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (ПНС_ТПР) | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 4.1
Форма 4.1 Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
АО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование показателя |  | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) |  | 1 | - | для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2018 года
Объем недоотпущенной электрической энергии (П ens) |  | 4 | - | для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi) |  | 2 | 0.95384
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saifi) |  | 3 | 0.60278
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (П ТПР) |  | 12 | 1.0011
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (П ТСО) |  | 11 | - | для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2014 года до 2018 года
Плановое значение показателя (П П, Ппл П) |  | Пункт 4.1 методических указаний | - | для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2018 года
Плановое значение показателя (П ТПР, Ппл ТПР) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя (П ТСО, Ппл ТСО) |  | Пункт 4.1 методических указаний | - | для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2014 года до 2018 года
Плановое значение показателя (П ens, Ппл ens) |  | Пункт 4.1 методических указаний | - | для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Плановое значение показателя (П saidi, Ппл saidi) |  | из формы 1.7. | 0.78624
Плановое значение показателя (П saifi, Ппл saifi) |  | из формы 1.7. | 0.65162
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД |  | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД1 |  | Пункт 5 методических указаний | 0 | К1m=0,3 Кm=0,3
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД2 |  | Пункт 5 методических указаний | 0 | К1m=0,3 Кm=0,3
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | Пункт 5 методических указаний | - |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ1 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0 | K (абз.5 пункта 4.1.3) | 0.29 | 0.28
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ2 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ3 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0 | пункт 5.1.4
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  | А.А. Тарасов
Note on D21: Беккер Вячеслав Юрьевич: изменить ссылку на К

## Форма 4.2
Форма 4.2 Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 | - | в формуле 22 (п. 5.1.4.) отсутствует
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | -
5. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | - | в формуле 22 (п. 5.1.4.) отсутствует
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0 | Если ТСО размещает на своем сайте прил.1 и 7 из Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями, то Ккач3=0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0 |  | (формула 22)
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | Факт | Плановые показатели
|  |  | 2023 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Показатель средней |  |  | 0.95384 | 0.78624 | 0.77444 | 0.76283 | 0.75138 | 0.74011
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней |  |  | 0.60278 | 0.65162 | 0.64184 | 0.63222 | 0.62273 | 0.61339
частоты прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня |  |  | 1.0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | [6 empty] | А.А. Тарасов
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## Форма 8.1.1
Приложение №8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за | январь - декабрь |  | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Наименование сетевой организации
| № п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Номер договора | Объект | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[7 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[12 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | АО "СПГЭС" | Договор №11790-22-ип | малоэтажной жилой застройки | ПС-Мирная | ф.1005 | 206 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 206 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2 | АО "СПГЭС" | Договор №11757-22-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 3 | АО "СПГЭС" | Договор №12005-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 992 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 992 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4 | АО "СПГЭС" | Договор №11936-22-ип | нежилое помещение(гараж) | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5 | АО "СПГЭС" | Договор №11985-22-ип | нежилое помещение(гараж) | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 426 | 10 | КЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 6 | АО "СПГЭС" | Договор №11833-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 7 | АО "СПГЭС" | Договор №13409-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 8 | АО "СПГЭС" | Договор №11510-22-т | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.632 | 11 | 6 | КЛ-0,4 кВ 11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 9 | АО "СПГЭС" | Договор №11521-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 10 | АО "СПГЭС" | Договор №11772-22-ип | малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом) | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 11 | АО "СПГЭС" | Договор №11776-22-в | нестационарного торгового объекта - торгового павильона по реализации декоративных цветов | ПС-ТЭЦ-I | ф.647 | 1038 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1038 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 12 | АО "СПГЭС" | Договор №12131-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | РП-Питомник | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Питомник | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 13 | АО "СПГЭС" | Договор №12054-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 14 | АО "СПГЭС" | Договор №12091-22-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 15 | АО "СПГЭС" | Договор №11446-22-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 110 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 110 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 16 | АО "СПГЭС" | Договор №11455-22-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 17 | АО "СПГЭС" | Договор №11451-22-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 18 | АО "СПГЭС" | Договор №11461-22-ип | торговый комплекс | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 801 | 10 | КЛ-0,4 кВ 801 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 19 | АО "СПГЭС" | Договор №11466-22-тн | базовой станции/оборудование сотовой связи | ПС-ГПЗ | ф.601 | 965 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 965 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 20 | АО "СПГЭС" | Договор №11712-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого | ПС-Университетская | ф.618 | 381 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 381 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 21 | АО "СПГЭС" | Договор №11713-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого, прохладительных напитков | ПС-Техническая | ф.1002 | 167 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 167 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 22 | АО "СПГЭС" | Договор №11714-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого, прохладительных напитков | п/ст ГРЭС | ф.625 | 59 | 6 | КЛ-0,4 кВ 59 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 23 | АО "СПГЭС" | Договор №12053-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24 | АО "СПГЭС" | Договор №11900-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 193 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 193 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25 | АО "СПГЭС" | Договор №12003-22-тн | нежилых помещений | ПС-Кировская | ф.616 | 73 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 73 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 26 | АО "СПГЭС" | Договор №11625-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст ГРЭС | ф.625 | 49 | 6 | КЛ-0,4 кВ 49 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 27 | АО "СПГЭС" | Договор №11973-22-в | объектов капитального ситроительства, предназначенных для продажи товаров | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 28 | АО "СПГЭС" | Договор №11974-22-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.601 | РП-Станок | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Станок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 29 | АО "СПГЭС" | Договор №11986-22-т | вру нежилого помещения | ПС-Университетская | ф.619 | 222 | 6 | КЛ-0,4 кВ 222 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 30 | АО "СПГЭС" | Договор №11998-22-т | садового дома | ПС Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1205 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 31 | АО "СПГЭС" | Договор №12000-22-тн | система автоматического полива | ПС-Раховская | ф.603 | 91 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 91 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 32 | АО "СПГЭС" | Договор №11984-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 323 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 323 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 33 | АО "СПГЭС" | Договор №11902-22-ип | вру автостоянки | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | РП-Вышивка | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Вышивка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 34 | АО "СПГЭС" | Договор №11756-22-ип | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.608 | 1220 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1220 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 35 | АО "СПГЭС" | Договор №11408-22-ип | нежилого здания (производственная база) | ПС-Мирная | ф.1006 | 654 | 10 | КЛ-0,4 кВ 654 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 36 | АО "СПГЭС" | Договор №11758-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | КТП-690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 37 | АО "СПГЭС" | Договор №11765-22-ип | нежилого здания | ПС-ТЭЦ-I | ф.634 | 120 | 6 | КЛ-0,4 кВ 120 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 38 | АО "СПГЭС" | Договор №11769-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого | п/ст ГРЭС | ф.613 | 512 | 6 | КЛ-0,4 кВ 512 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 39 | АО "СПГЭС" | Договор №11770-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого | п/ст ГРЭС | ф.637 | 141 | 6 | КЛ-0,4 кВ 141 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 40 | АО "СПГЭС" | Договор №11678-22-в | стройплощадка нежилого здания | ПС-Раховская | ф.627 | 1065 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1065 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 41 | АО "СПГЭС" | Договор №11817-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Юбилейный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 42 | АО "СПГЭС" | Договор №11785-22-тн | нежилого зания, литер А | ПС-Раховская | ф.618 | 138 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 138 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 43 | АО "СПГЭС" | Договор №11786-22-ип | нежилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 44 | АО "СПГЭС" | Договор №11788-22-ип | ТСН "Вымпел-86" | ПС-Мирная | ф.1009 | 2305 | 10 | КЛ-0,4 кВ 2305 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 45 | АО "СПГЭС" | Договор №11797-22-тн | нежилого здания | ПС Новосоколовогорская | ф.1008 | 1350 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1350 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 46 | АО "СПГЭС" | Договор №11798-22-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 47 | АО "СПГЭС" | Договор №11821-22-ип | ВРУ производственная база | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1340 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1340 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 48 | АО "СПГЭС" | Договор №11748-22-тн | нежилого здания | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 1318 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1318 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 49 | АО "СПГЭС" | Договор №12114-22-ип | стационарный пункт наблюдения | ПС-Университетская | ф.618 | 381 | 6 | КЛ-0,4 кВ 381 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 50 | АО "СПГЭС" | Договор №12132-22-ип | нежилого здания | ПС-Кировская | ф.606 | КТП-420 | 6 | ВЛ-0,4 кВ КТП-420 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 51 | АО "СПГЭС" | Договор №12137-22-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 52 | АО "СПГЭС" | Договор №12138-22-тн | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 53 | АО "СПГЭС" | Договор №12140-22-тн | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 54 | АО "СПГЭС" | Договор №12139-22-тн | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 55 | АО "СПГЭС" | Договор №12145-22-тн | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 56 | АО "СПГЭС" | Договор №12143-22-тн | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 57 | АО "СПГЭС" | Договор №11851-22-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 58 | АО "СПГЭС" | Договор №11853-22-ип | гаража | 3: ПС Док; 5: 55; 6: 6; 7: КЛ-0,4 кВ 55; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 59 | АО "СПГЭС" | Договор №11865-22-т | жилого дома с наружными сооружениями, лит.Б | ПС-Западная | ф.608 | 1223 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1223 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 60 | АО "СПГЭС" | Договор №12886-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1007 | 180 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 180 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 61 | АО "СПГЭС" | Договор №11896-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 62 | АО "СПГЭС" | Договор №11927-22-ип | вру нежилого помещения | ПС Док | ф.609 | 1199 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1199 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 63 | АО "СПГЭС" | Договор №13132-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 64 | АО "СПГЭС" | Договор №11944-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1404 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1404 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 65 | АО "СПГЭС" | Договор №11946-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 748 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 748 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 66 | АО "СПГЭС" | Договор №11947-22-ип | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 67 | АО "СПГЭС" | Договор №11962-22-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 1351 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1351 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 68 | АО "СПГЭС" | Договор №11875-22-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.607 | 1445 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1445 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 69 | АО "СПГЭС" | Договор №11698-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженного, прохладительных нап | п/ст ГРЭС | ф.625 | 1019 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1019 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 70 | АО "СПГЭС" | Договор №11719-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого, прохладительных напитков | ПС-Техническая | ф.1004 | РП-Алексеевский | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Алексеевский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 71 | АО "СПГЭС" | Договор №11718-22-в | нестационарного торгового объекта - торговой тележки для реализации мороженого | п/ст ГРЭС | ф.608 | 78 | 6 | КЛ-0,4 кВ 78 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 72 | АО "СПГЭС" | Договор №11720-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого, прохладительных напитков | ПС-Кировская | ф.602 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ 70 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 73 | АО "СПГЭС" | Договор №11721-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженого | ПС-Раховская | ф.619 | 243 | 6 | КЛ-0,4 кВ 243 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 74 | АО "СПГЭС" | Договор №11724-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 75 | АО "СПГЭС" | Договор №11726-22-ип | Энергопринимающих устройств используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 76 | АО "СПГЭС" | Договор №11727-22-т | нежилого здания - гаража | ПС-Агрегатная | ф.602 | 545 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 545 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 77 | АО "СПГЭС" | Договор №11729-22-тн | нежилого помещения №04 | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | ТП-836 | 10 | КЛ-0,4 кВ 836 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 78 | АО "СПГЭС" | Договор №11730-22-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 79 | АО "СПГЭС" | Договор №11731-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 80 | АО "СПГЭС" | Договор №12012-22-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.625 | РП-АТС | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-АТС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 81 | АО "СПГЭС" | Договор №12015-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 639 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 639 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 82 | АО "СПГЭС" | Договор №11841-22-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1010 | 157 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 157 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 83 | АО "СПГЭС" | Договор №11552-22-тн | нежилого здания (мастерская) | ПС-Университетская | ф.604 | 1770 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1770 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 84 | АО "СПГЭС" | Договор №10698-21-ип | Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская поликлиника №2" в микрорайоне "Звезда" в Кировском районе города Саратов (1-ый этап | ПС-Техническая | ф.1002 | 1021 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1021 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 85 | АО "СПГЭС" | Договор №11026-21-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 189 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 189 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 86 | АО "СПГЭС" | Договор №9663-20-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | КЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 87 | АО "СПГЭС" | Договор №9666-21-т | храма | ПС-Кировская | ф.604 | 1150 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1150 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 88 | АО "СПГЭС" | Договор №10844-21-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1014 | 823 | 10 | КЛ-0,4 кВ 823 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 89 | АО "СПГЭС" | Договор №10843-21-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1014 | 823 | 10 | КЛ-0,4 кВ 823 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 90 | АО "СПГЭС" | Договор №10845-21-тн | нежилое помещение | ПС Жилрайон-II | ф.1014 | 823 | 10 | КЛ-0,4 кВ 823 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 91 | АО "СПГЭС" | Договор №10846-21-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1014 | 823 | 10 | КЛ-0,4 кВ 823 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 92 | АО "СПГЭС" | Договор №10850-21-т | жилого дома | п/ст ГРЭС | ф.616 | РП-Экономический | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Экономический | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 93 | АО "СПГЭС" | Договор №10239-21-тн | базовая станция сотовой связи | ПС "Станок" | ф.604 | 1436 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1436 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 94 | АО "СПГЭС" | Договор №13393-23-ип | Энергопринимающих устройств используемых для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 95 | АО "СПГЭС" | Договор №14433-23-т | индивидуального жилого дома | ПС-Западная | ф.617 | 117 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 117 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 96 | АО "СПГЭС" | Договор №13480-23-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.601 | 1025 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1025 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 97 | АО "СПГЭС" | Договор №11195-22-ип | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1015 | 1141 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1141 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 98 | АО "СПГЭС" | Договор №11543-22-ип | СНТ "Труженик-72" | п/ст Промышленная | ф.632 | 2303 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2303 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 99 | АО "СПГЭС" | Договор №7971-19-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 837 | 10 | КЛ-0,4 кВ 837 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 100 | АО "СПГЭС" | Договор №7975-19-ип | станции технического обслуживания | ПС Пищевая | ф.1011 | КТП-1366 | 10 | КЛ-0,4 кВ КТП-1366 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 101 | АО "СПГЭС" | Договор №13232-23-в | нежилого здания | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 102 | АО "СПГЭС" | Договор №7641-19-тн | базовой станции сотовой связи (БССС №715) | ПС-Западная | ф.603 | 1381 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1381 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 103 | АО "СПГЭС" | Договор №7445-19-тн | нежилого помещения, №IV | ПС Док | ф.607 | 388 | 6 | КЛ-0,4 кВ 388 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 104 | АО "СПГЭС" | Договор №8341-19-т | нежилого здания | ПС-Раховская | ф.604 | 26 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 105 | АО "СПГЭС" | Договор №9814-21-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.608 | 51 | 6 | КЛ-0,4 кВ 51 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 106 | АО "СПГЭС" | Договор №10622-21-тн | нежилого здания | ПС-Агрегатная | ф.617 | 1385 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1385 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 107 | АО "СПГЭС" | Договор №10629-21-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 108 | АО "СПГЭС" | Договор №10725-21-ип | магазина | ПС-Жасминная | ф.1011 | РП-Жасмин | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Жасмин | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 109 | АО "СПГЭС" | Договор №9413-20-в | торговой тележки для реализации мороженого | п/ст ГРЭС | ф.636 | 269 | 6 | КЛ-0,4 кВ 269 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 110 | АО "СПГЭС" | Договор №9412-20-в | торговой тележки для реализации мороженного | ПС-Раховская | ф.601 | 1115 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1115 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 111 | АО "СПГЭС" | Договор №9417-20-в | торговой тележки для реализации мороженого | ПС-Университетская | ф.613 | 21 | 6 | КЛ-0,4 кВ 21 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 112 | АО "СПГЭС" | Договор №9246-20-тн | нежилого здания | 3: ПС Мельзаводская; 5: 1043; 6: 6; 7: КЛ-0,4 кВ 1043; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 113 | АО "СПГЭС" | Договор №10142-21-тн | базовой станции/ оборудование сотовой связи | ПС-Университетская | ф.619 | 460 | 6 | КЛ-0,4 кВ 460 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 114 | АО "СПГЭС" | Договор №10148-21-т | нежилого помещения, литер А | п/ст ГРЭС | ф.632 | КТП-1045 | 6 | КЛ-0,4 кВ КТП-1045 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 115 | АО "СПГЭС" | Договор №8825-20-ип | нежилого здания | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1409 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1409 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 116 | АО "СПГЭС" | Договор №9552-20-тн | нежилого здания (печи плавильные ИПП-110 и ИПП-35 | ПС-ТЭЦ-I | ф.619 | 2304 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2304 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 117 | АО "СПГЭС" | Договор №10901-21-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Западная | ф.1013 | 583 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 583 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 118 | АО "СПГЭС" | Договор №6334-18-ип | нежилого здания (хостела) | ПС-Раховская | ф.616 | 1115 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1115 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 119 | АО "СПГЭС" | Договор №10993-21-тн | реконструкция берегоукркпительных сооружений Волгоградского водохранилища | ПС Мельзаводская | ф.619 | РП-Фрегат | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Фрегат | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 120 | АО "СПГЭС" | Договор №11008-21-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.602 | 572 | 6 | КЛ-0,4 кВ 572 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 121 | АО "СПГЭС" | Договор №10881-21-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 734 | 10 | КЛ-0,4 кВ 734 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 122 | АО "СПГЭС" | Договор №10894-21-т | ВРУ нежилых зданий (ТП-4; ТП-5) | ПС "Затон" | ф.623 | 268 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 268 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 123 | АО "СПГЭС" | Договор №10948-21-тн | жилого дома | ПС "Затон" | ф.602 | 357 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 357 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 124 | АО "СПГЭС" | Договор №10955-21-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 125 | АО "СПГЭС" | Договор №10956-21-тн | жилого дома | ПС-Раховская | ф.612 | 89 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 89 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 126 | АО "СПГЭС" | Договор №11163-22-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-Кировская | ф.606 | 579 | 6 | КЛ-0,4 кВ 579 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 127 | АО "СПГЭС" | Договор №11052-22-ип | нежилого здания | п/ст ГРЭС | ф.611 | 2306 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2306 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 128 | АО "СПГЭС" | Договор №11082-21-ип | нежилого помещения | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 580 | 10 | КЛ-0,4 кВ 580 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 129 | АО "СПГЭС" | Договор №12095-22-ип | автострелка трамвайных маршрутов №3 и №11 | ПС-Университетская | ф.618 | 381 | 6 | КЛ-0,4 кВ 381 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 130 | АО "СПГЭС" | Договор №12906-23-в | нестационарный торговый объект-торговая автолавка по реализации продовольственных товаров | п/ст Промышленная | ф.616 | 1108 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1108 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 131 | АО "СПГЭС" | Договор №6104-17-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 132 | АО "СПГЭС" | Договор №522-14-ит | Жилых домов и котельной | ПС Соколовогорская | ф.625 | 995 | 6 | КЛ-0,4 кВ 995 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 133 | АО "СПГЭС" | Договор №6612-18-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 323 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 323 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 134 | АО "СПГЭС" | Договор №11867-22-ип | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 135 | АО "СПГЭС" | Договор №2591-15-ип | 1 этажного жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.606 | 934 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 934 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 136 | АО "СПГЭС" | Договор №7731-19-тн | ВРУ ПГБ-11-й микрорайон | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 866 | 10 | КЛ-0,4 кВ 866 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 137 | АО "СПГЭС" | Договор №6969-18-ип | многоквартирного жилого дома со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | п/ст Промышленная | ф.607 | новая ТП | 6 | ВЛ-0,4 кВ новая ТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 138 | АО "СПГЭС" | Договор №1150-13-в | стройплощадки административное здание, литер А | п/ст ГРЭС | ф.637 | 1294 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1294 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 139 | АО "СПГЭС" | Договор №12227-22-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 1717 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1717 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 140 | АО "СПГЭС" | Договор №11135-22-ип | малоэтажная жилая застройка (садовый дом) | ПС-Западная | ф.618 | новая КТП | 6 | ВЛ-0,4 кВ новая КТП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 141 | АО "СПГЭС" | Договор №9771-21-ип | КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ Юридической академии до ТП-113 | п/ст Северо-Западная | ф.1019 | 113 | 10 | КЛ-0,4 кВ 113 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 142 | АО "СПГЭС" | Договор №10361-21-тн | нежилого здания (магазина) | ПС-Раховская | ф.607 | 2301 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2301 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 143 | АО "СПГЭС" | Договор №13830-23-тн | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.617 | 467 | 6 | КЛ-0,4 кВ 467 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 144 | АО "СПГЭС" | Договор №8167-19-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.602 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1471 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 145 | АО "СПГЭС" | Договор №10182-21-т | нежилого помещения | ПС "Станок" | ф.603 | 237 | 6 | КЛ-0,4 кВ 237 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 146 | АО "СПГЭС" | Договор №10290-21-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 147 | АО "СПГЭС" | Договор №8394-19-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.602 | 443 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 443 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 148 | АО "СПГЭС" | Договор №8445-19-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст ГРЭС | ф.632 | 1862 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1862 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 149 | АО "СПГЭС" | Договор №9587-20-ип | хозяйственного корпуса | ПС-Мирная | ф.1006 | КТП-942 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-942 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 150 | АО "СПГЭС" | Договор №9915-21-ип | офисного здания | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1408 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1408 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 151 | АО "СПГЭС" | Договор №9000-20-тн | комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | ПС-Западная | ф.608 | 14 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 152 | АО "СПГЭС" | Договор №9076-20-ип | многоэтажного жилого дома №12 (1-я жилая группа) б/с А,Б и многоэтажного жилого дома №11 (1-я жилая | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 19 | 10 | КЛ-0,4 кВ 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 153 | АО "СПГЭС" | Договор №10034-21-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 225 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 225 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 154 | АО "СПГЭС" | Договор №12345-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 155 | АО "СПГЭС" | Договор №8210-19-ип | многоэтажных жилых домов №1, №2, №12 (1-я жилая группа) | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 970 | 10 | КЛ-0,4 кВ 970 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 156 | АО "СПГЭС" | Договор №7745-19-ип | магазина | ПС-Мирная | ф.1010 | РП-Придорожный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Придорожный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 157 | АО "СПГЭС" | Договор №7429-19-ип | жилые дома №6, №7 и №8 (3-я жилая группа) микрорайона №9 жилого района "Солнечный 2" | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 988 | 10 | КЛ-0,4 кВ 988 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 158 | АО "СПГЭС" | Договор №11589-22-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1416 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1416 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 159 | АО "СПГЭС" | Договор №6555-18-ип | нежилого одноэтажного здания, литер Т | ПС-Агрегатная | ф.625 | 7 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 160 | АО "СПГЭС" | Договор №11614-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации кваса, газированной воды | ПС-Ленинская | ф.1031 | 770 | 10 | КЛ-0,4 кВ 770 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 161 | АО "СПГЭС" | Договор №11626-22-т | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 660 | 10 | КЛ-0,4 кВ 660 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 162 | АО "СПГЭС" | Договор №10757-21-тн | лечебно-профилактическое отделение №4 | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | 1064 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1064 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 163 | АО "СПГЭС" | Договор №10762-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | РП-Юбилейный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Юбилейный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 164 | АО "СПГЭС" | Договор №11187-22-т | жилой дом | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | КТП-1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 165 | АО "СПГЭС" | Договор №10590-21-ип | нежилого здания, литер ГГ1Г2 | ПС-Раховская | ф.623 | 26 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 166 | АО "СПГЭС" | Договор №10971-21-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 167 | АО "СПГЭС" | Договор №10977-21-ип | жилого дома | ПС-Западная | ф.618 | новая КТП | 6 | ВЛ-0,4 кВ новая КТП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 168 | АО "СПГЭС" | Договор №11109-22-ип | нежилого здания (кафе "Жасминный") | ПС-Жасминная | ф.1011 | 1372 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1372 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 169 | АО "СПГЭС" | Договор №11426-22-т | гаража | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 182 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 182 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 170 | АО "СПГЭС" | Договор №13419-23-т | нежилого помещения, литер а | ПС "Затон" | ф.614 | 42 | 6 | КЛ-0,4 кВ 42 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 171 | АО "СПГЭС" | Договор №6493-19-ип | КТП-250/6/0,4 автомойки | ПС-ГПЗ | ф.613 | 2045 | 6 | КЛ-6 кВ 2045 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 172 | АО "СПГЭС" | Договор №4628-16-тн | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.605 | РП-Метизный | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Метизный | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 173 | АО "СПГЭС" | Договор №12816-23-тн | нежилого здания (офиса) | ПС Док | ф.608 | 261 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 261 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 174 | АО "СПГЭС" | Договор №13941-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | РП-Московский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Московский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 175 | АО "СПГЭС" | Договор №12084-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 176 | АО "СПГЭС" | Договор №11597-22-тн | жилой дом | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 503 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 503 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 177 | АО "СПГЭС" | Договор №11611-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации кваса, газированной воды | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 1268 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1268 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 178 | АО "СПГЭС" | Договор №11612-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации кваса, газированной воды | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 337 | 10 | КЛ-0,4 кВ 337 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 179 | АО "СПГЭС" | Договор №11618-22-тн | система автоматического полива | ПС-Раховская | ф.601 | 1016 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1016 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 180 | АО "СПГЭС" | Договор №11620-22-тн | система автоматического полива | ПС-Раховская | ф.601 | 1016 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1016 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 181 | АО "СПГЭС" | Договор №6457-18-тн | нежилого здания | п/ст Промышленная | ф.607 | 901 | 6 | КЛ-0,4 кВ 901 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 182 | АО "СПГЭС" | Договор №10553-21-ип | нежилого здания | ПС-Кировская | ф.602 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ 70 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 183 | АО "СПГЭС" | Договор №10554-21-тн | нежилого здания | ПС-Кировская | ф.602 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ 70 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 184 | АО "СПГЭС" | Договор №10511-21-в | стройплощадка многоэтажного жилого дома | ПС Мельзаводская | ф.617 | 150 | 6 | КЛ-0,4 кВ 150 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 185 | АО "СПГЭС" | Договор №8820-20-тн | административного здания | ПС-Кировская | ф.616 | 144 | 6 | КЛ-0,4 кВ 144 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 186 | АО "СПГЭС" | Договор №9835-21-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1024 | РП-Топольчанский | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Топольчанский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 187 | АО "СПГЭС" | Договор №8429-19-ип | Автомобильной газонаполнительной станции | ПС-Жасминная | ф.1021 | 1683 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1683 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 188 | АО "СПГЭС" | Договор №9903-21-ип | КТП 1000/10кВ | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | 1531 | 10 | КЛ-10 кВ 1531 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 189 | АО "СПГЭС" | Договор №8771-20-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 190 | АО "СПГЭС" | Договор №10927-21-в | строительной площадки многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и административным зданием | п/ст ГРЭС | ф.636 | 1029 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1029 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 191 | АО "СПГЭС" | Договор №10804-21-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 192 | АО "СПГЭС" | Договор №8520-19-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 1509 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1509 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 193 | АО "СПГЭС" | Договор №12910-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1035 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1035 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 194 | АО "СПГЭС" | Договор №7477-19-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 727 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 727 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 195 | АО "СПГЭС" | Договор №10825-21-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 196 | АО "СПГЭС" | Договор №10968-21-тн | нежилое помещение | ПС Пищевая | ф.1010 | 1181 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1181 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 197 | АО "СПГЭС" | Договор №14034-23-тн | нежилого здания (мини-магазина) | ПС "Станок" | ф.601 | 230 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 230 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 198 | АО "СПГЭС" | Договор №6349-18-т | дома нежилого | ПС "Станок" | ф.611 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 199 | АО "СПГЭС" | Договор №11190-22-ип | общежития №2 | п/ст ГРЭС | ф.606 | 411 | 6 | КЛ-0,4 кВ 411 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 200 | АО "СПГЭС" | Договор №11192-22-тн | подземный гараж по ул. им. Евгения Долгина, 4А в Ленинском районе г. Саратова (Жилой комплекс "Городские просторы") | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 989 | 10 | КЛ-0,4 кВ 989 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 201 | АО "СПГЭС" | Договор №11196-22-т | жилой дом | ПС-Мирная | ф.1010 | КТП-1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 202 | АО "СПГЭС" | Договор №11206-22-ип | жилого дома | ПС "Станок" | ф.601 | 1356 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1356 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 203 | АО "СПГЭС" | Договор №11204-22-т | жилой дом | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 204 | АО "СПГЭС" | Договор №11218-22-т | нежилое здание | ПС-Кировская | ф.615 | 1440 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1440 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 205 | АО "СПГЭС" | Договор №11254-22-тн | базовой станции сотовой связи | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 1971 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1971 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 206 | АО "СПГЭС" | Договор №11259-22-тн | автостоянки | ПС-Кировская | ф.615 | 245 | 6 | КЛ-0,4 кВ 245 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 207 | АО "СПГЭС" | Договор №11273-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 208 | АО "СПГЭС" | Договор №11291-22-ип | жилого дома | ПС "Станок" | ф.601 | 1356 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1356 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 209 | АО "СПГЭС" | Договор №11294-22-в | нестационарного торгового объекта - киоск по реализации кофе, кофейных напитков | ПС-Западная | ф.615 | РП-Маяк | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Маяк | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 210 | АО "СПГЭС" | Договор №11330-22-т | жилое здание | ПС-Гуселка | ф.620 | РП-Питомник | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Питомник | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 211 | АО "СПГЭС" | Договор №11341-22-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 212 | АО "СПГЭС" | Договор №11359-22-т | объекты дорожного хозяйства 9светофорные объекты, объекты видеофиксации) | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1405 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1405 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 213 | АО "СПГЭС" | Договор №11364-22-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Кировская | ф.615 | 245 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 245 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 214 | АО "СПГЭС" | Договор №11370-22-ип | многоэтажногожилого дома №1 (1-я очередь стротельства) | ПС-ГПЗ | ф.601 | 2302 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2302 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 215 | АО "СПГЭС" | Договор №11371-22-ип | многоэтажного жилого дома №2 (2-я очередь строительства) | ПС-ГПЗ | ф.601 | 2302 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2302 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 216 | АО "СПГЭС" | Договор №12909-23-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 580 | 10 | КЛ-0,4 кВ 580 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 217 | АО "СПГЭС" | Договор №11650-22-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-ГПЗ | ф.613 | 556 | 6 | КЛ-0,4 кВ 556 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 218 | АО "СПГЭС" | Договор №11652-22-тн | нежилых помещений | ПС-Кировская | ф.606 | 1194 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1194 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 219 | АО "СПГЭС" | Договор №12152-22-ип | нежилого одноэтажного здания | ПС-ТЭЦ-I | ф.647 | 227 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 227 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 220 | АО "СПГЭС" | Договор №12155-22-ип | производственное здание | ПС-Жасминная | ф.1021 | 2315 | 10 | КЛ-10 кВ 2315 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 221 | АО "СПГЭС" | Договор №12162-22-ип | нежилого помещения (гаража) | ПС-Западная | ф.608 | 1071 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1071 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 222 | АО "СПГЭС" | Договор №12166-22-тн | малоэтажная жилая застройка | ПС-Техническая | ф.1004 | КТП-1094 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1094 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 223 | АО "СПГЭС" | Договор №12167-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1012 | 1310 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1310 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 224 | АО "СПГЭС" | Договор №12168-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 225 | АО "СПГЭС" | Договор №12190-22-тн | нежилого помещения №2 | ПС-Кировская | ф.615 | 1771 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1771 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 226 | АО "СПГЭС" | Договор №12198-22-в | нестационарного торгового объекта - торговой тележки для реализации кваса, газированной воды | п/ст ГРЭС | ф.611 | 269 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 269 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 227 | АО "СПГЭС" | Договор №12204-22-тн | нежилого помещения, литер ДГ | ПС "Затон" | ф.602 | 129 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 129 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 228 | АО "СПГЭС" | Договор №12207-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ТЭЦ-I | ф.626 | РП-Ново-Астраханский | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Ново-Астраханский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 229 | АО "СПГЭС" | Договор №12208-22-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 757 | 10 | КЛ-0,4 кВ 757 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 230 | АО "СПГЭС" | Договор №12216-22-ип | жилого дома | 3: ПС-Мирная; 4: ф.1010; 5: 1798; 6: 10; 7: ВЛ-0,4 кВ 1798; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1
| 231 | АО "СПГЭС" | Договор №12223-22-т | нежилого здания (торгового павильона), лит. АА1 | ПС "Затон" | ф.614 | РП-Корт | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Корт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 232 | АО "СПГЭС" | Договор №12224-22-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 840 | 10 | КЛ-0,4 кВ 840 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 233 | АО "СПГЭС" | Договор №12234-22-ип | нежилых помещений | ПС-Раховская | ф.616 | 92 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 92 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 234 | АО "СПГЭС" | Договор №12235-22-ип | жилой дом | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 503 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 503 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 235 | АО "СПГЭС" | Договор №12237-22-тн | гаражного кооператива "Трактор" | ПС-Елшанка-2 | ф.1017 | 454 | 10 | КЛ-0,4 кВ 454 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 236 | АО "СПГЭС" | Договор №12238-22-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Северо-Западная | ф.628 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 237 | АО "СПГЭС" | Договор №12242-22-т | нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.1026 | 24 | 10 | КЛ-0,4 кВ 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 238 | АО "СПГЭС" | Договор №12257-22-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | РП-Кардан | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Кардан | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 239 | АО "СПГЭС" | Договор №12267-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 187 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 187 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 240 | АО "СПГЭС" | Договор №12274-22-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.608 | 1466 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1466 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 241 | АО "СПГЭС" | Договор №12284-22-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 242 | АО "СПГЭС" | Договор №12286-22-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 243 | АО "СПГЭС" | Договор №12288-22-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 740 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 740 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 244 | АО "СПГЭС" | Договор №12290-22-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 245 | АО "СПГЭС" | Договор №11145-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 246 | АО "СПГЭС" | Договор №12308-22-тн | нежилого помещения, литер А1 | ПС-Техническая | ф.1021 | 645 | 10 | КЛ-0,4 кВ 645 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 247 | АО "СПГЭС" | Договор №12311-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 200 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 200 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 248 | АО "СПГЭС" | Договор №12315-22-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 249 | АО "СПГЭС" | Договор №12336-22-т | индивидуальный жилой дом | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 250 | АО "СПГЭС" | Договор №12322-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 251 | АО "СПГЭС" | Договор №12325-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 252 | АО "СПГЭС" | Договор №12326-22-ип | нежилого индивидуального гаража | ПС-Агрегатная | ф.605 | РП-Диагностика | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Диагностика | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 253 | АО "СПГЭС" | Договор №12328-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 254 | АО "СПГЭС" | Договор №12330-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 255 | АО "СПГЭС" | Договор №12333-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 256 | АО "СПГЭС" | Договор №12334-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации кваса, газированной воды | п/ст ГРЭС | ф.612 | 419 | 6 | КЛ-0,4 кВ 419 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 257 | АО "СПГЭС" | Договор №12339-22-ип | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 258 | АО "СПГЭС" | Договор №12378-22-т | жилой дом | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 259 | АО "СПГЭС" | Договор №12340-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 260 | АО "СПГЭС" | Договор №12342-22-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации кваса, газированной воды | ПС Док | ф.612 | 1014 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1014 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 261 | АО "СПГЭС" | Договор №12346-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 262 | АО "СПГЭС" | Договор №12348-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 263 | АО "СПГЭС" | Договор №12349-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 264 | АО "СПГЭС" | Договор №12350-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 265 | АО "СПГЭС" | Договор №12351-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 266 | АО "СПГЭС" | Договор №12354-22-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 267 | АО "СПГЭС" | Договор №12355-22-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 268 | АО "СПГЭС" | Договор №12356-23-в | объекты капитального строительства, предназначенных для продажи тогваров | ПС-Кировская | ф.615 | 1114 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1114 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 269 | АО "СПГЭС" | Договор №12358-22-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | РП-Гусельский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Гусельский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 270 | АО "СПГЭС" | Договор №12359-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 271 | АО "СПГЭС" | Договор №12361-22-ип | Объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС-Западная | ф.626 | 1656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1656 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 272 | АО "СПГЭС" | Договор №12363-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 273 | АО "СПГЭС" | Договор №12366-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 274 | АО "СПГЭС" | Договор №12367-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 275 | АО "СПГЭС" | Договор №12371-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 276 | АО "СПГЭС" | Договор №12370-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 277 | АО "СПГЭС" | Договор №12387-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 278 | АО "СПГЭС" | Договор №12399-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-7922 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 279 | АО "СПГЭС" | Договор №12403-22-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 881 | 10 | КЛ-0,4 кВ 881 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 280 | АО "СПГЭС" | Договор №12407-22-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 281 | АО "СПГЭС" | Договор №12409-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 282 | АО "СПГЭС" | Договор №12410-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 283 | АО "СПГЭС" | Договор №12411-22-ип | нежилого здания магазина | ПС-ГПЗ | ф.612 | 211 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 211 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 284 | АО "СПГЭС" | Договор №12412-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 285 | АО "СПГЭС" | Договор №12414-23-ип | ЦТП | ПС-Агрегатная | ф.617 | РП-Станционный | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Станционный | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 286 | АО "СПГЭС" | Договор №12419-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 287 | АО "СПГЭС" | Договор №12421-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 288 | АО "СПГЭС" | Договор №12423-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 289 | АО "СПГЭС" | Договор №12424-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 290 | АО "СПГЭС" | Договор №12426-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 291 | АО "СПГЭС" | Договор №12427-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 292 | АО "СПГЭС" | Договор №12428-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 293 | АО "СПГЭС" | Договор №12431-22-тн | нежилого здания, литер АА1 | ПС-Кировская | ф.612 | 1513 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1513 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 294 | АО "СПГЭС" | Договор №12434-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 295 | АО "СПГЭС" | Договор №12435-22-т | жилой дом | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 296 | АО "СПГЭС" | Договор №12437-22-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст ГРЭС | ф.636 | 1050 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1050 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 297 | АО "СПГЭС" | Договор №12440-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 298 | АО "СПГЭС" | Договор №12439-22-ип | объектов использхуемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпрениматальской дея | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 753 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 753 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 299 | АО "СПГЭС" | Договор №12441-22-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 300 | АО "СПГЭС" | Договор №12443-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 301 | АО "СПГЭС" | Договор №12444-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 302 | АО "СПГЭС" | Договор №12445-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 303 | АО "СПГЭС" | Договор №12446-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 304 | АО "СПГЭС" | Договор №12447-22-ип | жилого дома | ПС "Станок" | ф.601 | 553 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 553 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 305 | АО "СПГЭС" | Договор №12449-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 306 | АО "СПГЭС" | Договор №12451-22-т | энергопринимающих устройств Заявителя, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 282 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 282 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 307 | АО "СПГЭС" | Договор №12453-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 308 | АО "СПГЭС" | Договор №12454-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 309 | АО "СПГЭС" | Договор №12455-22-тн | нежилых помещений | п/ст ГРЭС | ф.606 | 124 | 6 | КЛ-0,4 кВ 124 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 310 | АО "СПГЭС" | Договор №12456-22-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.616 | 73 | 6 | КЛ-0,4 кВ 73 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 311 | АО "СПГЭС" | Договор №12457-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 312 | АО "СПГЭС" | Договор №12458-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 313 | АО "СПГЭС" | Договор №12459-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 314 | АО "СПГЭС" | Договор №12464-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 315 | АО "СПГЭС" | Договор №12462-22-тн | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1416 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1416 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 316 | АО "СПГЭС" | Договор №12463-22-т | ВРУ музея-усадьбы В.Э. Борисова-Мусатова | п/ст ГРЭС | ф.633 | 3 | 6 | КЛ-0,4 кВ 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 317 | АО "СПГЭС" | Договор №12465-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 318 | АО "СПГЭС" | Договор №12468-22-т | жилой дом | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 319 | АО "СПГЭС" | Договор №12470-22-тн | нежилого здания-магазина, лит.А1А2 | ПС Северо-Восточная | ф.1048 | 338 | 10 | КЛ-0,4 кВ 338 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 320 | АО "СПГЭС" | Договор №12471-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 321 | АО "СПГЭС" | Договор №12472-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 322 | АО "СПГЭС" | Договор №12474-22-т | нежилое помещение, литер А | ПС-Ленинская | ф.1006 | 24 | 10 | КЛ-0,4 кВ 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 323 | АО "СПГЭС" | Договор №12477-22-т | нежилого здания | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 801 | 10 | КЛ-0,4 кВ 801 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 324 | АО "СПГЭС" | Договор №12478-22-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 325 | АО "СПГЭС" | Договор №12481-22-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.606 | 123 | 6 | КЛ-0,4 кВ 123 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 326 | АО "СПГЭС" | Договор №12482-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1007 | 48 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 48 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 327 | АО "СПГЭС" | Договор №12486-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 328 | АО "СПГЭС" | Договор №12487-22-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1006 | 1033 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1033 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 329 | АО "СПГЭС" | Договор №12488-22-т | бани | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 1982 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1982 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 330 | АО "СПГЭС" | Договор №12489-22-в | торгового киоска | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | ТП-836 | 10 | КЛ-0,4 кВ ТП-836 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 331 | АО "СПГЭС" | Договор №12492-22-тн | базовой станции/ оборудования сотовой связи | ПС-ГПЗ | ф.605 | 964 | 6 | КЛ-0,4 кВ 964 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 332 | АО "СПГЭС" | Договор №12494-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 333 | АО "СПГЭС" | Договор №12495-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 334 | АО "СПГЭС" | Договор №12496-22-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 335 | АО "СПГЭС" | Договор №12498-22-т | нежилое помещение | ПС Док | ф.607 | 1496 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1496 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 336 | АО "СПГЭС" | Договор №11623-22-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 225 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 225 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 337 | АО "СПГЭС" | Договор №12502-22-тн | станция катодной защиты,защищающей газопровод низкого давления, литер 2,466; 82,95 п.м. | ПС-Кировская | ф.615 | 1114 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1114 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 338 | АО "СПГЭС" | Договор №12503-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 339 | АО "СПГЭС" | Договор №12504-22-тн | станция катодной защиты защищающей газопровод низкого давления, литер 5.345, протяженностью 1046,0 п.м. | ПС-Мирная | ф.1010 | 563 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 563 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 340 | АО "СПГЭС" | Договор №12506-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 341 | АО "СПГЭС" | Договор №12507-22-т | нежилое помещение, литер А | ПС-Ленинская | ф.1006 | 24 | 10 | КЛ-0,4 кВ 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 342 | АО "СПГЭС" | Договор №12510-22-т | гаража (Г5) | п/ст ГРЭС | ф.637 | РП-Обуховский | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Обуховский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 343 | АО "СПГЭС" | Договор №12513-22-ип | базовая станция/оборудования сотовой связи | ПС Док | ф.607 | 360 | 6 | КЛ-0,4 кВ 360 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 344 | АО "СПГЭС" | Договор №12511-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 345 | АО "СПГЭС" | Договор №12512-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 346 | АО "СПГЭС" | Договор №12514-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 347 | АО "СПГЭС" | Договор №12550-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 348 | АО "СПГЭС" | Договор №12567-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 349 | АО "СПГЭС" | Договор №12529-22-т | малоэтажная жилая застройка | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 350 | АО "СПГЭС" | Договор №12515-22-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 351 | АО "СПГЭС" | Договор №12516-22-т | нежилого помещения (Б) | ПС Док | ф.607 | 1282 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1282 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 352 | АО "СПГЭС" | Договор №12517-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 353 | АО "СПГЭС" | Договор №12518-23-тн | административного здания, литер А | ПС Соколовогорская | ф.624 | РП-Весенний | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Весенний | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 354 | АО "СПГЭС" | Договор №12519-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 355 | АО "СПГЭС" | Договор №12521-22-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.609 | 238 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 238 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 356 | АО "СПГЭС" | Договор №12522-22-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.632 | 27 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 27 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 357 | АО "СПГЭС" | Договор №12525-22-тн | узла подпитки ТК-907 | ПС-Агрегатная | ф.625 | 143 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 143 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 358 | АО "СПГЭС" | Договор №12526-22-тн | узла подпитки ТК-419 | п/ст ГРЭС | ф.625 | 401 | 6 | КЛ-0,4 кВ 401 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 359 | АО "СПГЭС" | Договор №12527-22-тн | узла подпитки ТК-107 | п/ст ГРЭС | ф.633 | 375 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 375 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 360 | АО "СПГЭС" | Договор №12532-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 361 | АО "СПГЭС" | Договор №12534-22-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС "Затон" | ф.623 | 145 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 145 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 362 | АО "СПГЭС" | Договор №12535-22-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1006 | 537 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 537 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 363 | АО "СПГЭС" | Договор №12537-22-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 364 | АО "СПГЭС" | Договор №12538-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 110 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 110 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 365 | АО "СПГЭС" | Договор №12543-22-ип | нежилое здание(гараж) | ПС-Кировская | ф.606 | 216 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 216 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 366 | АО "СПГЭС" | Договор №12544-22-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 367 | АО "СПГЭС" | Договор №12547-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 368 | АО "СПГЭС" | Договор №12548-22-тн | ВРУ-0,4кВ для энергоснабжения базовой вышки сотовой связи | ПС Стадион | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 369 | АО "СПГЭС" | Договор №12549-22-тн | ВРУ-0,4кВ для энергоснабжения базовой вышки сотовой связи | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | 1310 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1310 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 370 | АО "СПГЭС" | Договор №12551-22-тн | комплекс нгежилых зданий | ПС-Западная | ф.621 | ТП-8 | 6 | КЛ-0,4 кВ ТП-8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 371 | АО "СПГЭС" | Договор №12381-22-ип | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 2317 | 10 | КЛ-0,4 кВ 2317 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 372 | АО "СПГЭС" | Договор №12552-22-т | нестационарного торгового объекта | п/ст Промышленная | ф.609 | 1227 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1227 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 373 | АО "СПГЭС" | Договор №12553-22-тн | ВРУ нежилого здания | ПС-Западная | ф.608 | 1355 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1355 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 374 | АО "СПГЭС" | Договор №12557-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 375 | АО "СПГЭС" | Договор №12558-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 376 | АО "СПГЭС" | Договор №12559-22-тн | ВРУ нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | 702 | 10 | КЛ-0,4 кВ 702 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 377 | АО "СПГЭС" | Договор №12561-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 378 | АО "СПГЭС" | Договор №12562-22-ип | жилой дом | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 379 | АО "СПГЭС" | Договор №12563-22-т | гараж | ПС-Западная | ф.628 | 1380 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1380 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 380 | АО "СПГЭС" | Договор №12566-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 381 | АО "СПГЭС" | Договор №12569-22-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Елшанка-2 | ф.1015 | 1367 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1367 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 382 | АО "СПГЭС" | Договор №12571-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 383 | АО "СПГЭС" | Договор №12572-22-тн | нежилого помещения | ПС-Жасминная | ф.1011 | 528 | 10 | КЛ-0,4 кВ 528 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 384 | АО "СПГЭС" | Договор №12573-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 385 | АО "СПГЭС" | Договор №12574-22-т | нежилое помещение в многоквартирном доме | ПС Жилрайон-II | ф.1013 | 839 | 10 | КЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 386 | АО "СПГЭС" | Договор №12576-22-тн | нежилого здания | ПС-Агрегатная | ф.605 | 1221 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1221 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 387 | АО "СПГЭС" | Договор №12583-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 388 | АО "СПГЭС" | Договор №12584-22-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 389 | АО "СПГЭС" | Договор №12585-22-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.615 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1462 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 390 | АО "СПГЭС" | Договор №12586-22-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.632 | 745 | 6 | КЛ-0,4 кВ 745 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 391 | АО "СПГЭС" | Договор №12587-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 392 | АО "СПГЭС" | Договор №12590-22-т | нежилого помещения (автомойка) | ПС Док | ф.617 | 396 | 6 | КЛ-0,4 кВ 396 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 393 | АО "СПГЭС" | Договор №12589-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 394 | АО "СПГЭС" | Договор №12592-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Западная | ф.626 | 1656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1656 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 395 | АО "СПГЭС" | Договор №12593-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1020 | ТП-978 | 10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-978 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 396 | АО "СПГЭС" | Договор №12594-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 397 | АО "СПГЭС" | Договор №12595-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 398 | АО "СПГЭС" | Договор №12596-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 399 | АО "СПГЭС" | Договор №12598-23-т | жилого дома с гаражом, баней, навесом, наружными сооружениями | ПС Мельзаводская | ф.622 | РП-Спорт | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Спорт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 400 | АО "СПГЭС" | Договор №12597-23-ип | жилого дома | ПС Соколовогорская | ф.624 | ТП-824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 401 | АО "СПГЭС" | Договор №12599-23-ип | кабинет компьютерной томографии | п/ст ГРЭС | ф.608 | 358 | 6 | КЛ-0,4 кВ 358 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 402 | АО "СПГЭС" | Договор №12600-22-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.614 | 384 | 6 | КЛ-0,4 кВ 384 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 403 | АО "СПГЭС" | Договор №12602-23-ип | жилого дома | ПС Соколовогорская | ф.624 | ТП-824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 404 | АО "СПГЭС" | Договор №12606-22-ип | нежилого здания | ПС-Западная | ф.604 | 447 | 6 | КЛ-0,4 кВ 447 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 405 | АО "СПГЭС" | Договор №12607-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 406 | АО "СПГЭС" | Договор №12609-22-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1024 | 881 | 10 | КЛ-0,4 кВ 881 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 407 | АО "СПГЭС" | Договор №12610-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 408 | АО "СПГЭС" | Договор №12611-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 409 | АО "СПГЭС" | Договор №12612-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 410 | АО "СПГЭС" | Договор №12613-22-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | РП-Репин | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Репин | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 411 | АО "СПГЭС" | Договор №12614-22-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 947 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 947 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 412 | АО "СПГЭС" | Договор №12616-22-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 413 | АО "СПГЭС" | Договор №12617-22-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 414 | АО "СПГЭС" | Договор №12618-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 415 | АО "СПГЭС" | Договор №12619-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.628 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1462 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 416 | АО "СПГЭС" | Договор №12621-22-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 417 | АО "СПГЭС" | Договор №12622-22-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.603 | 1306 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1306 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 418 | АО "СПГЭС" | Договор №12623-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 419 | АО "СПГЭС" | Договор №12624-22-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.628 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1462 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 420 | АО "СПГЭС" | Договор №12625-22-в | стройплощадка информационного центра | ПС-Раховская | ф.618 | 666 | 6 | КЛ-0,4 кВ 666 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 421 | АО "СПГЭС" | Договор №12627-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 422 | АО "СПГЭС" | Договор №12626-22-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | ТП-978 | 10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-978 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 423 | АО "СПГЭС" | Договор №12629-22-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 424 | АО "СПГЭС" | Договор №12630-22-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 425 | АО "СПГЭС" | Договор №12631-22-ип | объекты логистики, склады, промышленные базы | ПС-Проммаш | ф.1001 | 2316 | 10 | КЛ-0,4 кВ 2316 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 426 | АО "СПГЭС" | Договор №12632-22-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.636 | 269 | 6 | КЛ-0,4 кВ 269 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 427 | АО "СПГЭС" | Договор №12634-22-ип | гаража | ПС-ТЭЦ-I | ф.634 | 761 | 6 | КЛ-0,4 кВ 761 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 428 | АО "СПГЭС" | Договор №12635-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 429 | АО "СПГЭС" | Договор №12637-22-т | жилого дома с сараем, наружными сооружениями, лит. Аа | ПС-ГПЗ | ф.623 | 475 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 475 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 430 | АО "СПГЭС" | Договор №12638-23-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 431 | АО "СПГЭС" | Договор №12639-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 432 | АО "СПГЭС" | Договор №12641-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 433 | АО "СПГЭС" | Договор №12642-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 434 | АО "СПГЭС" | Договор №12645-22-т | нежилого дома (садового) | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 435 | АО "СПГЭС" | Договор №12647-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 639 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 639 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 436 | АО "СПГЭС" | Договор №12649-23-тн | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 437 | АО "СПГЭС" | Договор №12648-23-тн | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 438 | АО "СПГЭС" | Договор №12650-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.630 | 160 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 160 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 439 | АО "СПГЭС" | Договор №12651-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 440 | АО "СПГЭС" | Договор №12654-23-т | жилого дома с двумя сараями, гаражом, наружными сооружениями | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 441 | АО "СПГЭС" | Договор №12655-22-ип | жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.603 | 1148 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1148 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 442 | АО "СПГЭС" | Договор №12656-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 443 | АО "СПГЭС" | Договор №12657-23-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 971 | 10 | КЛ-0,4 кВ 971 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 444 | АО "СПГЭС" | Договор №12658-22-т | жилого дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.654 | 1133 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1133 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 445 | АО "СПГЭС" | Договор №12660-23-тн | нежилого помещения | ПС Мельзаводская | ф.619 | 1118 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1118 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 446 | АО "СПГЭС" | Договор №12661-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 447 | АО "СПГЭС" | Договор №12664-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 225 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 225 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 448 | АО "СПГЭС" | Договор №12667-23-тн | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.634 | 1102 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1102 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 449 | АО "СПГЭС" | Договор №12676-23-т | нежилое здание | ПС-Западная | ф.621 | 447 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 447 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 450 | АО "СПГЭС" | Договор №12677-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | РП-Московский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Московский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 451 | АО "СПГЭС" | Договор №12679-22-тн | магазина | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 938 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 938 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 452 | АО "СПГЭС" | Договор №12680-23-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.613 | 33 | 6 | КЛ-0,4 кВ 33 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 453 | АО "СПГЭС" | Договор №12681-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 454 | АО "СПГЭС" | Договор №12682-23-ип | ВРУ-0,4 кВ имущественного комплекса МОУ "СОШ №77" | ПС-Западная | ф.603 | 2307 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2307 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 455 | АО "СПГЭС" | Договор №12686-23-тн | обьектов используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпренимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | КТП-1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 456 | АО "СПГЭС" | Договор №12688-23-т | нежилого помещения, литер А | п/ст Северо-Западная | ф.603 | 1382 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1382 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 457 | АО "СПГЭС" | Договор №12689-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 458 | АО "СПГЭС" | Договор №12690-23-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1001 | 622 | 10 | КЛ-0,4 кВ 622 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 459 | АО "СПГЭС" | Договор №12691-23-т | жилого дома, литер А | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 727 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 727 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 460 | АО "СПГЭС" | Договор №12692-23-т | жилого дома | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 461 | АО "СПГЭС" | Договор №12693-23-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.602 | 420 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 420 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 462 | АО "СПГЭС" | Договор №12694-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 463 | АО "СПГЭС" | Договор №12696-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 464 | АО "СПГЭС" | Договор №12697-23-тн | нежилого здания | п/ст ГРЭС | ф.611 | 716 | 6 | КЛ-0,4 кВ 716 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 465 | АО "СПГЭС" | Договор №12700-22-тн | ВРУ-0,4кВ для энергоснабжения опоры базовой вышки сотовой связи | ПС-Жасминная | ф.1011 | РП-Жасминный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Жасминный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 466 | АО "СПГЭС" | Договор №12701-23-тн | нежилого помещения, литера А | п/ст ГРЭС | ф.632 | 71 | 6 | КЛ-0,4 кВ 71 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 467 | АО "СПГЭС" | Договор №12703-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 468 | АО "СПГЭС" | Договор №12704-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 469 | АО "СПГЭС" | Договор №12705-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 1135 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1135 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 470 | АО "СПГЭС" | Договор №12707-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 1135 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1135 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 471 | АО "СПГЭС" | Договор №12708-23-т | гаража нежилого | ПС-Западная | ф.617 | 19 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 472 | АО "СПГЭС" | Договор №12709-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 473 | АО "СПГЭС" | Договор №12710-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 474 | АО "СПГЭС" | Договор №12711-23-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1024 | 855 | 10 | КЛ-0,4 кВ 855 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 475 | АО "СПГЭС" | Договор №12712-23-т | вру нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1001 | 107 | 10 | КЛ-0,4 кВ 107 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 476 | АО "СПГЭС" | Договор №12713-23-т | вру нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1004 | 107 | 10 | КЛ-0,4 кВ 107 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 477 | АО "СПГЭС" | Договор №12714-23-т | вру нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1004 | 107 | 10 | КЛ-0,4 кВ 107 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 478 | АО "СПГЭС" | Договор №12716-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 163 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 163 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 479 | АО "СПГЭС" | Договор №12718-23-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.633 | 130 | 6 | КЛ-0,4 кВ 130 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 480 | АО "СПГЭС" | Договор №12719-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 160 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 160 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 481 | АО "СПГЭС" | Договор №12731-23-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 1935 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1935 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 482 | АО "СПГЭС" | Договор №12733-23-т | дома нежилого | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 483 | АО "СПГЭС" | Договор №12734-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 484 | АО "СПГЭС" | Договор №12736-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 485 | АО "СПГЭС" | Договор №12737-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | КТП-188 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-188 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 486 | АО "СПГЭС" | Договор №12744-23-ип | индивидуального жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 1093 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1093 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 487 | АО "СПГЭС" | Договор №12738-23-тн | объекты наружного освещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 1975 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1975 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 488 | АО "СПГЭС" | Договор №12739-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС "Станок" | ф.611 | 912 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 912 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 489 | АО "СПГЭС" | Договор №12740-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 180 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 180 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 490 | АО "СПГЭС" | Договор №12741-23-ип | складское здание | ПС-ГПЗ | ф.613 | 505 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 505 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 491 | АО "СПГЭС" | Договор №12742-23-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1091 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1091 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 492 | АО "СПГЭС" | Договор №12743-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 493 | АО "СПГЭС" | Договор №12747-23-тн | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 494 | АО "СПГЭС" | Договор №12748-23-тн | нежилое помещение | ПС-Техническая | ф.1002 | 750 | 10 | КЛ-0,4 кВ 750 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 495 | АО "СПГЭС" | Договор №12752-23-ип | жилого дома, 2-х этажного | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 496 | АО "СПГЭС" | Договор №12753-23-т | жилого дома с двумя сараями, баней, четырьмя навесами, теплицей, колодцем, наружными сооружениями | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 497 | АО "СПГЭС" | Договор №12754-23-т | нежилого помещения, литер А | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 1483 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1483 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 498 | АО "СПГЭС" | Договор №12755-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1004 | 596 | 10 | КЛ-0,4 кВ 596 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 499 | АО "СПГЭС" | Договор №12756-23-тн | нежилого здания | ПС-Техническая | ф.1002 | 249 | 10 | КЛ-0,4 кВ 249 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 500 | АО "СПГЭС" | Договор №12758-23-ип | жилого строения без права регистрации проживания | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 501 | АО "СПГЭС" | Договор №12759-23-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1002 | 382 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 382 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 502 | АО "СПГЭС" | Договор №12760-23-в | ВРУ строительной площадки | ПС-ГПЗ | ф.626 | 1254 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1254 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 503 | АО "СПГЭС" | Договор №12763-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.626 | 1656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1656 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 504 | АО "СПГЭС" | Договор №12765-23-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1471 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 505 | АО "СПГЭС" | Договор №12768-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 506 | АО "СПГЭС" | Договор №12770-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 507 | АО "СПГЭС" | Договор №12771-23-т | нежилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 508 | АО "СПГЭС" | Договор №12772-23-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 509 | АО "СПГЭС" | Договор №12773-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС Мельзаводская | ф.617 | 499 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 499 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 510 | АО "СПГЭС" | Договор №12774-23-ип | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 511 | АО "СПГЭС" | Договор №12776-23-т | жилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 512 | АО "СПГЭС" | Договор №12777-23-тн | ВРУ нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.611 | 1092 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1092 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 513 | АО "СПГЭС" | Договор №12780-23-ип | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 514 | АО "СПГЭС" | Договор №12778-23-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 515 | АО "СПГЭС" | Договор №12779-23-т | ВРУ нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.1042 | 598 | 10 | КЛ-0,4 кВ 598 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 516 | АО "СПГЭС" | Договор №12783-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 517 | АО "СПГЭС" | Договор №12784-23-ип | нежилого помещения №69 | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 518 | АО "СПГЭС" | Договор №12785-23-в | теплосетевого объекта | ПС-Агрегатная | ф.613 | 143 | 6 | КЛ-0,4 кВ 143 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 519 | АО "СПГЭС" | Договор №12788-23-в | теплосетевого объекта | ПС Мельзаводская | ф.625 | 279 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 279 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 520 | АО "СПГЭС" | Договор №12790-23-в | теплосетевого объекта | ПС-Агрегатная | ф.602 | 279 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 279 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 521 | АО "СПГЭС" | Договор №12789-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 522 | АО "СПГЭС" | Договор №12793-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 523 | АО "СПГЭС" | Договор №12794-23-т | нежилой хозяйственной постройки | ПС-ТЭЦ-I | ф.609 | 1080 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1080 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 524 | АО "СПГЭС" | Договор №12797-23-т | малоэтажная застройка (дом) | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 525 | АО "СПГЭС" | Договор №12799-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 526 | АО "СПГЭС" | Договор №12798-23-т | гаража нежилого | ПС-Раховская | ф.604 | 26 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 527 | АО "СПГЭС" | Договор №12800-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 727 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 727 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 528 | АО "СПГЭС" | Договор №12824-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 529 | АО "СПГЭС" | Договор №12801-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 837 | 10 | КЛ-0,4 кВ 837 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 530 | АО "СПГЭС" | Договор №12802-23-тн | нежилого здания, литер А | ПС-Мирная | ф.1006 | 1392 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1392 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 531 | АО "СПГЭС" | Договор №12803-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 532 | АО "СПГЭС" | Договор №12804-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1148 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1148 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 533 | АО "СПГЭС" | Договор №12806-23-тн | объекта капитального строительства, предназначенный для продажи товаров, здание №1 | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 2010 | 10 | КЛ-0,4 кВ 2010 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 534 | АО "СПГЭС" | Договор №12805-23-тн | объекта капитального строительства, предназначенный для продажи товаров, здание №2 | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 2010 | 10 | КЛ-0,4 кВ 2010 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 535 | АО "СПГЭС" | Договор №12807-23-ип | объекта торговли (магазин) | ПС Жилрайон-II | ф.1003 | 1230 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1230 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 536 | АО "СПГЭС" | Договор №12808-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 537 | АО "СПГЭС" | Договор №12809-23-тн | базовая станция/ оборудование сотовой связи | ПС-Ленинская | ф.1001 | 1753 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1753 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 538 | АО "СПГЭС" | Договор №12810-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.604 | 145 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 145 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 539 | АО "СПГЭС" | Договор №12812-23-т | жилой дом | ПС-Мирная | ф.1010 | 562 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 562 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 540 | АО "СПГЭС" | Договор №12813-23-тн | нежилое помещение, литер А | ПС Док | ф.617 | 1099 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1099 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 541 | АО "СПГЭС" | Договор №12814-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1007 | РП-Безымянный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Безымянный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 542 | АО "СПГЭС" | Договор №12815-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 543 | АО "СПГЭС" | Договор №12819-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 544 | АО "СПГЭС" | Договор №12822-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 545 | АО "СПГЭС" | Договор №12823-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 947 | 10 | КЛ-0,4 кВ 947 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 546 | АО "СПГЭС" | Договор №12825-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 547 | АО "СПГЭС" | Договор №12826-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 548 | АО "СПГЭС" | Договор №12831-23-ип | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 549 | АО "СПГЭС" | Договор №12832-23-ип | нежилое помещение (гараж) | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 550 | АО "СПГЭС" | Договор №12833-23-тн | нежилого помещения, литер А | ПС Северо-Восточная | ф.1048 | 767 | 10 | КЛ-0,4 кВ 767 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 551 | АО "СПГЭС" | Договор №12835-23-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.623 | 169 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 169 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 552 | АО "СПГЭС" | Договор №12836-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 553 | АО "СПГЭС" | Договор №12837-23-ип | многоквартирного жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 931 | 6 | КЛ-0,4 кВ 931 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 554 | АО "СПГЭС" | Договор №12840-23-ип | гаража | ПС-Раховская | ф.616 | 321 | 6 | КЛ-0,4 кВ 321 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 555 | АО "СПГЭС" | Договор №12843-23-ип | многоквартирных жилых домов | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 2319 | 10 | КЛ-0,4 кВ 2319 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 556 | АО "СПГЭС" | Договор №12847-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 557 | АО "СПГЭС" | Договор №12849-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 558 | АО "СПГЭС" | Договор №12850-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 559 | АО "СПГЭС" | Договор №12852-23-тн | нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1003 | 779 | 10 | КЛ-0,4 кВ 779 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 560 | АО "СПГЭС" | Договор №12853-23-т | обьектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 561 | АО "СПГЭС" | Договор №12856-23-тн | магазина | п/ст Промышленная | ф.616 | 1108 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1108 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 562 | АО "СПГЭС" | Договор №12857-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 563 | АО "СПГЭС" | Договор №12858-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 564 | АО "СПГЭС" | Договор №12862-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 565 | АО "СПГЭС" | Договор №12863-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 566 | АО "СПГЭС" | Договор №12864-23-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.609 | 1199 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1199 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 567 | АО "СПГЭС" | Договор №12868-23-ип | жилого дома | ПС Соколовогорская | ф.624 | 824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 568 | АО "СПГЭС" | Договор №12865-23-т | жилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 569 | АО "СПГЭС" | Договор №12867-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 570 | АО "СПГЭС" | Договор №12869-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.614 | 264 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 264 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 571 | АО "СПГЭС" | Договор №12870-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 1091 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1091 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 572 | АО "СПГЭС" | Договор №12872-23-т | дома нежилого | ПС-Проммаш | ф.1012 | 507 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 507 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 573 | АО "СПГЭС" | Договор №12884-23-т | садового домика с верандой (литер АА1) | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 574 | АО "СПГЭС" | Договор №12871-23-т | жилого строения | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 536 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 536 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 575 | АО "СПГЭС" | Договор №12874-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 576 | АО "СПГЭС" | Договор №12876-23-тн | объекты наружного освещения | ПС-ГПЗ | ф.626 | 1069 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1069 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 577 | АО "СПГЭС" | Договор №12882-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 578 | АО "СПГЭС" | Договор №12883-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1010 | РП-Придорожный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Придорожный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 579 | АО "СПГЭС" | Договор №12880-23-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 580 | АО "СПГЭС" | Договор №12887-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1416 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1416 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 581 | АО "СПГЭС" | Договор №12889-23-ип | нежилого здания | ПС-Техническая | ф.1004 | 1262 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1262 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 582 | АО "СПГЭС" | Договор №12890-23-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 583 | АО "СПГЭС" | Договор №12896-23-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 1322 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1322 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 584 | АО "СПГЭС" | Договор №12912-23-ип | строительство многоквартирного дома 5-ти этажного жилого дома по ул. Лебедева-Кумача в Ленинском районе города Саратова | ПС Северо-Восточная | ф.1016 | 298 | 10 | КЛ-0,4 кВ 298 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 585 | АО "СПГЭС" | Договор №12900-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 586 | АО "СПГЭС" | Договор №12901-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | КЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 587 | АО "СПГЭС" | Договор №12904-23-тн | нежилого здания - детская школа искусств №23 | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 1322 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1322 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 588 | АО "СПГЭС" | Договор №12905-23-т | нежилого здание (хозблок) | ПС-Кировская | ф.605 | 126 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 126 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 589 | АО "СПГЭС" | Договор №12908-23-тн | нежилого здания (мини-магазина) | ПС Мельзаводская | ф.626 | 15 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 15 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 590 | АО "СПГЭС" | Договор №12913-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Мирная | ф.1005 | 163 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 163 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 591 | АО "СПГЭС" | Договор №12914-23-ип | строительство многоквартирного дома 5-ти этажного жилого дома по ул. 4-я Дачная в Ленинском районе города Саратова | п/ст Северо-Западная | ф.1042 | 598 | 10 | КЛ-0,4 кВ 598 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 592 | АО "СПГЭС" | Договор №12915-23-т | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 337 | 10 | КЛ-0,4 кВ 337 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 593 | АО "СПГЭС" | Договор №12920-23-в | строительная площадка жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1489 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 594 | АО "СПГЭС" | Договор №12921-23-в | для выполнения поготовительных работ | п/ст Промышленная | ф.616 | 944 | 6 | КЛ-0,4 кВ 944 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 595 | АО "СПГЭС" | Договор №12919-23-ип | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 596 | АО "СПГЭС" | Договор №12924-23-т | нежилого помещения №1 | ПС-Ленинская | ф.1031 | 569 | 10 | КЛ-0,4 кВ 569 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 597 | АО "СПГЭС" | Договор №12926-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 598 | АО "СПГЭС" | Договор №12927-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 599 | АО "СПГЭС" | Договор №13072-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 600 | АО "СПГЭС" | Договор №12929-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 601 | АО "СПГЭС" | Договор №12930-23-т | жилой дом | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 676 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 676 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 602 | АО "СПГЭС" | Договор №12937-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 603 | АО "СПГЭС" | Договор №12932-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 335 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 335 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 604 | АО "СПГЭС" | Договор №12934-23-т | нежилое помещение в многоквартирном доме | ПС-Техническая | ф.1003 | 684 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 684 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 605 | АО "СПГЭС" | Договор №12938-23-т | нежилого помещения, литер А3 | ПС-Западная | ф.604 | 735 | 6 | КЛ-0,4 кВ 735 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 606 | АО "СПГЭС" | Договор №12940-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 607 | АО "СПГЭС" | Договор №12941-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.605 | 203 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 203 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 608 | АО "СПГЭС" | Договор №12942-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-ГПЗ | ф.612 | 1958 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1958 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 609 | АО "СПГЭС" | Договор №12944-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1405 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1405 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 610 | АО "СПГЭС" | Договор №12943-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-ГПЗ | ф.612 | 1958 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1958 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 611 | АО "СПГЭС" | Договор №12946-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС "Станок" | ф.604 | 817 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 817 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 612 | АО "СПГЭС" | Договор №12952-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1405 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1405 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 613 | АО "СПГЭС" | Договор №12953-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-Западная | ф.604 | РП-Политехническая | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Политехническая | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 614 | АО "СПГЭС" | Договор №12950-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-Техстекло | ф.1003 | 945 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 945 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 615 | АО "СПГЭС" | Договор №12954-23-тн | комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1405 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1405 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 616 | АО "СПГЭС" | Договор №12956-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 617 | АО "СПГЭС" | Договор №12959-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 616 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 616 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 618 | АО "СПГЭС" | Договор №12961-23-в | многоквартирные жилые дома №1,2 | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | РП-Магистральный | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Магистральный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 619 | АО "СПГЭС" | Договор №12964-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС-Западная | ф.628 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 620 | АО "СПГЭС" | Договор №12966-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.623 | 1418 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1418 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 621 | АО "СПГЭС" | Договор №13261-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 622 | АО "СПГЭС" | Договор №12971-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.619 | 701 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 701 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 623 | АО "СПГЭС" | Договор №12972-23-т | нежилого помещения | ПС-ГПЗ | ф.629 | 151 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 151 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 624 | АО "СПГЭС" | Договор №12974-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 625 | АО "СПГЭС" | Договор №12975-23-в | стройплощадка объекта "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе в г. Саратов от ул. Б.Взвоз до ул. Б. Садов" | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 365 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 365 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 626 | АО "СПГЭС" | Договор №12977-23-ип | ВРУ нежилого здания (магазина) | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 742 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 742 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 627 | АО "СПГЭС" | Договор №12978-23-ип | ВРУ нежилого здания (магазина) | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 737 | 10 | КЛ-0,4 кВ 737 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 628 | АО "СПГЭС" | Договор №12983-23-тн | ВРУ нежилого здания | ПС-ТЭЦ-I | ф.609 | РП-Нагорный | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Нагорный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 629 | АО "СПГЭС" | Договор №12980-23-тн | нежилого здания | п/ст Северо-Западная | ф.1013 | 919 | 10 | КЛ-0,4 кВ 919 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 630 | АО "СПГЭС" | Договор №12982-23-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.609 | 1227 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1227 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 631 | АО "СПГЭС" | Договор №12985-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 632 | АО "СПГЭС" | Договор №12986-23-тн | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.609 | 1227 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1227 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 633 | АО "СПГЭС" | Договор №12988-23-т | жилой дом | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 639 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 639 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 634 | АО "СПГЭС" | Договор №12989-23-в | нестационарного торгового объекта - торговая тележка для реализации мороженного, прохладительных напитков | ПС Док | ф.606 | 261 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 261 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 635 | АО "СПГЭС" | Договор №12991-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 636 | АО "СПГЭС" | Договор №13091-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 637 | АО "СПГЭС" | Договор №11897-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | РП-Московский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Московский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 638 | АО "СПГЭС" | Договор №12995-23-в | строительство пристройки к МОУ "СОШ №66 им. Н.И. Вавилова" | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 1323 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1323 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 639 | АО "СПГЭС" | Договор №12997-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 640 | АО "СПГЭС" | Договор №12999-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 465 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 465 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 641 | АО "СПГЭС" | Договор №13001-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | КТП-792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 642 | АО "СПГЭС" | Договор №13002-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 988 | 10 | КЛ-0,4 кВ 988 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 643 | АО "СПГЭС" | Договор №13003-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1034 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1034 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 644 | АО "СПГЭС" | Договор №13005-23-ип | пристройки к МОУ СОШ №103 | ПС Северо-Восточная | ф.1048 | 283 | 10 | КЛ-0,4 кВ 283 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 645 | АО "СПГЭС" | Договор №13004-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 646 | АО "СПГЭС" | Договор №13006-23-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 647 | АО "СПГЭС" | Договор №13007-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 648 | АО "СПГЭС" | Договор №13009-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 649 | АО "СПГЭС" | Договор №13011-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП 937 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 650 | АО "СПГЭС" | Договор №13012-23-т | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.611 | 358 | 6 | КЛ-0,4 кВ 358 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 651 | АО "СПГЭС" | Договор №13013-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 347 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 347 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 652 | АО "СПГЭС" | Договор №13014-23-тн | нежилого здания (офис) | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | КЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 653 | АО "СПГЭС" | Договор №13016-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Техническая | ф.1010 | 457 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 457 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 654 | АО "СПГЭС" | Договор №13017-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1333 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1333 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 655 | АО "СПГЭС" | Договор №13019-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 740 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 740 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 656 | АО "СПГЭС" | Договор №13028-23-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.604 | 1027 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1027 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 657 | АО "СПГЭС" | Договор №13022-23-тн | нежилого здания ЦТП, литер В | п/ст Промышленная | ф.607 | 927 | 6 | КЛ-0,4 кВ 927 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 658 | АО "СПГЭС" | Договор №13026-23-тн | нежилого здания | ПС-Ленинская | ф.1006 | 811 | 10 | КЛ-0,4 кВ 811 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 659 | АО "СПГЭС" | Договор №13030-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 660 | АО "СПГЭС" | Договор №13031-23-ип | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 661 | АО "СПГЭС" | Договор №13032-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.100 | 989 | 10 | КЛ-0,4 кВ 989 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 662 | АО "СПГЭС" | Договор №13038-23-т | блокированного жилого дома | ПС-Западная | ф.628 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1462 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 663 | АО "СПГЭС" | Договор №13040-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 664 | АО "СПГЭС" | Договор №13042-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 665 | АО "СПГЭС" | Договор №13045-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 666 | АО "СПГЭС" | Договор №13046-23-тн | благоустройства парка | ПС-Мирная | ф.1010 | 725 | 10 | КЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 667 | АО "СПГЭС" | Договор №13047-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 668 | АО "СПГЭС" | Договор №13048-23-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 669 | АО "СПГЭС" | Договор №13049-23-тн | объект дорожного хозяйства (светофорные объекты, объекты видеофиксации) | ПС-Раховская | ф.614 | 209 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 209 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 670 | АО "СПГЭС" | Договор №13061-23-ип | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деят | ПС-Кировская | ф.604 | 398 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 398 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 671 | АО "СПГЭС" | Договор №13062-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1018 | 1018 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1018 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 672 | АО "СПГЭС" | Договор №13063-23-т | нежилого помещения (гаража №81Б) | ПС-Ленинская | ф.1001 | 537 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 537 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 673 | АО "СПГЭС" | Договор №13065-23-т | нежилого помещения, литер А | ПС-Кировская | ф.615 | 434 | 6 | КЛ-0,4 кВ 434 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 674 | АО "СПГЭС" | Договор №13066-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.614 | 1288 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1288 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 675 | АО "СПГЭС" | Договор №13068-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 35 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 35 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 676 | АО "СПГЭС" | Договор №13069-23-т | жилой дом | ПС-Гуселка | ф.605 | 656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 656 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 677 | АО "СПГЭС" | Договор №13070-23-ип | магазин | ПС Пищевая | ф.1010 | 1184 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 678 | АО "СПГЭС" | Договор №13071-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 679 | АО "СПГЭС" | Договор №13073-23-тн | МЦОД | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1824 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1824 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 680 | АО "СПГЭС" | Договор №13076-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 681 | АО "СПГЭС" | Договор №13077-23-т | нежилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 682 | АО "СПГЭС" | Договор №13078-23-ип | гараж | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 661 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 661 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 683 | АО "СПГЭС" | Договор №13081-23-тн | нежилых помещений | ПС-Техстекло | ф.1003 | 730 | 10 | КЛ-0,4 кВ 730 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 684 | АО "СПГЭС" | Договор №13082-23-тн | нежилых помещений | ПС-Техстекло | ф.1003 | 297 | 10 | КЛ-0,4 кВ 297 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 685 | АО "СПГЭС" | Договор №13083-23-тн | нежилое помещения №8 | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | РП-Элита | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Элита | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 686 | АО "СПГЭС" | Договор №13084-23-тн | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1001 | 1204 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1204 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 687 | АО "СПГЭС" | Договор №13085-23-тн | нежилого помещения, литер А | ПС Мельзаводская | ф.625 | 1221 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1221 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 688 | АО "СПГЭС" | Договор №13086-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 689 | АО "СПГЭС" | Договор №13088-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 690 | АО "СПГЭС" | Договор №13089-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 691 | АО "СПГЭС" | Договор №13090-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 692 | АО "СПГЭС" | Договор №13092-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 693 | АО "СПГЭС" | Договор №13093-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 694 | АО "СПГЭС" | Договор №13094-23-т | жилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 695 | АО "СПГЭС" | Договор №13096-23-тн | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 757 | 10 | КЛ-0,4 кВ 757 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 696 | АО "СПГЭС" | Договор №13097-23-т | нежилого гаража | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 697 | АО "СПГЭС" | Договор №13099-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 698 | АО "СПГЭС" | Договор №13114-23-т | нежилого помещения | ПС-Университетская | ф.618 | 381 | 6 | КЛ-0,4 кВ 381 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 699 | АО "СПГЭС" | Договор №13104-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 700 | АО "СПГЭС" | Договор №13102-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 701 | АО "СПГЭС" | Договор №13103-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 753 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 753 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 702 | АО "СПГЭС" | Договор №13107-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 703 | АО "СПГЭС" | Договор №13106-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 704 | АО "СПГЭС" | Договор №13109-23-в | стройплощадки | ПС-Западная | ф.604 | 25 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 25 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 705 | АО "СПГЭС" | Договор №13108-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 706 | АО "СПГЭС" | Договор №13111-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 739 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 739 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 707 | АО "СПГЭС" | Договор №13110-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 708 | АО "СПГЭС" | Договор №13113-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.614 | 1418 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1418 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 709 | АО "СПГЭС" | Договор №13122-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 632 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 632 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 710 | АО "СПГЭС" | Договор №13117-23-ип | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 711 | АО "СПГЭС" | Договор №13118-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 712 | АО "СПГЭС" | Договор №13119-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 713 | АО "СПГЭС" | Договор №13120-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 714 | АО "СПГЭС" | Договор №13121-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 715 | АО "СПГЭС" | Договор №13123-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 716 | АО "СПГЭС" | Договор №13126-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 717 | АО "СПГЭС" | Договор №13129-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 718 | АО "СПГЭС" | Договор №13131-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 719 | АО "СПГЭС" | Договор №13134-23-т | нежилого хозблока | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1034 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1034 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 720 | АО "СПГЭС" | Договор №13135-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1017 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 721 | АО "СПГЭС" | Договор №13136-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 722 | АО "СПГЭС" | Договор №13138-23-в | передвижной объект (бытовка) | ПС-Западная | ф.602 | 154 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 154 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 723 | АО "СПГЭС" | Договор №13139-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 724 | АО "СПГЭС" | Договор №13140-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 725 | АО "СПГЭС" | Договор №13142-23-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | п/ст Промышленная | ф.627 | РП-Авиатор | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Авиатор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 726 | АО "СПГЭС" | Договор №13143-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Затон" | ф.623 | 145 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 145 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 727 | АО "СПГЭС" | Договор №13144-23-тн | нежилого помещения | ПС Новосоколовогорская | ф.1008 | 1311 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1311 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 728 | АО "СПГЭС" | Договор №13146-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 729 | АО "СПГЭС" | Договор №13147-23-т | жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП 937 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 730 | АО "СПГЭС" | Договор №13148-23-т | нежилого помещения | ПС-Техстекло | ф.1032 | 945 | 10 | КЛ-0,4 кВ 945 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 731 | АО "СПГЭС" | Договор №13149-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 732 | АО "СПГЭС" | Договор №13150-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 733 | АО "СПГЭС" | Договор №13152-23-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст Промышленная | ф.632 | 903 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 903 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 734 | АО "СПГЭС" | Договор №13153-23-т | жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП 937 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 735 | АО "СПГЭС" | Договор №13154-23-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.608 | 668 | 6 | КЛ-0,4 кВ 668 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 736 | АО "СПГЭС" | Договор №13156-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 737 | АО "СПГЭС" | Договор №13160-23-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 738 | АО "СПГЭС" | Договор №13161-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 739 | АО "СПГЭС" | Договор №13162-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | КЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 740 | АО "СПГЭС" | Договор №13163-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 741 | АО "СПГЭС" | Договор №13165-23-тн | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.606 | РП-Жуковского | 6 | КЛ-0,4 кВ РП-Жуковского | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 742 | АО "СПГЭС" | Договор №13164-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 1009 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1009 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 743 | АО "СПГЭС" | Договор №13166-23-т | нежилого помещения №18 (гаража) | ПС Мельзаводская | ф.625 | 548 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 548 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 744 | АО "СПГЭС" | Договор №13167-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 745 | АО "СПГЭС" | Договор №13168-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 746 | АО "СПГЭС" | Договор №13171-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1035 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1035 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 747 | АО "СПГЭС" | Договор №13173-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 748 | АО "СПГЭС" | Договор №13174-23-тн | организация наружного освещения на подъездной дороге к ДОЛ "Звездочка" | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 111 | 10 | КЛ-0,4 кВ 111 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 749 | АО "СПГЭС" | Договор №13177-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 750 | АО "СПГЭС" | Договор №13184-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 492 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 492 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 751 | АО "СПГЭС" | Договор №13179-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 752 | АО "СПГЭС" | Договор №13180-23-т | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.602 | 1837 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1837 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 753 | АО "СПГЭС" | Договор №13182-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 754 | АО "СПГЭС" | Договор №13188-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 755 | АО "СПГЭС" | Договор №13191-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 756 | АО "СПГЭС" | Договор №13193-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 757 | АО "СПГЭС" | Договор №13194-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.628 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1462 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 758 | АО "СПГЭС" | Договор №13196-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1091 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1091 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 759 | АО "СПГЭС" | Договор №13198-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 1411 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1411 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 760 | АО "СПГЭС" | Договор №13199-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 761 | АО "СПГЭС" | Договор №13200-23-т | жилой дом | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 762 | АО "СПГЭС" | Договор №13201-23-т | садовый дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 763 | АО "СПГЭС" | Договор №13202-23-тн | нежилое помещение, литер А | ПС Док | ф.606 | 417 | 6 | КЛ-0,4 кВ 417 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 764 | АО "СПГЭС" | Договор №13203-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 765 | АО "СПГЭС" | Договор №13204-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 766 | АО "СПГЭС" | Договор №13205-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.620 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 767 | АО "СПГЭС" | Договор №13206-23-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 768 | АО "СПГЭС" | Договор №13207-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 769 | АО "СПГЭС" | Договор №13211-23-т | нежилого помещения | ПС-Ленинская | ф.1024 | 303 | 10 | КЛ-0,4 кВ 303 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 770 | АО "СПГЭС" | Договор №13214-23-ип | ГСК "Каскад-95" | ПС Док | ф.617 | 396 | 6 | КЛ-0,4 кВ 396 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 771 | АО "СПГЭС" | Договор №13217-23-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.604 | 1436 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1436 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 772 | АО "СПГЭС" | Договор №13218-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 773 | АО "СПГЭС" | Договор №13220-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 774 | АО "СПГЭС" | Договор №13221-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1404 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1404 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 775 | АО "СПГЭС" | Договор №13222-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 776 | АО "СПГЭС" | Договор №13223-23-тн | нежилого помещения | ПС Мельзаводская | ф.619 | 1118 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1118 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 777 | АО "СПГЭС" | Договор №13224-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.604 | 228 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 228 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 778 | АО "СПГЭС" | Договор №13225-23-тн | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 779 | АО "СПГЭС" | Договор №13226-23-тн | жилого дома | ПС-Раховская | ф.623 | 102 | 6 | КЛ-0,4 кВ 102 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 780 | АО "СПГЭС" | Договор №13227-23-ип | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.610 | 1113 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1113 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 781 | АО "СПГЭС" | Договор №13228-23-тн | нежилые помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1024 | 857 | 10 | КЛ-0,4 кВ 857 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 782 | АО "СПГЭС" | Договор №13229-23-т | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | 173 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 173 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 783 | АО "СПГЭС" | Договор №13231-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 784 | АО "СПГЭС" | Договор №13233-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 785 | АО "СПГЭС" | Договор №13234-23-т | садового домика | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 786 | АО "СПГЭС" | Договор №13236-23-тн | ВРУ-2 детской стпортивной площадок и освещения аллей городского парка | ПС Мельзаводская | ф.626 | 1385 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1385 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 787 | АО "СПГЭС" | Договор №13237-23-тн | жилого дома | ПС-Западная | ф.632 | 27 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 27 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 788 | АО "СПГЭС" | Договор №13238-23-тн | жилой дом | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 789 | АО "СПГЭС" | Договор №13240-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 790 | АО "СПГЭС" | Договор №13241-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 110 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 110 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 791 | АО "СПГЭС" | Договор №13242-23-т | нежилого (хозблок) | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1148 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1148 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 792 | АО "СПГЭС" | Договор №13245-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 793 | АО "СПГЭС" | Договор №13247-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.626 | 1656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1656 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 794 | АО "СПГЭС" | Договор №13251-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 795 | АО "СПГЭС" | Договор №13253-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1958 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1958 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 796 | АО "СПГЭС" | Договор №13254-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | РП-Придорожный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Придорожный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 797 | АО "СПГЭС" | Договор №13255-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 798 | АО "СПГЭС" | Договор №13256-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 799 | АО "СПГЭС" | Договор №13257-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 800 | АО "СПГЭС" | Договор №13258-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 801 | АО "СПГЭС" | Договор №13259-23-тн | здания поликлиники, литер А8 | ПС-Раховская | ф.616 | 1672 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1672 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 802 | АО "СПГЭС" | Договор №13262-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 803 | АО "СПГЭС" | Договор №13264-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 804 | АО "СПГЭС" | Договор №13265-23-в | стройплощадки многоквартирного 5-ти этажного жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1016 | 298 | 10 | КЛ-0,4 кВ 298 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 805 | АО "СПГЭС" | Договор №13266-23-в | стройплощадки многоквартирного дома 5-ти этажного жилого дома | п/ст Северо-Западная | ф.1042 | 598 | 10 | КЛ-0,4 кВ 598 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 806 | АО "СПГЭС" | Договор №13267-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 739 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 739 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 807 | АО "СПГЭС" | Договор №13268-23-тн | нежилого здания | ПС-ГПЗ | ф.613 | 505 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 505 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 808 | АО "СПГЭС" | Договор №13269-23-ип | жилого дома | ПС "Затон" | ф.604 | 1418 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1418 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 809 | АО "СПГЭС" | Договор №13270-23-т | нежилого помещения | ПС-Агрегатная | ф.602 | 633 | 6 | КЛ-0,4 кВ 633 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 810 | АО "СПГЭС" | Договор №13271-23-т | нежилого помещения №500 | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1036 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1036 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 811 | АО "СПГЭС" | Договор №13272-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 812 | АО "СПГЭС" | Договор №13275-23-тн | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 813 | АО "СПГЭС" | Договор №13277-23-тн | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 814 | АО "СПГЭС" | Договор №13278-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 815 | АО "СПГЭС" | Договор №13279-23-в | стройплощадка многоквартирного жилого дома | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | 931 | 6 | КЛ-0,4 кВ 931 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 816 | АО "СПГЭС" | Договор №13281-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1007 | 562 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 562 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 817 | АО "СПГЭС" | Договор №13282-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 818 | АО "СПГЭС" | Договор №13283-23-тн | жилой дом (1-этажный+ мансарда) | ПС-Мирная | ф.1010 | 1789 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1789 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 819 | АО "СПГЭС" | Договор №13284-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 820 | АО "СПГЭС" | Договор №13285-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 821 | АО "СПГЭС" | Договор №13286-23-ип | объект микрогенероции | ПС-Западная | ф.608 | 490 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 490 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 822 | АО "СПГЭС" | Договор №13289-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1012 | 507 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 507 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 823 | АО "СПГЭС" | Договор №13290-23-т | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 623 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 623 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 824 | АО "СПГЭС" | Договор №13294-23-тн | СНТ "Ударник-2" | ПС-ГПЗ | ф.604 | 151 | 6 | КЛ-0,4 кВ 151 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 825 | АО "СПГЭС" | Договор №13293-23-т | жилого дома | ПС-Университетская | ф.612 | 1126 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1126 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 826 | АО "СПГЭС" | Договор №13295-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 740 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 740 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 827 | АО "СПГЭС" | Договор №13298-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 828 | АО "СПГЭС" | Договор №13299-23-т | садовый дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 829 | АО "СПГЭС" | Договор №13301-23-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.606 | 4 | 6 | КЛ-0,4 кВ 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 830 | АО "СПГЭС" | Договор №13304-23-т | нежилого здания (садовый домик) | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 831 | АО "СПГЭС" | Договор №13312-23-тн | нежилого помещения | ПС-Жасминная | ф.1021 | 1374 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1374 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 832 | АО "СПГЭС" | Договор №13313-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.613 | 505 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 505 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 833 | АО "СПГЭС" | Договор №13314-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 489 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 834 | АО "СПГЭС" | Договор №13315-23-т | нежилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 1412 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1412 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 835 | АО "СПГЭС" | Договор №13317-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 836 | АО "СПГЭС" | Договор №13320-23-ип | гаражного кооператива "Станок-95" | п/ст Промышленная | ф.609 | 1227 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1227 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 837 | АО "СПГЭС" | Договор №13318-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 838 | АО "СПГЭС" | Договор №13321-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 880 | 10 | КЛ-0,4 кВ 880 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 839 | АО "СПГЭС" | Договор №13322-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 880 | 10 | КЛ-0,4 кВ 880 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 840 | АО "СПГЭС" | Договор №13323-23-т | Энергопринимающих устройств используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1021 | 493 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 493 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 841 | АО "СПГЭС" | Договор №13324-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 1975 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1975 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 842 | АО "СПГЭС" | Договор №13328-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 843 | АО "СПГЭС" | Договор №13327-23-тн | базовая станция сотовой связи | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 1000 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1000 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 844 | АО "СПГЭС" | Договор №13326-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 845 | АО "СПГЭС" | Договор №13329-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 846 | АО "СПГЭС" | Договор №13330-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 847 | АО "СПГЭС" | Договор №13331-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 848 | АО "СПГЭС" | Договор №13332-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 849 | АО "СПГЭС" | Договор №13333-23-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.602 | 741 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 741 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 850 | АО "СПГЭС" | Договор №13334-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 851 | АО "СПГЭС" | Договор №13336-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 852 | АО "СПГЭС" | Договор №13337-23-т | дома нежилого | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 853 | АО "СПГЭС" | Договор №13338-23-ип | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 854 | АО "СПГЭС" | Договор №13339-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 989 | 10 | КЛ-0,4 кВ 989 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 855 | АО "СПГЭС" | Договор №13340-23-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 200 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 200 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 856 | АО "СПГЭС" | Договор №13341-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 857 | АО "СПГЭС" | Договор №13344-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 858 | АО "СПГЭС" | Договор №13342-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1007 | 1007 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1007 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 859 | АО "СПГЭС" | Договор №13345-23-в | строительная площадка | ПС Северо-Восточная | ф.1012 | РП-Саратов | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Саратов | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 860 | АО "СПГЭС" | Договор №13347-23-т | садового домика с верандой с хозяйственными строениями и наружными сооружениями | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 861 | АО "СПГЭС" | Договор №13348-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 862 | АО "СПГЭС" | Договор №13349-23-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.632 | 27 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 27 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 863 | АО "СПГЭС" | Договор №13352-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 864 | АО "СПГЭС" | Договор №13353-23-ип | отдельно стоящих объектов торговли от 500 до 1000кв.м. | ПС-Раховская | ф.618 | 63 | 6 | КЛ-0,4 кВ 63 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 865 | АО "СПГЭС" | Договор №13354-23-тн | нежилого помещения | ПС-Техническая | ф.1010 | 1147 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1147 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 866 | АО "СПГЭС" | Договор №13356-23-ип | объекты наружного освещения | ПС-ГПЗ | ф.604 | 604 | 6 | КЛ-0,4 кВ 604 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 867 | АО "СПГЭС" | Договор №13355-23-т | нежилое помещение | ПС-Университетская | ф.613 | 242 | 6 | КЛ-0,4 кВ 242 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 868 | АО "СПГЭС" | Договор №13357-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1006 | 225 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 225 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 869 | АО "СПГЭС" | Договор №13358-23-ип | Ледовая арена на территории МОУ "Гимназия №89" в микрорайоне Елшанка г. Саратова | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 975 | 10 | КЛ-0,4 кВ 975 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 870 | АО "СПГЭС" | Договор №13365-23-ип | жилого дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.627 | 177 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 177 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 871 | АО "СПГЭС" | Договор №13367-23-т | Жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 872 | АО "СПГЭС" | Договор №13366-23-т | садового домика | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 873 | АО "СПГЭС" | Договор №13368-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 874 | АО "СПГЭС" | Договор №13372-23-тн | Жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 875 | АО "СПГЭС" | Договор №13375-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | РП-Московский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Московский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 876 | АО "СПГЭС" | Договор №13379-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 503 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 503 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 877 | АО "СПГЭС" | Договор №13381-23-т | Энергопринимающих устройств используемых для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 878 | АО "СПГЭС" | Договор №13382-23-в | мультимедийный выставачно-информационный центр теплоэнергетики "Т Плюс" | п/ст ГРЭС | ф.625 | 760 | 6 | КЛ-0,4 кВ 760 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 879 | АО "СПГЭС" | Договор №13384-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 748 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 748 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 880 | АО "СПГЭС" | Договор №13383-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 881 | АО "СПГЭС" | Договор №13385-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 992 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 992 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 882 | АО "СПГЭС" | Договор №13389-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 883 | АО "СПГЭС" | Договор №13390-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 1350 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1350 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 884 | АО "СПГЭС" | Договор №13391-23-т | нежилого хозяйственного строения | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 885 | АО "СПГЭС" | Договор №13392-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 886 | АО "СПГЭС" | Договор №13487-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 887 | АО "СПГЭС" | Договор №13413-23-т | ГСК "Вулкан-76" | ПС-Кировская | ф.606 | 1452 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1452 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 888 | АО "СПГЭС" | Договор №13395-23-ип | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | КТП-690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 889 | АО "СПГЭС" | Договор №13396-23-т | Жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 890 | АО "СПГЭС" | Договор №13398-23-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.603 | 1445 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1445 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 891 | АО "СПГЭС" | Договор №13405-23-тн | нежилого помещения, литер А | ПС Северо-Восточная | ф.1046 | 1135 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1135 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 892 | АО "СПГЭС" | Договор №13406-23-тн | нежилого помещения, литер А | ПС-Техстекло | ф.1003 | 190 | 10 | КЛ-0,4 кВ 190 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 893 | АО "СПГЭС" | Договор №13412-23-тн | нежилых помещений | п/ст ГРЭС | ф.608 | 1846 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1846 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 894 | АО "СПГЭС" | Договор №13414-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 871 | 10 | КЛ-0,4 кВ 871 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 895 | АО "СПГЭС" | Договор №13435-23-т | Жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 896 | АО "СПГЭС" | Договор №13415-23-т | нежилого помещения №10 | ПС-Агрегатная | ф.626 | 548 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 548 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 897 | АО "СПГЭС" | Договор №13416-23-ип | нежилого здания (гаража) | ПС-Ленинская | ф.1001 | 537 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 537 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 898 | АО "СПГЭС" | Договор №13438-23-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 899 | АО "СПГЭС" | Договор №13447-23-тн | Нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.616 | 246 | 6 | КЛ-0,4 кВ 246 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 900 | АО "СПГЭС" | Договор №13420-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 901 | АО "СПГЭС" | Договор №13421-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 902 | АО "СПГЭС" | Договор №13423-23-т | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 365 | 6 | КЛ-0,4 кВ 365 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 903 | АО "СПГЭС" | Договор №13424-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 904 | АО "СПГЭС" | Договор №13425-23-в | пункта охраны | ПС Док | ф.606 | 669 | 6 | КЛ-0,4 кВ 669 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 905 | АО "СПГЭС" | Договор №13428-23-т | жилого дома | ПС-ГПЗ | ф.615 | 211 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 211 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 906 | АО "СПГЭС" | Договор №13429-23-т | бани нежилой | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 193 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 193 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 907 | АО "СПГЭС" | Договор №13430-23-тн | нежилого здания | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 908 | АО "СПГЭС" | Договор №13431-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1021 | РП-Батавин | 10 | КЛ-0,4 кВ РП-Батавин | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 909 | АО "СПГЭС" | Договор №13434-23-т | Жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 1149 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1149 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 910 | АО "СПГЭС" | Договор №13478-23-ип | Малоэтажная жилая застройка | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 911 | АО "СПГЭС" | Договор №13439-23-т | Земельного участка | ПС "Затон" | ф.623 | 145 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 145 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 912 | АО "СПГЭС" | Договор №13440-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 913 | АО "СПГЭС" | Договор №13441-23-т | жилой дом | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 914 | АО "СПГЭС" | Договор №13442-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 915 | АО "СПГЭС" | Договор №13443-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 916 | АО "СПГЭС" | Договор №13446-23-тн | нежилое помещение | ПС "Станок" | ф.603 | 1192 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1192 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 917 | АО "СПГЭС" | Договор №13449-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 918 | АО "СПГЭС" | Договор №13451-23-т | Рекламная конструкция - электронное табло | п/ст Промышленная | ф.607 | 951 | 6 | КЛ-0,4 кВ 951 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 919 | АО "СПГЭС" | Договор №13450-23-тн | нежилого здания | ПС-Кировская | ф.601 | 250 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 250 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 920 | АО "СПГЭС" | Договор №13452-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС Док | ф.606 | 587 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 587 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 921 | АО "СПГЭС" | Договор №13454-23-тн | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 922 | АО "СПГЭС" | Договор №13455-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС-Западная | ф.617 | 14 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 923 | АО "СПГЭС" | Договор №13459-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС-Раховская | ф.609 | 609 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 609 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 924 | АО "СПГЭС" | Договор №13460-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС-ТЭЦ-I | ф.633 | 633 | 6 | КЛ-0,4 кВ 633 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 925 | АО "СПГЭС" | Договор №13464-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС Северо-Восточная | ф.1034 | 285 | 10 | КЛ-0,4 кВ 285 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 926 | АО "СПГЭС" | Договор №13465-23-ип | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 193 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 193 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 927 | АО "СПГЭС" | Договор №13466-23-т | нежилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 928 | АО "СПГЭС" | Договор №13470-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 929 | АО "СПГЭС" | Договор №13471-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 930 | АО "СПГЭС" | Договор №13472-23-тн | Малоэтажная жилая застройка | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 931 | АО "СПГЭС" | Договор №13473-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Кировская | ф.604 | 1044 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1044 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 932 | АО "СПГЭС" | Договор №13475-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 933 | АО "СПГЭС" | Договор №13476-23-ип | энергопринимающие устройства | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 934 | АО "СПГЭС" | Договор №13479-23-т | энергопринимающих устройств | ПС-Проммаш | ф.1012 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 935 | АО "СПГЭС" | Договор №13484-23-тн | Производственное здание/помещение | ПС-Мирная | ф.1006 | 654 | 10 | КЛ-0,4 кВ 654 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 936 | АО "СПГЭС" | Договор №13485-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 937 | АО "СПГЭС" | Договор №13494-23-в | Нестационарный объект | 3: п/ст Промышленная; 5: 901; 6: 6; 7: КЛ-0,4 кВ 901; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 938 | АО "СПГЭС" | Договор №13486-23-тн | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.617 | 943 | 6 | КЛ-0,4 кВ 943 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 939 | АО "СПГЭС" | Договор №13491-23-тн | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.603 | 468 | 6 | КЛ-0,4 кВ 468 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 940 | АО "СПГЭС" | Договор №13490-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | РП-Московский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Московский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 941 | АО "СПГЭС" | Договор №13493-23-т | садового домика с сараем | ПС-Мирная | ф.1005 | РП-Придорожный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Придорожный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 942 | АО "СПГЭС" | Договор №13495-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 746 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 746 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 943 | АО "СПГЭС" | Договор №13501-23-тн | земельный участок предназн.для размещения объектов продажи товаров (магазин) с площадью до 5000кв.м | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 282 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 282 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 944 | АО "СПГЭС" | Договор №13502-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 945 | АО "СПГЭС" | Договор №13503-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 946 | АО "СПГЭС" | Договор №13504-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 947 | АО "СПГЭС" | Договор №13770-23-тн | ВРУ нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 1414 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 948 | АО "СПГЭС" | Договор №13505-23-тн | Тенисные корты | ПС-Агрегатная | ф.625 | 62 | 6 | КЛ-0,4 кВ 62 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 949 | АО "СПГЭС" | Договор №13512-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 950 | АО "СПГЭС" | Договор №13513-23-т | насос для скважины | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 1412 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1412 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 951 | АО "СПГЭС" | Договор №13518-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 952 | АО "СПГЭС" | Договор №13522-23-т | Нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.613 | 1104 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1104 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 953 | АО "СПГЭС" | Договор №13623-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 954 | АО "СПГЭС" | Договор №13526-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 955 | АО "СПГЭС" | Договор №13528-23-тн | Административное/офисное здание | ПС-Западная | ф.1036 | 1487 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1487 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 956 | АО "СПГЭС" | Договор №13529-23-тн | объект торговли (магазин, торговый центр, прочее) | п/ст Промышленная | ф.609 | 780 | 6 | КЛ-0,4 кВ 780 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 957 | АО "СПГЭС" | Договор №13530-23-ип | реконструкции объекта | ПС Док | ф.620 | 2323 | 6 | КЛ-0,4 кВ 2323 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 958 | АО "СПГЭС" | Договор №13533-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 959 | АО "СПГЭС" | Договор №13534-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 960 | АО "СПГЭС" | Договор №13557-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 961 | АО "СПГЭС" | Договор №13560-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС-Раховская | ф.607 | 1188 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1188 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 962 | АО "СПГЭС" | Договор №13561-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 963 | АО "СПГЭС" | Договор №13562-23-т | Жилое строение | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 964 | АО "СПГЭС" | Договор №13563-23-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.605 | 1183 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1183 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 965 | АО "СПГЭС" | Договор №13564-23-тн | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 966 | АО "СПГЭС" | Договор №13565-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 967 | АО "СПГЭС" | Договор №13566-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 968 | АО "СПГЭС" | Договор №13567-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 266 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 266 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 969 | АО "СПГЭС" | Договор №13568-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.615 | 1404 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1404 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 970 | АО "СПГЭС" | Договор №13571-23-т | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.602 | 850 | 6 | КЛ-0,4 кВ 850 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 971 | АО "СПГЭС" | Договор №13572-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 972 | АО "СПГЭС" | Договор №13574-23-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.601 | 1228"А" | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1228"А" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 973 | АО "СПГЭС" | Договор №13575-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 974 | АО "СПГЭС" | Договор №13576-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 975 | АО "СПГЭС" | Договор №13580-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 616 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 616 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 976 | АО "СПГЭС" | Договор №13581-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1205 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 977 | АО "СПГЭС" | Договор №13582-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 978 | АО "СПГЭС" | Договор №13584-23-тн | нежилых помещений детской поликлники ДПО №3 | ПС-Раховская | ф.616 | 64 | 6 | КЛ-0,4 кВ 64 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 979 | АО "СПГЭС" | Договор №13583-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 980 | АО "СПГЭС" | Договор №13610-23-т | Нежилая застройка | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 1412 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1412 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 981 | АО "СПГЭС" | Договор №13586-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 982 | АО "СПГЭС" | Договор №13589-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 983 | АО "СПГЭС" | Договор №13591-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 984 | АО "СПГЭС" | Договор №13592-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 985 | АО "СПГЭС" | Договор №13595-23-т | нежилого помещения №48 | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 365 | 6 | КЛ-0,4 кВ 365 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 986 | АО "СПГЭС" | Договор №13594-23-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст ГРЭС | ф.613 | 1075 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1075 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 987 | АО "СПГЭС" | Договор №13593-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 988 | АО "СПГЭС" | Договор №13596-23-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.616 | 1109 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1109 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 989 | АО "СПГЭС" | Договор №13597-23-т | нежилого помещения | ПС-Западная | ф.608 | 1235 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1235 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 990 | АО "СПГЭС" | Договор №13599-23-тн | объекты наружного освещения | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | КЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 991 | АО "СПГЭС" | Договор №13604-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 992 | АО "СПГЭС" | Договор №13605-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 993 | АО "СПГЭС" | Договор №13606-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 994 | АО "СПГЭС" | Договор №13611-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1016 | 1371 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1371 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 995 | АО "СПГЭС" | Договор №13612-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 989 | 10 | КЛ-0,4 кВ 989 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 996 | АО "СПГЭС" | Договор №13616-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 1007 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1007 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 997 | АО "СПГЭС" | Договор №13618-23-т | Жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | 1589 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1589 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 998 | АО "СПГЭС" | Договор №13619-23-т | жилого дома | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 999 | АО "СПГЭС" | Договор №13621-23-т | энергопринимающие устройства | ПС-Агрегатная | ф.616 | 1027 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1027 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1000 | АО "СПГЭС" | Договор №13622-23-т | энергопринимающих устройств | ПС "Затон" | ф.612 | 1139 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1139 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1001 | АО "СПГЭС" | Договор №13624-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1002 | АО "СПГЭС" | Договор №13641-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1003 | АО "СПГЭС" | Договор №13627-23-т | Жилой дом | ПС Мельзаводская | ф.622 | РП-Спорт | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Спорт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1004 | АО "СПГЭС" | Договор №13628-23-т | жилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1005 | АО "СПГЭС" | Договор №13629-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1006 | АО "СПГЭС" | Договор №13631-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1011 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1011 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1007 | АО "СПГЭС" | Договор №13633-23-тн | жилого дома | ПС-Раховская | ф.612 | 474 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 474 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1008 | АО "СПГЭС" | Договор №13634-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1009 | АО "СПГЭС" | Договор №13635-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1010 | АО "СПГЭС" | Договор №13705-23-тн | Жилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1011 | АО "СПГЭС" | Договор №13640-23-в | торгового павильона | ПС-Западная | ф.602 | 402 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 402 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1012 | АО "СПГЭС" | Договор №13643-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 1589 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1589 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1013 | АО "СПГЭС" | Договор №13642-23-ип | жилого дома | ПС "Затон" | ф.623 | 145 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 145 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1014 | АО "СПГЭС" | Договор №13645-23-т | жилого дома (малоэтажная жилая застройка) | ПС "Станок" | ф.611 | 1589 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1589 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1015 | АО "СПГЭС" | Договор №13644-23-т | нежилого здания (садовый дом) | ПС "Станок" | ф.611 | 1589 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1589 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1016 | АО "СПГЭС" | Договор №13649-23-т | нежилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1017 | АО "СПГЭС" | Договор №13650-23-тн | нежилого помещения , Литер А | п/ст ГРЭС | ф.625 | 378 | 6 | КЛ-0,4 кВ 378 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1018 | АО "СПГЭС" | Договор №13678-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1019 | АО "СПГЭС" | Договор №13653-23-ип | нежилого помещения №10 | ПС-Ленинская | ф.1001 | 537 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 537 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1020 | АО "СПГЭС" | Договор №13655-23-т | жилого строения без права регистрации проживания | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1021 | АО "СПГЭС" | Договор №13658-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1022 | АО "СПГЭС" | Договор №13659-23-т | жилого строения без права регистрации проживания | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1023 | АО "СПГЭС" | Договор №13664-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1024 | АО "СПГЭС" | Договор №13666-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | 3: ПС Северо-Восточная; 5: 1941; 6: 6; 7: ВЛ-0,4 кВ 1941; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
| 1025 | АО "СПГЭС" | Договор №13668-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.616 | 246 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 246 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1026 | АО "СПГЭС" | Договор №13670-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1027 | АО "СПГЭС" | Договор №13710-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП 937 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1028 | АО "СПГЭС" | Договор №13673-23-т | Жилой дом | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1029 | АО "СПГЭС" | Договор №13674-23-т | Баня | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1030 | АО "СПГЭС" | Договор №13676-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1031 | АО "СПГЭС" | Договор №13682-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1032 | АО "СПГЭС" | Договор №13683-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1033 | АО "СПГЭС" | Договор №13740-23-т | земельный участок | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1034 | АО "СПГЭС" | Договор №13684-23-ип | земельный участок | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1205 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1205 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1035 | АО "СПГЭС" | Договор №13685-23-т | Жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1036 | АО "СПГЭС" | Договор №14077-23-ип | малоэтажной жилой застройки | ПС Соколовогорская | ф.624 | 824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1037 | АО "СПГЭС" | Договор №13686-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1038 | АО "СПГЭС" | Договор №13687-23-т | Жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1039 | АО "СПГЭС" | Договор №13689-23-т | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.615 | 123 | 6 | КЛ-0,4 кВ 123 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1040 | АО "СПГЭС" | Договор №13898-23-т | объектов, не связанныйх с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1041 | АО "СПГЭС" | Договор №13691-23-т | нежилого здания (садового домика) | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1042 | АО "СПГЭС" | Договор №13709-23-т | Жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1043 | АО "СПГЭС" | Договор №13692-23-т | жилого строения без права регистрации проживания | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1044 | АО "СПГЭС" | Договор №13694-23-тн | нежилого помещения (магазин) | ПС Северо-Восточная | ф.1026 | 199 | 10 | КЛ-0,4 кВ 199 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1045 | АО "СПГЭС" | Договор №13695-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1046 | АО "СПГЭС" | Договор №13714-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 110 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 110 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1047 | АО "СПГЭС" | Договор №13704-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1048 | АО "СПГЭС" | Договор №13706-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1049 | АО "СПГЭС" | Договор №13712-23-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 1935 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1935 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1050 | АО "СПГЭС" | Договор №13715-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1051 | АО "СПГЭС" | Договор №13716-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1052 | АО "СПГЭС" | Договор №13737-23-т | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 251 | 6 | КЛ-0,4 кВ 251 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1053 | АО "СПГЭС" | Договор №13717-23-т | жилой дом | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1054 | АО "СПГЭС" | Договор №13719-23-т | объектов, не связанныйх с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1408 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1408 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1055 | АО "СПГЭС" | Договор №13721-23-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1004 | 494 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 494 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1056 | АО "СПГЭС" | Договор №13722-23-ип | малоэтажной жилой застройки | ПС Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1205 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1057 | АО "СПГЭС" | Договор №13727-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП 937 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1058 | АО "СПГЭС" | Договор №13724-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | КТП-792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1059 | АО "СПГЭС" | Договор №13728-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1060 | АО "СПГЭС" | Договор №13729-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1061 | АО "СПГЭС" | Договор №13732-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1005 | 224 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 224 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1062 | АО "СПГЭС" | Договор №13734-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | КТП-188 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-188 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1063 | АО "СПГЭС" | Договор №13735-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1039 | 1412 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1412 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1064 | АО "СПГЭС" | Договор №13738-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1065 | АО "СПГЭС" | Договор №13742-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1066 | АО "СПГЭС" | Договор №13743-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1067 | АО "СПГЭС" | Договор №13802-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1068 | АО "СПГЭС" | Договор №13744-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1069 | АО "СПГЭС" | Договор №13746-23-т | нежилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1070 | АО "СПГЭС" | Договор №13749-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1071 | АО "СПГЭС" | Договор №13750-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Проммаш | ф.1007 | 748 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 748 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1072 | АО "СПГЭС" | Договор №13752-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС-Техническая | ф.1002 | 649 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 649 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1073 | АО "СПГЭС" | Договор №13754-23-тн | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС Новосоколовогорская | ф.1008 | 1350 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1350 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1074 | АО "СПГЭС" | Договор №13757-23-тн | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 989 | 10 | КЛ-0,4 кВ 989 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1075 | АО "СПГЭС" | Договор №13758-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1076 | АО "СПГЭС" | Договор №13759-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1077 | АО "СПГЭС" | Договор №13760-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1078 | АО "СПГЭС" | Договор №13763-23-тн | фонтана "Глобус" | п/ст ГРЭС | ф.608 | 29 | 6 | КЛ-0,4 кВ 29 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1079 | АО "СПГЭС" | Договор №13766-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.612 | 34 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 34 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1080 | АО "СПГЭС" | Договор №13768-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1081 | АО "СПГЭС" | Договор №13771-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1082 | АО "СПГЭС" | Договор №13772-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1083 | АО "СПГЭС" | Договор №13773-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1084 | АО "СПГЭС" | Договор №13774-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1085 | АО "СПГЭС" | Договор №13775-23-т | нежилого помещения | ПС Мельзаводская | ф.625 | 1221 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1221 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1086 | АО "СПГЭС" | Договор №13777-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1087 | АО "СПГЭС" | Договор №13782-23-т | жилой дом | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1088 | АО "СПГЭС" | Договор №13783-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1089 | АО "СПГЭС" | Договор №13792-23-тн | нежилого помещения №1 | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 681 | 10 | КЛ-0,4 кВ 681 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1090 | АО "СПГЭС" | Договор №13793-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1091 | АО "СПГЭС" | Договор №13796-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.605 | 656 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 656 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1092 | АО "СПГЭС" | Договор №13798-23-т | жилого строения безправа регистрации проживания | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1093 | АО "СПГЭС" | Договор №13799-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1091 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1091 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1094 | АО "СПГЭС" | Договор №13801-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1095 | АО "СПГЭС" | Договор №13803-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1006 | 225 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 225 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1096 | АО "СПГЭС" | Договор №13805-23-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | КТП-946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1097 | АО "СПГЭС" | Договор №13806-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1006 | 225 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 225 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1098 | АО "СПГЭС" | Договор №13809-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 193 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 193 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1099 | АО "СПГЭС" | Договор №13813-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1100 | АО "СПГЭС" | Договор №13816-23-в | стройплощадка нежилого здания | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 1351 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1351 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1101 | АО "СПГЭС" | Договор №13817-23-т | Садового домика | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1102 | АО "СПГЭС" | Договор №13818-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1103 | АО "СПГЭС" | Договор №13836-23-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | 1589 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1589 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1104 | АО "СПГЭС" | Договор №13840-23-т | Жилой дом | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1105 | АО "СПГЭС" | Договор №13861-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1106 | АО "СПГЭС" | Договор №13854-23-в | объект дорожного хозяйства (светофорные объекты, объекты видеофиксации) | ПС-Кировская | ф.615 | 1454 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1454 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1107 | АО "СПГЭС" | Договор №13872-23-т | Нежилое помещение | ПС Мельзаводская | ф.625 | 548 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 548 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1108 | АО "СПГЭС" | Договор №13864-23-т | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.610 | 1306 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1306 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1109 | АО "СПГЭС" | Договор №13867-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1110 | АО "СПГЭС" | Договор №13943-23-т | земельный участок | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1111 | АО "СПГЭС" | Договор №13891-23-в | Рекламная конструкция - электронное табло | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 1096 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1096 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1112 | АО "СПГЭС" | Договор №13903-23-т | земельный участок ижс | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 489 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1113 | АО "СПГЭС" | Договор №13892-23-т | нежилое помещение | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1114 | АО "СПГЭС" | Договор №13100-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1115 | АО "СПГЭС" | Договор №13895-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1116 | АО "СПГЭС" | Договор №13899-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 110 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 110 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1117 | АО "СПГЭС" | Договор №13928-23-т | жилого дома | ПС-Агрегатная | ф.601 | 1228"А" | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1228"А" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1118 | АО "СПГЭС" | Договор №13900-23-тн | нежилого помещения, литер АА2 | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | 336 | 10 | КЛ-0,4 кВ 336 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1119 | АО "СПГЭС" | Договор №13978-23-тн | нежилое помещение | ПС-ТЭЦ-I | ф.603 | 386 | 6 | КЛ-0,4 кВ 386 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1120 | АО "СПГЭС" | Договор №13905-23-тн | детского спортивно-оздоровительного православного лагеря | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 1982 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1982 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1121 | АО "СПГЭС" | Договор №13910-23-т | нежилого хозяйственного строения | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 676 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 676 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1122 | АО "СПГЭС" | Договор №13915-23-тн | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.641 | 9 | 6 | КЛ-0,4 кВ 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1123 | АО "СПГЭС" | Договор №13916-23-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.606 | 587 | 6 | КЛ-0,4 кВ 587 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1124 | АО "СПГЭС" | Договор №13942-23-т | земельный участок | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 110 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 110 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1125 | АО "СПГЭС" | Договор №13116-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | КТП-690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1126 | АО "СПГЭС" | Договор №13921-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 740 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 740 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1127 | АО "СПГЭС" | Договор №13924-23-т | нежилого здания дома | ПС-ГПЗ | ф.613 | 1404 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1404 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1128 | АО "СПГЭС" | Договор №13927-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1129 | АО "СПГЭС" | Договор №13948-23-т | гараж | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.639 | 1404 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1404 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1130 | АО "СПГЭС" | Договор №13938-23-ип | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 1010 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1010 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1131 | АО "СПГЭС" | Договор №13944-23-тн | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.603 | 1190 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1190 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1132 | АО "СПГЭС" | Договор №13946-23-ип | нежилого помещения | ПС Мельзаводская | ф.625 | 1043 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1043 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1133 | АО "СПГЭС" | Договор №13947-23-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.632 | 906 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 906 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1134 | АО "СПГЭС" | Договор №13949-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1135 | АО "СПГЭС" | Договор №13950-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1136 | АО "СПГЭС" | Договор №13957-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС ГПП-1 (НПЗ) | ф.611 | ТП 937 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП 937 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1137 | АО "СПГЭС" | Договор №13970-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1138 | АО "СПГЭС" | Договор №13971-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1005 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1139 | АО "СПГЭС" | Договор №13973-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1140 | АО "СПГЭС" | Договор №13975-23-тн | земельного участка | ПС Новосоколовогорская | ф.1008 | РП-Кардан | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Кардан | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1141 | АО "СПГЭС" | Договор №13976-23-т | жилого дома | 3: ПС Северо-Восточная; 4: ф.1011; 5: 1941; 6: 10; 7: ВЛ-0,4 кВ 1941; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1
| 1142 | АО "СПГЭС" | Договор №13977-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-ГПЗ | ф.606 | 1148 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1148 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1143 | АО "СПГЭС" | Договор №13984-23-т | производственного здания/ помещения | 3: ПС-Кировская; 4: ф.616; 5: 1360; 6: 6; 7: КЛ-0,4 кВ 1360; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1
| 1144 | АО "СПГЭС" | Договор №13985-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС-Мирная | ф.1005 | 258 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 258 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1145 | АО "СПГЭС" | Договор №13989-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1146 | АО "СПГЭС" | Договор №14006-23-в | ВРУ-0,4кВ для энергоснабжения опоры ОДН базовой вышки сотовой связи | ПС-Техническая | ф.1010 | 439 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 439 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1147 | АО "СПГЭС" | Договор №14001-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.1018 | 583 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 583 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1148 | АО "СПГЭС" | Договор №14003-23-тн | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1056 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1056 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1149 | АО "СПГЭС" | Договор №14004-23-т | земельного участка | ПС-Елшанка-2 | ф.1016 | 348 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 348 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1150 | АО "СПГЭС" | Договор №14008-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 857 | 10 | КЛ-0,4 кВ 857 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1151 | АО "СПГЭС" | Договор №14013-23-тн | дополнительного офиса №8622/0169 | п/ст Промышленная | ф.607 | 1431 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1431 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1152 | АО "СПГЭС" | Договор №14018-23-т | жилого дома | ПС-Техническая | ф.1010 | 134 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 134 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1153 | АО "СПГЭС" | Договор №14020-23-тн | нежилого помещения | ПС-Раховская | ф.603 | 321 | 6 | КЛ-0,4 кВ 321 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1154 | АО "СПГЭС" | Договор №14019-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1155 | АО "СПГЭС" | Договор №14024-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1156 | АО "СПГЭС" | Договор №14026-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 1005 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1005 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1157 | АО "СПГЭС" | Договор №9484-20-тн | нежилого здания | ПС-Раховская | ф.604 | 26 | 6 | КЛ-0,4 кВ 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1158 | АО "СПГЭС" | Договор №14029-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1159 | АО "СПГЭС" | Договор №14032-23-тн | МТ АЗС "Вольский тракт" | ПС Пищевая | ф.1011 | 1366 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1366 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1160 | АО "СПГЭС" | Договор №14036-23-тн | нежилых помещений, литер Б | ПС-Елшанка-2 | ф.1032 | 1482 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1482 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1161 | АО "СПГЭС" | Договор №14037-23-тн | офисное здание | ПС "Станок" | ф.602 | 696 | 6 | КЛ-0,4 кВ 696 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1162 | АО "СПГЭС" | Договор №14039-23-тн | нежилого здания (магазин) | ПС Мельзаводская | ф.619 | 1386 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1386 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1163 | АО "СПГЭС" | Договор №14041-23-тн | нежилое здание | ПС Северо-Восточная | ф.1027 | 1120 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1120 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1164 | АО "СПГЭС" | Договор №14044-23-т | жилого дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.642 | 23 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 23 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1165 | АО "СПГЭС" | Договор №14045-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1166 | АО "СПГЭС" | Договор №14049-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 992 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 992 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1167 | АО "СПГЭС" | Договор №14057-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС Северо-Восточная | ф.1012 | РП-Безымянный | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Безымянный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1168 | АО "СПГЭС" | Договор №14058-23-тн | нежилого помещение | п/ст ГРЭС | ф.633 | 130 | 6 | КЛ-0,4 кВ 130 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1169 | АО "СПГЭС" | Договор №14060-23-т | объектов используемых для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1170 | АО "СПГЭС" | Договор №12957-23-т | нежилого помещения | п/ст Промышленная | ф.636 | 821 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 821 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1171 | АО "СПГЭС" | Договор №14064-23-т | нежилое помещения(гаражный бокс) | ПС-Кировская | ф.606 | 216 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 216 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1172 | АО "СПГЭС" | Договор №14063-23-т | нежилого гаража | ПС-Проммаш | ф.1001 | 1904 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1904 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1173 | АО "СПГЭС" | Договор №14068-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1174 | АО "СПГЭС" | Договор №14071-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1007 | КТП-725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1175 | АО "СПГЭС" | Договор №14072-23-ип | жилого дома | ПС Соколовогорская | ф.624 | 824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1176 | АО "СПГЭС" | Договор №14073-23-ип | жилого дома | ПС Соколовогорская | ф.624 | 824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1177 | АО "СПГЭС" | Договор №14074-23-ип | жилого дома | ПС Соколовогорская | ф.624 | ТП-824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1178 | АО "СПГЭС" | Договор №13410-23-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.613 | 164 | 6 | КЛ-0,4 кВ 164 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1179 | АО "СПГЭС" | Договор №14078-23-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1180 | АО "СПГЭС" | Договор №10086-21-ип | нежилого здания | п/ст Промышленная | ф.609 | 45 | 6 | КЛ-0,4 кВ 45 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1181 | АО "СПГЭС" | Договор №14082-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1182 | АО "СПГЭС" | Договор №14083-23-т | Энергопринимающих устройств используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1183 | АО "СПГЭС" | Договор №14085-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1037 | 191 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1184 | АО "СПГЭС" | Договор №14086-23-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 616 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 616 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1185 | АО "СПГЭС" | Договор №14087-23-тн | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 616 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 616 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1186 | АО "СПГЭС" | Договор №14088-23-т | земельного участка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1187 | АО "СПГЭС" | Договор №14089-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | КТП-948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1188 | АО "СПГЭС" | Договор №14090-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1035 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1035 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1189 | АО "СПГЭС" | Договор №14092-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Затон" | ф.603 | 474 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 474 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1190 | АО "СПГЭС" | Договор №14095-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1013 | 697 | 10 | КЛ-0,4 кВ 697 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1191 | АО "СПГЭС" | Договор №14096-23-т | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1013 | 697 | 10 | КЛ-0,4 кВ 697 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1192 | АО "СПГЭС" | Договор №14098-23-ип | нежилого помещения | ПС-Кировская | ф.602 | 70 | 6 | КЛ-0,4 кВ 70 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1193 | АО "СПГЭС" | Договор №14099-23-ип | нежилого одноэтажного здания | ПС-Западная | ф.608 | 1071 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1071 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1194 | АО "СПГЭС" | Договор №14100-23-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 1371 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1371 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1195 | АО "СПГЭС" | Договор №14101-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.620 | 1935 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1935 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1196 | АО "СПГЭС" | Договор №14103-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.612 | 89 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 89 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1197 | АО "СПГЭС" | Договор №14107-23-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | КТП-690 | 10 | ВЛ-0,4 кВ КТП-690 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1198 | АО "СПГЭС" | Договор №14108-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1012 | 792 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 792 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1199 | АО "СПГЭС" | Договор №14110-23-т | объект торговли | ПС-Ленинская | ф.1001 | 1280 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1280 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1200 | АО "СПГЭС" | Договор №14113-23-тн | нежилого здания | ПС-Раховская | ф.612 | 86 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 86 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1201 | АО "СПГЭС" | Договор №14115-23-т | жилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 1935 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1935 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1202 | АО "СПГЭС" | Договор №14116-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Гуселка | ф.620 | РП-Питомник | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Питомник | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1203 | АО "СПГЭС" | Договор №14117-23-т | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС "Станок" | ф.611 | 907 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 907 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1204 | АО "СПГЭС" | Договор №14118-23-т | энергопринимающие устройства для бытовых нужд | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1205 | АО "СПГЭС" | Договор №14119-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1206 | АО "СПГЭС" | Договор №14121-23-тн | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1207 | АО "СПГЭС" | Договор №14123-23-тн | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 739 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 739 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1208 | АО "СПГЭС" | Договор №14124-23-тн | нежилого здания | ПС "Станок" | ф.602 | 1260 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1260 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1209 | АО "СПГЭС" | Договор №14125-23-т | гаража нежилого | ПС-Раховская | ф.609 | 701 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 701 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1210 | АО "СПГЭС" | Договор №14189-23-т | гаража | ПС-Техническая | ф.1015 | 288 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 288 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1211 | АО "СПГЭС" | Договор №14131-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1212 | АО "СПГЭС" | Договор №14134-23-тн | нежилого здания | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 191 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1213 | АО "СПГЭС" | Договор №14137-23-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС Северо-Восточная | ф.1002 | РП-Гусельский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Гусельский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1214 | АО "СПГЭС" | Договор №14138-23-т | жилого дома | п/ст Промышленная | ф.632 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1215 | АО "СПГЭС" | Договор №14140-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1216 | АО "СПГЭС" | Договор №14141-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1217 | АО "СПГЭС" | Договор №14142-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-ГПЗ | ф.624 | 210 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 210 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1218 | АО "СПГЭС" | Договор №14145-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1008 | 1035 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1035 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1219 | АО "СПГЭС" | Договор №14148-23-т | земельного участка | ПС "Затон" | ф.603 | 426 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 426 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1220 | АО "СПГЭС" | Договор №14172-23-т | малоэтажная жилая застройка | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1221 | АО "СПГЭС" | Договор №14160-23-т | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1222 | АО "СПГЭС" | Договор №14150-23-тн | нежилого помещения | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 660 | 10 | КЛ-0,4 кВ 660 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1223 | АО "СПГЭС" | Договор №14157-23-тн | базовой станции/оборудование сотовой связи | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 988 | 10 | КЛ-0,4 кВ 988 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1224 | АО "СПГЭС" | Договор №14156-23-тн | базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС Северо-Восточная | ф.1023 | 970 | 10 | КЛ-0,4 кВ 970 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1225 | АО "СПГЭС" | Договор №14161-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.604 | 264 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 264 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1226 | АО "СПГЭС" | Договор №14162-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1227 | АО "СПГЭС" | Договор №14166-23-т | жилого дома | ПС-Западная | ф.615 | 1462 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1462 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1228 | АО "СПГЭС" | Договор №14169-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пр | ПС-Проммаш | ф.1012 | 748 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 748 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1229 | АО "СПГЭС" | Договор №14170-23-тн | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1230 | АО "СПГЭС" | Договор №14171-23-т | земельного участка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1231 | АО "СПГЭС" | Договор №14174-23-т | магазина | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 192 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 192 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1232 | АО "СПГЭС" | Договор №14178-23-тн | освещение участка автомобильной дороги | ПС Пищевая | ф.1013 | 880 | 10 | КЛ-0,4 кВ 880 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1233 | АО "СПГЭС" | Договор №14179-23-тн | нежилого помещения | ПС-Жасминная | ф.1011 | 528 | 10 | КЛ-0,4 кВ 528 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1234 | АО "СПГЭС" | Договор №14180-23-т | нежилого садового дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1235 | АО "СПГЭС" | Договор №14181-23-т | нежилого гаража | ПС Док | ф.617 | 548 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 548 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1236 | АО "СПГЭС" | Договор №14187-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1237 | АО "СПГЭС" | Договор №14188-23-т | объектов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Жасминная | ф.1011 | РП-Тюльпан | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Тюльпан | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1238 | АО "СПГЭС" | Договор №14191-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 1093 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1093 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1239 | АО "СПГЭС" | Договор №14192-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 740 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 740 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1240 | АО "СПГЭС" | Договор №14194-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-ГПЗ | ф.623 | 210 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 210 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1241 | АО "СПГЭС" | Договор №14197-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1242 | АО "СПГЭС" | Договор №14198-23-т | жилого дома | ПС-Проммаш | ф.1007 | 748 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 748 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1243 | АО "СПГЭС" | Договор №14200-23-т | земельный участок | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 188 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 188 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1244 | АО "СПГЭС" | Договор №14202-23-т | объекты используемые для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпренимательской деятельностью | п/ст Промышленная | ф.632 | 1067 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1067 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1245 | АО "СПГЭС" | Договор №14205-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 196 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 196 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1246 | АО "СПГЭС" | Договор №14206-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1247 | АО "СПГЭС" | Договор №14207-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1248 | АО "СПГЭС" | Договор №14209-23-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1249 | АО "СПГЭС" | Договор №14210-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Техническая | ф.1017 | 1146 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1146 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1250 | АО "СПГЭС" | Договор №14213-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | 282 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 282 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1251 | АО "СПГЭС" | Договор №14214-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1252 | АО "СПГЭС" | Договор №14215-23-тн | летнего кафе нежилого | ПС-Раховская | ф.601 | 1016 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1016 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1253 | АО "СПГЭС" | Договор №14220-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1254 | АО "СПГЭС" | Договор №13359-23-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст ГРЭС | ф.637 | 1131 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1131 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1255 | АО "СПГЭС" | Договор №14227-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 1093 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1093 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1256 | АО "СПГЭС" | Договор №14229-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1257 | АО "СПГЭС" | Договор №14236-23-т | нежилое помещение | 3: п/ст ГРЭС; 4: ф.610; 5: 1; 6: 6; 7: ВЛ-0,4 кВ 1; 9: 1; 12: 1
| 1258 | АО "СПГЭС" | Договор №14238-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1259 | АО "СПГЭС" | Договор №14239-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1260 | АО "СПГЭС" | Договор №14240-23-т | земельного участка | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1261 | АО "СПГЭС" | Договор №14242-23-т | земельный участок | ПС Жилрайон-II | ф.1001 | 839 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 839 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1262 | АО "СПГЭС" | Договор №14287-23-тн | земельного участка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1263 | АО "СПГЭС" | Договор №14252-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1264 | АО "СПГЭС" | Договор №14253-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 410 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 410 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1265 | АО "СПГЭС" | Договор №14257-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1266 | АО "СПГЭС" | Договор №14262-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1003 | 266 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 266 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1267 | АО "СПГЭС" | Договор №14273-23-в | объект дорожного хозяйства (светофорные объекты, объекты видеофиксации) | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 365 | 6 | КЛ-0,4 кВ 365 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1268 | АО "СПГЭС" | Договор №14271-23-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.620 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1471 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1269 | АО "СПГЭС" | Договор №14274-23-т | жилой дом | ПС-ТЭЦ-I | ф.609 | РП-Нагорный | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Нагорный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1270 | АО "СПГЭС" | Договор №14278-23-т | жилого дома | ПС-Жасминная | ф.1011 | 946 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 946 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1271 | АО "СПГЭС" | Договор №14281-23-тн | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1272 | АО "СПГЭС" | Договор №14283-23-т | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1273 | АО "СПГЭС" | Договор №14285-23-тн | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1274 | АО "СПГЭС" | Договор №14290-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | РП-Московский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Московский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1275 | АО "СПГЭС" | Договор №14291-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 266 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 266 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1276 | АО "СПГЭС" | Договор №14293-23-в | стройплощадку котельной | ПС-Техническая | ф.1015 | 1262 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1262 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1277 | АО "СПГЭС" | Договор №14297-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 184 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 184 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1278 | АО "СПГЭС" | Договор №14300-23-т | земельного участка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1279 | АО "СПГЭС" | Договор №14306-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.604 | 26 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1280 | АО "СПГЭС" | Договор №14307-23-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | 1091 | 6 | ВЛ-10 кВ 1091 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1281 | АО "СПГЭС" | Договор №14311-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 948 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 948 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1282 | АО "СПГЭС" | Договор №14313-23-т | земельного участка | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1283 | АО "СПГЭС" | Договор №14314-23-в | стройплощадка многоквартирного жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1027 | 1136 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1136 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1284 | АО "СПГЭС" | Договор №14316-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1007 | 48 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 48 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1285 | АО "СПГЭС" | Договор №14319-23-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.611 | 733 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 733 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1286 | АО "СПГЭС" | Договор №14320-23-т | земельного участка | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 997 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 997 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1287 | АО "СПГЭС" | Договор №14329-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1288 | АО "СПГЭС" | Договор №14322-23-в | строительной площадки жилых домов | ПС-ГПЗ | ф.606 | 956 | 6 | КЛ-0,4 кВ 956 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1289 | АО "СПГЭС" | Договор №14327-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС-Елшанка-2 | ф.1007 | РП-Поливановский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Поливановский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1290 | АО "СПГЭС" | Договор №14328-23-т | жилого дома | ПС Жилрайон-II | ф.1010 | 787 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 787 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1291 | АО "СПГЭС" | Договор №14331-23-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 160 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 160 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1292 | АО "СПГЭС" | Договор №14332-23-тн | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 160 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 160 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1293 | АО "СПГЭС" | Договор №14333-23-т | жилого дома | ПС-Кировская | ф.612 | 581 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 581 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1294 | АО "СПГЭС" | Договор №14349-23-т | малоэтажной жилой застройки | п/ст Промышленная | ф.602 | 1074 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1074 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1295 | АО "СПГЭС" | Договор №10373-22-ип | нежилого здания | ПС Жилрайон-II | ф.1024 | 698 | 10 | КЛ-0,4 кВ 698 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1296 | АО "СПГЭС" | Договор №14339-23-т | нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.1036 | 694 | 10 | КЛ-0,4 кВ 694 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1297 | АО "СПГЭС" | Договор №14344-23-т | нежилого дома | ПС-Гуселка | ф.620 | 1935 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1935 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1298 | АО "СПГЭС" | Договор №14353-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.609 | 1139 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1139 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1299 | АО "СПГЭС" | Договор №14374-23-тн | поликлиники | п/ст Северо-Западная | ф.1042 | 530 | 10 | КЛ-0,4 кВ 530 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1300 | АО "СПГЭС" | Договор №14366-23-т | земельного участка | ПС-Гуселка | ф.620 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1471 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1301 | АО "СПГЭС" | Договор №14376-23-тн | нежилого здания, лит.а | ПС Док | ф.617 | 396 | 6 | КЛ-0,4 кВ 396 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1302 | АО "СПГЭС" | Договор №14379-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.612 | 1182 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1182 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1303 | АО "СПГЭС" | Договор №14385-23-в | объект дорожного хозяйства (светофорные объекты, объекты видеофиксации) | ПС-Елшанка-2 | ф.1015 | 1481 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1481 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1304 | АО "СПГЭС" | Договор №14390-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1024 | 736 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 736 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1305 | АО "СПГЭС" | Договор №14391-23-тн | нежилого помещения | ПС "Затон" | ф.610 | 679 | 6 | КЛ-0,4 кВ 679 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1306 | АО "СПГЭС" | Договор №14396-23-т | жилого частного дома | ПС-ТЭЦ-I | ф.605 | 168 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 168 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1307 | АО "СПГЭС" | Договор №14401-23-тн | нежилого помещения, литер А | ПС-Раховская | ф.614 | 209 | 6 | КЛ-0,4 кВ 209 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1308 | АО "СПГЭС" | Договор №14402-23-тн | нежилого здания | ПС-Раховская | ф.614 | 81 | 6 | КЛ-0,4 кВ 81 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1309 | АО "СПГЭС" | Договор №14406-23-тн | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1310 | АО "СПГЭС" | Договор №14404-23-т | жилого дома | ПС "Затон" | ф.604 | 114 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 114 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1311 | АО "СПГЭС" | Договор №14409-23-тн | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1005 | 353 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 353 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1312 | АО "СПГЭС" | Договор №14410-23-тн | земельного участка | ПС-Мирная | ф.1005 | 564 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 564 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1313 | АО "СПГЭС" | Договор №14412-23-т | энергопринимающие устройства строящегося дома с эл. плитой используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предп. деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1314 | АО "СПГЭС" | Договор №14414-23-т | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1315 | АО "СПГЭС" | Договор №14421-23-т | земельного участка | ПС Соколовогорская | ф.625 | 824 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 824 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1316 | АО "СПГЭС" | Договор №14428-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1020 | РП-Поливановский | 10 | ВЛ-0,4 кВ РП-Поливановский | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1317 | АО "СПГЭС" | Договор №14429-23-т | земельного участка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1318 | АО "СПГЭС" | Договор №14430-23-в | стройплощадка нежилого здания | ПС-Ленинская | ф.1024 | 302 | 10 | КЛ-0,4 кВ 302 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1319 | АО "СПГЭС" | Договор №14436-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 180 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 180 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1320 | АО "СПГЭС" | Договор №14439-23-т | нежилого помещения №42 | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 365 | 6 | КЛ-0,4 кВ 365 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1321 | АО "СПГЭС" | Договор №14440-23-тн | нежилого помещения | п/ст Северо-Западная | ф.1036 | 694 | 10 | КЛ-0,4 кВ 694 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1322 | АО "СПГЭС" | Договор №14446-23-т | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1323 | АО "СПГЭС" | Договор №14447-23-тн | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1324 | АО "СПГЭС" | Договор №14448-23-т | нежилого помещения | ПС-ТЭЦ-I | ф.605 | 781 | 6 | КЛ-0,4 кВ 781 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1325 | АО "СПГЭС" | Договор №13698-23-тн | нежилого помещения | ПС Пищевая | ф.1011 | 692 | 10 | КЛ-0,4 кВ 692 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1326 | АО "СПГЭС" | Договор №14452-23-т | земельного участка | ПС Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1205 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1327 | АО "СПГЭС" | Договор №14456-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1029 | 740 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 740 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1328 | АО "СПГЭС" | Договор №14457-23-т | жилого дома с двумя сараями, погребом, гаражом, наружными сооружениями, лит. Б | ПС "Затон" | ф.607 | РП-Победа | 6 | ВЛ-0,4 кВ РП-Победа | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1329 | АО "СПГЭС" | Договор №14476-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1330 | АО "СПГЭС" | Договор №14477-23-т | жилого дома | ПС Северо-Восточная | ф.1018 | 1205 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1205 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1331 | АО "СПГЭС" | Договор №14480-23-т | жилого дома | ПС-Мирная | ф.1010 | 1798 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1798 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1332 | АО "СПГЭС" | Договор №14482-23-в | стройплощадка базовая станция/оборудование сотовой связи | ПС-ТЭЦ-I | ф.645 | 1342 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1342 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1333 | АО "СПГЭС" | Договор №14485-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью | ПС-ГПЗ | ф.624 | 210 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 210 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1334 | АО "СПГЭС" | Договор №14488-23-тн | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1005 | 568 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 568 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1335 | АО "СПГЭС" | Договор №14489-23-т | энергопринимающие устройства, используемые для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС "Затон" | ф.610 | 1170 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1170 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1336 | АО "СПГЭС" | Договор №14495-23-т | малоэтажной жилой застройки | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1337 | АО "СПГЭС" | Договор №14496-23-т | Малоэтажная жилая застройка | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1338 | АО "СПГЭС" | Договор №14516-23-т | жилого дома | ПС-Раховская | ф.603 | 91 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 91 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1339 | АО "СПГЭС" | Договор №14532-23-т | жилого дома | ПС "Станок" | ф.604 | 1432 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1432 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1340 | АО "СПГЭС" | Договор №14560-23-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст ГРЭС | ф.625 | 1475 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1475 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1341 | АО "СПГЭС" | Договор №14563-23-т | жилого дома | ПС-Елшанка-2 | ф.1029 | 1093 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1093 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1342 | АО "СПГЭС" | Договор №9914-21-ип | офисного здания | п/ст Северо-Западная | ф.632 | 1317 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1317 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1343 | АО "СПГЭС" | Договор №12023-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Елшанка-2 | ф.1018 | 727 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 727 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1344 | АО "СПГЭС" | Договор №12030-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1345 | АО "СПГЭС" | Договор №12031-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1346 | АО "СПГЭС" | Договор №12032-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1347 | АО "СПГЭС" | Договор №12033-22-ип | гаража | ПС-Ленинская | ф.1001 | 537 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 537 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1348 | АО "СПГЭС" | Договор №12039-22-тн | базовой станции сотовой связи | ПС Док | ф.607 | 582 | 6 | КЛ-0,4 кВ 582 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1349 | АО "СПГЭС" | Договор №12041-22-тн | магазина | ПС-Раховская | ф.614 | 82 | 6 | КЛ-0,4 кВ 82 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1350 | АО "СПГЭС" | Договор №8670-19-т | нежилого помещения | ПС Северо-Восточная | ф.1019 | 466 | 10 | КЛ-0,4 кВ 466 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1351 | АО "СПГЭС" | Договор №11493-22-ип | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 657 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 657 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1352 | АО "СПГЭС" | Договор №11570-22-т | объекта индивидуального жилищного строительства | ПС-Раховская | ф.601 | 1016 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1016 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1353 | АО "СПГЭС" | Договор №11457-22-ип | жилого дома | ПС Новосоколовогорская | ф.1021 | 941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1354 | АО "СПГЭС" | Договор №11486-22-тн | здание, назначение не жилое, 4-этажный | ПС-ГПЗ | ф.604 | 878 | 6 | КЛ-0,4 кВ 878 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1355 | АО "СПГЭС" | Договор №11487-22-тн | нежилого здания | ПС-Раховская | ф.627 | 1065 | 6 | КЛ-0,4 кВ 1065 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1356 | АО "СПГЭС" | Договор №11631-22-ип | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Мирная | ф.1009 | 725 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 725 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1357 | АО "СПГЭС" | Договор №11638-22-ип | центрального теплового пункта (ЦТП) | ПС-ТЭЦ-I | ф.605 | 46 | 6 | КЛ-0,4 кВ 46 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1358 | АО "СПГЭС" | Договор №11648-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Новосоколовогорская | ф.1006 | 738 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 738 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1359 | АО "СПГЭС" | Договор №11649-22-ип | нежилого здания | ПС Северо-Восточная | ф.1013 | 1013 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1013 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1360 | АО "СПГЭС" | Договор №12068-22-т | помещения 500 нежилого | п/ст ГРЭС | ф.608 | 665 | 6 | КЛ-0,4 кВ 665 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1361 | АО "СПГЭС" | Договор №12069-22-ип | нежилого помещения | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 882 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 882 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1362 | АО "СПГЭС" | Договор №12070-22-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Западная | ф.615 | 797 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 797 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1363 | АО "СПГЭС" | Договор №12071-22-ип | лыжной спортивной базы | ПС-Техническая | ф.1004 | 1790 | 10 | КЛ-0,4 кВ 1790 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1364 | АО "СПГЭС" | Договор №12077-22-тн | нежилого помещения | ПС Док | ф.607 | 585 | 6 | КЛ-0,4 кВ 585 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1365 | АО "СПГЭС" | Договор №11982-22-тн | нежилого помещения | п/ст ГРЭС | ф.637 | 223 | 6 | КЛ-0,4 кВ 223 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1366 | АО "СПГЭС" | Договор №11668-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1367 | АО "СПГЭС" | Договор №11669-22-ип | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 464 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 464 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1368 | АО "СПГЭС" | Договор №11970-22-т | объекта, используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской д | ПС "Станок" | ф.611 | 729 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 729 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1369 | АО "СПГЭС" | Договор №11472-22-ип | РУ-6 кВ насосной станции№1 | п/ст ГРЭС | ф.612 | 540 | 6 | КЛ-6 кВ 540 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 1370 | АО "СПГЭС" | Договор №13651-23-т | объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС Жилрайон-II | ф.1009 | 833 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 833 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1371 | АО "СПГЭС" | Договор №13663-23-тн | нежилого помещения | ПС-Университетская | ф.618 | 16 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1372 | АО "СПГЭС" | Договор №13087-23-тн | нежилого помещения, литер А | п/ст Северо-Западная | ф.1048 | 767 | 10 | КЛ-0,4 кВ 767 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1373 | АО "СПГЭС" | Договор №9460-20-ип | многоэтажного жилого дома №11,жилого дома №12 (2-я жилая группа) | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 27 | 10 | КЛ-0,4 кВ 27 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1374 | АО "СПГЭС" | Договор №8930-20-ип | многоэтажного жилого дома №11 (б/сВ) и №10 (б/с А,Б,В) со встроенно-пристроенными помещениями | ПС Жилрайон-II | ф.1023 | 15 | 10 | КЛ-0,4 кВ 15 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1375 | АО "СПГЭС" | Договор №14454-23-тн | Объектов, используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ПС-Гуселка | ф.620 | 1471 | 6 | ВЛ-0,4 кВ 1471 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1376 | АО "СПГЭС" | Договор №13736-23-т | Жилое строение | ПС Северо-Восточная | ф.1011 | 1941 | 10 | ВЛ-0,4 кВ 1941 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | Итого: | 1376 |  | 39 | 1337 |  |  | 4 | 1372
Заместитель генерального директора
|  |  | по техническим вопросам |  | 12: А.А. Тарасов

## Титул
Отчет показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг АО "СПГЭС" за 2023 год