## Июнь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрических сетей ЗАО "СПГЭС" (в местах подстанций, трансформаторов, и распределительных устройств) с указанием: текущего резерва мощности для присоединения потребителей (в абсолютных показателях) с учётом присоединённых потребителей и отдельно с учётом заключенных договоров на технологическое присоединение, планируемого резерва мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)
РП | Фидер | Условный № фидера (скрыть) | Уровень напряжения (скрыть) | Ку (скрыть) | Центр питания | ДДН, А | Нагрузка фидера, А | Резерв нагрузки, А |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)
[8 empty] | С учётом присоединённых потребителей | С учётом заключенных договоров на технологическое присоединение
АТС | 625 | 136 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 580 | 135 | 247.4324 | 246.6216 | 245.4054
| 612 | 5 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 260 | 190 | 0 | 0 | 0
Авангард | 1005 | 218 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 100 | 124.7872 | 124.7872 | 124.3142
| 1006 | 219 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 70 | 125 | 125 | 125
Авторемонт | 604 | 104 | 6 | 0.6 | Раховская | 330 | 45 | 132.2973 | 132.2973 | 132.2973
| 619 | 111 | 6 | 0.6 | Раховская | 330 | 150 | 135 | 135 | 135
Азинский | 636 | 80 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 90 | 60 | 60 | 60
| 637 | 81 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 155 | 60 | 60 | 60
Алексеевский | 1004 | 196 | 10 | 0.6 | Техническая | 520 | 200 | 170 | 170 | 170
| 1015 | 201 | 10 | 0.6 | Техническая | 560 | 150 | 209.8378 | 209.8378 | 209.4324
Арбатский | 602 | 49 | 6 | 0.7 | Западная | 290 | 135 | 0 | 0 | 0
| 623 | 62 | 6 | 0.7 | Западная | 290 | 170 | 0 | 0 | 0
Бабушкин | 611 | 4 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 670 | 135 | 195 | 195 | 195
| 613 | 6 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 670 | 340 | 192.8378 | 192.8378 | 192.4324
Белоглинский | 608 | 87 | 6 | 0.55 | Док | 245 | 145 | 0 | 0 | 0
| 620 | 91 | 6 | 0.55 | Док | 245 | 205 | 0 | 0 | 0
Братиславский | 607 | 86 | 6 | 0.55 | Док | 510 | 220 | 0 | 0 | 0
| 612 | 89 | 6 | 0.55 | Док | 510 | 305 | 0 | 0 | 0
Буровой | 1008 | 205 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 780 | 145 | 409.4426 | 409.4426 | 408.8851
| 1029 | 211 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 590 | 225 | 220 | 220 | 220
Верхний | 616 | 35 | 6 | 0.6 | Кировская | 510 | 350 | 0 | 0 | 0
| 625 | 113 | 6 | 0.6 | Раховская | 540 | 210 | 0 | 0 | 0
Весенний | 624 | 148 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 555 | 80 | 398.3446 | 398.3446 | 398.3446
| 625 | 149 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 430 | 75 | 274.8423 | 274.8423 | 274.8423
Вольский | 1003 | 226 | 10 | 0.7 | Техстекло | 590 | 180 | 249.2905 | 249.2905 | 248.5811
| 1032 | 227 | 10 | 0.7 | Техстекло | 590 | 160 | 250 | 250 | 250
Вышивка | 1027 | 167 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 570 | 65 | 444.3378 | 444.3378 | 443.6284
| 1046 | 171 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 550 | 60 | 425 | 425 | 425
Гвардейский | 1036 | 192 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 650 | 205 | 349.8108 | 349.8108 | 349.8108
| 1042 | 193 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 650 | 95 | 349.527 | 349.527 | 349.527
Геофизика | 623 | 112 | 6 | 0.6 | Раховская | 610 | 255 | 150 | 150 | 150
| 612 | 116 | 6 | 0.6 | Университетская | 650 | 205 | 188.9865 | 187.973 | 187.973
Горный | 603 | 103 | 6 | 0.6 | Раховская | 540 | 280 | 44.2905 | 44.2905 | 44.2905
| 618 | 110 | 6 | 0.6 | Раховская | 580 | 215 | 85 | 85 | 85
Гусельский | 1002 | 156 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 650 | 150 | 358.3209 | 358.3209 | 358.2689
| 1026 | 166 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 650 | 140 | 360 | 360 | 360
Дачный | 1015 | 206 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 105 | 90 | 90 | 90
| 1032 | 212 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 80 | 89.6284 | 89.6284 | 89.6284
Диагностика-II | 606 | 132 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 540 | 220 | 134.7635 | 134.7635 | 134.3243
Динамо | 608 | 2 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 535 | 290 | 0 | 0 | 0
| 632 | 10 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 540 | 360 | 0 | 0 | 0
Док | 607 | 105 | 6 | 0.6 | Раховская | 270 | 175 | 40 | 40 | 40
| 617 | 118 | 6 | 0.6 | Университетская | 550 | 55 | 319.7973 | 319.7973 | 319.7973
Елшанский-II | 1021 | 225 | 10 | 0.75 | Жасминная | 650 | 55 | 550 | 550 | 550
Жасмин | 1011 | 223 | 10 | 0.75 | Жасминная | 205 | 55 | 100 | 100 | 100
| 1016 | 224 | 10 | 0.75 | Жасминная | 205 | 50 | 100 | 100 | 100
Заводской | 616 | 41 | 6 | 0.6 | Промышленная | 400 | 280 | 0 | 0 | 0
| 638 | 47 | 6 | 0.6 | Промышленная | 400 | 205 | 0 | 0 | 0
Завокзальный | 608 | 53 | 6 | 0.7 | Западная | 570 | 390 | 0 | 0 | 0
| 617 | 57 | 6 | 0.7 | Западная | 660 | 235 | 35 | 35 | 33.1869
Зеркальный | 1011 | 159 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 95 | 108.6757 | 108.6757 | 108.3399
| 1018 | 163 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 105 | 110 | 110 | 110
Знание-II | 636 | 12 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 570 | 80 | 388.3108 | 388.3108 | 387.7027
Ипподромный | 1013 | 161 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 85 | 122 | 122 | 120.1081
| 1019 | 164 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 103 | 122 | 122 | 122
Кардан | 1008 | 150 | 10 | 0.7 | НСГ | 270 | 10 | 245.1284 | 245.1284 | 244.4662
| 1022 | 153 | 10 | 0.7 | НСГ | 270 | 10 | 250 | 250 | 250
Картфабрика | 1007 | 197 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 65 | 502.2432 | 502.2432 | 481.2838
| 1012 | 200 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 120 | 505 | 505 | 505
Кирпичный | 601 | 26 | 6 | 0.6 | Кировская | 510 | 175 | 185 | 185 | 148.5135
| 612 | 32 | 6 | 0.6 | Кировская | 550 | 150 | 225 | 225 | 225
Клинический | 603 | 50 | 6 | 0.7 | Западная | 515 | 335 | 0 | 0 | 0
| 622 | 61 | 6 | 0.7 | Западная | 515 | 200 | 0 | 0 | 0
Кожзавод | 619 | 17 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 570 | 240 | 100 | 100 | 100
| 647 | 24 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 570 | 230 | 100 | 100 | 100
Комсомольский | 602 | 73 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 495 | 170 | 141.8468 | 141.8468 | 141.6104
| 627 | 77 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 495 | 180 | 145 | 145 | 145
Корт | 614 | 68 | 6 | 0.6 | Затон | 290 | 75 | 158.1081 | 158.1081 | 156.4189
| 617 | 69 | 6 | 0.6 | Затон | 290 | 40 | 1750 | 1750 | 1750
Красноармейский | 1024 | 176 | 10 | 0.6 | Ленинская | 520 | 165 | 199.6757 | 199.6757 | 198.9054
| 1031 | 180 | 10 | 0.6 | Ленинская | 260 | 155 | 0 | 0 | 0
Крекинг | 611 | 138 | 6 | 0.7 | СНПЗ (ГПП-1) | 335 | 110 | 129.6059 | 129.6059 | 129.6059
| 639 | 139 | 6 | 0.7 | СНПЗ (ГПП-1) | 335 | 95 | 130 | 130 | 130
Кузнечный | 602 | 63 | 6 | 0.6 | Затон | 225 | 105 | 0 | 0 | 0
| 619 | 70 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 140 | 10 | 10 | 10
Лучевой | 629 | 78 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 110 | 130 | 130 | 130
| 642 | 84 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 65 | 130 | 130 | 130
Маяк | 615 | 55 | 6 | 0.7 | Западная | 640 | 220 | 205 | 205 | 205
| 618 | 58 | 6 | 0.7 | Западная | 640 | 215 | 205 | 205 | 205
Международный | 1010 | 188 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 240 | 70 | 125 | 125 | 122.9
| 1019 | 191 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 295 | 45 | 180 | 180 | 180
Метизный | 605 | 15 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 255 | 145 | 14.5664 | 14.5664 | 14.5664
| 654 | 25 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 255 | 95 | 15 | 15 | 15
Мост | 604 | 65 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 190 | 0 | 0 | 0
| 623 | 71 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 90 | 0 | 0 | 0
Моторный | 1017 | 208 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 270 | 30 | 209.0338 | 209.0338 | 209.0338
| 1042 | 215 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 270 | 30 | 210 | 210 | 210
Нагорный | 609 | 16 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 270 | 75 | 95 | 95 | 95
| 626 | 18 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 270 | 100 | 95 | 95 | 95
Наука | 613 | 117 | 6 | 0.6 | Университетская | 630 | 230 | 144.8311 | 144.8311 | 144.6622
| 619 | 120 | 6 | 0.6 | Университетская | 610 | 255 | 125 | 125 | 125
Новосоколовогорский | 1024 | 154 | 10 | 0.7 | НСГ | 275 | 190 | 0 | 0 | 0
| 1004 | 217 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 150 | 0 | 0 | 0
Обуховский-I | 637 | 13 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 610 | 160 | 195.9459 | 195.9459 | 181.5541
Общепит | 630 | 82 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 580 | 150 | 304.2117 | 304.2117 | 304.2117
| 635 | 83 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 580 | 125 | 305 | 305 | 305
Одесский | 1013 | 189 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 550 | 85 | 389.8534 | 389.8534 | 389.8534
| 1018 | 190 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 550 | 75 | 390 | 390 | 390
Октябрьский | 612 | 107 | 6 | 0.6 | Раховская | 290 | 130 | 50 | 50 | 50
| 627 | 114 | 6 | 0.6 | Раховская | 290 | 110 | 50 | 50 | 50
Первомайский | 619 | 127 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 690 | 190 | 388.8176 | 388.8176 | 387.6351
| 624 | 0 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 720 | 110 | 0 | 0 | 0
Петровский | 1007 | 182 | 10 | 0.55 | Проммаш | 275 | 40 | 200 | 200 | 200
| 1012 | 183 | 10 | 0.55 | Проммаш | 275 | 35 | 200 | 200 | 200
Пионерский | 1018 | 209 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 80 | 118.6622 | 118.6622 | 118.2905
| 1037 | 213 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 75 | 118.5321 | 118.5321 | 118.5321
Победа | 607 | 66 | 6 | 0.6 | Затон | 540 | 55 | 460 | 460 | 460
| 610 | 72 | 6 | 0.6 | Затон | 580 | 25 | 500 | 500 | 500
Поливановский | 1007 | 204 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 295 | 65 | 205 | 205 | 203.9223
| 1020 | 210 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 295 | 25 | 205 | 205 | 205
Политехнический | 604 | 51 | 6 | 0.7 | Западная | 550 | 205 | 91.8074 | 91.8074 | 90.4673
| 621 | 60 | 6 | 0.7 | Западная | 510 | 250 | 55 | 55 | 55
Полковой | 1027 | 177 | 10 | 0.6 | Ленинская | 275 | 40 | 195 | 195 | 195
| 1030 | 179 | 10 | 0.6 | Ленинская | 275 | 40 | 195 | 195 | 195
Полярный | 605 | 30 | 6 | 0.6 | Кировская | 550 | 20 | 485 | 485 | 485
| 614 | 33 | 6 | 0.6 | Кировская | 550 | 45 | 485 | 485 | 485
Порт | 602 | 38 | 6 | 0.6 | Промышленная | 340 | 30 | 274.4595 | 274.4595 | 274.4595
| 634 | 45 | 6 | 0.6 | Промышленная | 340 | 35 | 275 | 275 | 275
Прибор | 605 | 92 | 6 | 0.55 | Док | 245 | 205 | 0 | 0 | 0
| 614 | 0 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 610 | 65 | 0 | 0 | 0
Придорожный | 1007 | 220 | 10 | 0.7 | Мирная | 600 | 20 | 577.777 | 577.777 | 577.777
Програмист | 609 | 106 | 6 | 0.6 | Раховская | 560 | 145 | 214.4595 | 214.4595 | 214.2568
| 628 | 115 | 6 | 0.6 | Раховская | 220 | 200 | 0 | 0 | 0
Пролетарский | 603 | 14 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 620 | 90 | 359.5045 | 359.5045 | 359.5045
| 627 | 19 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 570 | 170 | 310 | 310 | 310
Проммаш | 1001 | 181 | 10 | 0.55 | Проммаш | 315 | 120 | 61.2838 | 61.2838 | 61.2838
| 1014 | 184 | 10 | 0.55 | Проммаш | 315 | 130 | 65 | 65 | 65
Пугачевский | 606 | 31 | 6 | 0.6 | Кировская | 540 | 185 | 64.8649 | 64.8649 | 64.527
| 615 | 34 | 6 | 0.6 | Кировская | 540 | 290 | 65 | 65 | 65
Рабочий | 605 | 133 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 305 | 210 | 0 | 0 | 0
| 626 | 137 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 305 | 135 | 0 | 0 | 0
Радищевский | 606 | 1 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 290 | 120 | 89.6622 | 89.6622 | 80.8784
| 633 | 11 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 285 | 80 | 84.1892 | 84.1892 | 84.1892
Рижский | 1012 | 160 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 560 | 130 | 344.8581 | 344.8581 | 344.8581
| 1024 | 165 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 560 | 85 | 345 | 345 | 344.7777
Рокотовский | 611 | 144 | 6 | 0.7 | Станок | 510 | 220 | 48.4234 | 48.4234 | 48.4234
| 632 | 43 | 6 | 0.6 | Промышленная | 460 | 240 | 0 | 0 | 0
РП-606-I | 609 | 88 | 6 | 0.55 | Док | 690 | 165 | 414.5974 | 414.5974 | 414.5974
| 625 | 125 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 720 | 110 | 544.6847 | 544.6847 | 544.6847
РП-608-II | 618 | 119 | 6 | 0.6 | Университетская | 520 | 135 | 230 | 230 | 230
РП-608-IV, III | 601 | 102 | 6 | 0.6 | Раховская | 520 | 215 | 40 | 40 | 31.723
| 616 | 109 | 6 | 0.6 | Раховская | 520 | 265 | 40 | 40 | 40
РП-611-I | 616 | 8 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 770 | 180 | 140 | 140 | 140
РП-615 | 610 | 3 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 775 | 145 | 570 | 570 | 570
| 615 | 7 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 775 | 60 | 570 | 570 | 570
РП-633 | 633 | 20 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 325 | 115 | 189.6903 | 189.6903 | 189.6903
| 642 | 22 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 600 | 20 | 465 | 465 | 465
Самолет | 607 | 39 | 6 | 0.6 | Промышленная | 570 | 260 | 20 | 20 | 20
| 641 | 48 | 6 | 0.6 | Промышленная | 570 | 290 | 15.2703 | 15.2703 | 15.2703
Северный | 1002 | 194 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 105 | 465 | 465 | 465
| 1021 | 203 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 120 | 465 | 465 | 465
Сеноман | 611 | 54 | 6 | 0.7 | Западная | 690 | 180 | 129.0935 | 129.0935 | 129.0935
| 620 | 59 | 6 | 0.7 | Западная | 690 | 380 | 130 | 130 | 130
Силикатный | 601 | 129 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 265 | 80 | 5 | 5 | 5
| 616 | 134 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 520 | 180 | 260 | 260 | 260
Симбирский | 602 | 27 | 6 | 0.6 | Кировская | 525 | 150 | 73.3784 | 73.3784 | 69.3243
| 619 | 37 | 6 | 0.6 | Кировская | 500 | 290 | 59.9324 | 59.9324 | 59.7973
Сокурский | 1010 | 228 | 10 | 0.55 | Пищевая | 330 | 140 | 72.25 | 72.25 | 72.25
| 1011 | 229 | 10 | 0.55 | Пищевая | 330 | 115 | 71.2466 | 67.4932 | 67.4932
Солнечный | 1003 | 96 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 690 | 45 | 590 | 590 | 575.8108
| 1008 | 98 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 690 | 55 | 589.9385 | 589.9385 | 589.9385
Спорт | 616 | 123 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 315 | 135 | 65 | 65 | 63.6599
| 626 | 122 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 315 | 115 | 65 | 65 | 65
Стадион | 609 | 40 | 6 | 0.6 | Промышленная | 235 | 150 | 0 | 0 | 0
| 636 | 46 | 6 | 0.6 | Промышленная | 235 | 140 | 0 | 0 | 0
Станок | 601 | 140 | 6 | 0.7 | Станок | 580 | 145 | 240 | 240 | 239.527
| 604 | 143 | 6 | 0.7 | Станок | 540 | 195 | 200 | 200 | 200
Станционный | 602 | 130 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 610 | 135 | 365 | 365 | 364.2568
| 617 | 135 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 530 | 110 | 285 | 285 | 285
Степной | 1004 | 97 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 280 | 120 | 83.9595 | 83.9595 | 83.9074
| 1013 | 101 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 280 | 75 | 85 | 85 | 85
Стрелка | 1010 | 199 | 10 | 0.6 | Техническая | 295 | 140 | 84.6757 | 84.6757 | 84.6757
| 1017 | 202 | 10 | 0.6 | Техническая | 275 | 70 | 65 | 65 | 65
Строитель | 1016 | 207 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 335 | 55 | 185 | 185 | 185
| 1039 | 214 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 335 | 95 | 185 | 185 | 185
Строймаш | 605 | 52 | 6 | 0.7 | Западная | 305 | 135 | 0 | 0 | 0
| 616 | 56 | 6 | 0.7 | Западная | 510 | 170 | 205 | 205 | 205
Танк | 1003 | 195 | 10 | 0.6 | Техническая | 600 | 70 | 475 | 475 | 475
| 1009 | 198 | 10 | 0.6 | Техническая | 600 | 55 | 475 | 475 | 475
Тарховский | 1009 | 99 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 345 | 135 | 48.7986 | 48.7986 | 46.9068
| 1012 | 100 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 245 | 160 | 50 | 50 | 50
Тверской | 1001 | 173 | 10 | 0.6 | Ленинская | 535 | 110 | 308.7162 | 308.7162 | 308.1081
| 1006 | 175 | 10 | 0.6 | Ленинская | 520 | 110 | 300 | 300 | 300
Техстекло | 1034 | 170 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 590 | 95 | 309.8581 | 309.8581 | 308.6757
| 1048 | 172 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 590 | 185 | 310 | 310 | 310
ТП-1132 | 631 | 42 | 6 | 0.6 | Промышленная | 780 | 40 | 740 | 740 | 740
ТП-1387 | 617 | 126 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 340 | 130 | 170 | 170 | 170
| 622 | 121 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 360 | 40 | 190 | 190 | 190
ТП-1471 | 602 | 94 | 6 | 0.8 | Гуселка | 225 | 25 | 139.955 | 139.955 | 139.955
| 620 | 95 | 6 | 0.8 | Гуселка | 225 | 15 | 185 | 185 | 185
ТП-1504 | 1018 | 152 | 10 | 0.7 | НСГ | 390 | 5 | 385 | 385 | 384.527
ТП-1587 | 1010 | 158 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 390 | 10 | 345 | 345 | 345
| 1016 | 162 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 390 | 35 | 345 | 345 | 345
ТП-1688 | 1001 | 155 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 190 | 5 | 180 | 180 | 180
| 1028 | 168 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 190 | 5 | 180 | 180 | 180
ТП-1819 | 622 | 147 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 25 | 30 | 0 | 0 | 0
ТП-563 | 1009 | 221 | 10 | 0.7 | Мирная | 340 | 10 | 305 | 305 | 305
| 1010 | 222 | 10 | 0.7 | Мирная | 340 | 25 | 305 | 305 | 305
ТП-599 | 607 | 146 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 295 | 45 | 250 | 250 | 250
ТП-606 | 606 | 145 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 250 | 90 | 160 | 160 | 160
ТП-888 | 605 | 93 | 6 | 0.85 | Увек | 235 | 55 | 180 | 180 | 180
Трудовой | 603 | 64 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 60 | 85 | 85 | 84.4595
| 612 | 67 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 110 | 85 | 85 | 85
Фрунзенский | 606 | 85 | 6 | 0.55 | Док | 650 | 190 | 163.5135 | 163.5135 | 162.1509
| 617 | 90 | 6 | 0.55 | Док | 580 | 295 | 95 | 95 | 95
Химический | 626 | 76 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 270 | 125 | 35 | 35 | 24.295
| 631 | 79 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 270 | 110 | 35 | 35 | 35
Центральный | 614 | 108 | 6 | 0.6 | Раховская | 580 | 325 | 0 | 0 | 0
| 625 | 9 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 500 | 400 | 0 | 0 | 0
Чернышевский | 634 | 21 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 625 | 200 | 335 | 335 | 334.8142
| 645 | 23 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 305 | 90 | 15 | 15 | 15
Шелковичный-I | 613 | 131 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 245 | 185 | 0 | 0 | 0
Шоссейный | 602 | 141 | 6 | 0.7 | Станок | 540 | 175 | 160 | 160 | 160
| 603 | 142 | 6 | 0.7 | Станок | 660 | 205 | 280 | 280 | 280
Экономический-II | 604 | 29 | 6 | 0.6 | Кировская | 240 | 130 | 30 | 30 | 30
Южный | 603 | 74 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 650 | 215 | 170.0563 | 170.0563 | 163.0587
| 619 | 75 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 605 | 245 | 145 | 145 | 145
Базовый | 1001 | 185 | 10 |  | Трофимовская | 590 | 0 | 590 | 590 | 590
| 1002 | 186 | 10 |  | Трофимовская | 590 | 0 | 590 | 590 | 590
Волжский-II | 633 | 11 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 285 | 65 | 129.1892 | 129.1892 | 129.1892
Дачный | 1007 | 187 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
Заводской | 633 | 44 | 6 | 0.6 | Промышленная | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Красноармейский | 1028 | 178 | 10 | 0.6 | Ленинская | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
НСГ | 1003 | 216 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 0 | 52.027 | 52.027 | 52.027
| 1012 | 151 | 10 | 0.7 | НСГ | 275 | 0 | 39.527 | 39.527 | 39.527
Первомайский | 616 | 123 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 690 | 205 | 255 | 255 | 253.6599
| 625 | 125 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 620 | 230 | 184.6847 | 184.6847 | 184.6847
Прибор | 620 | 128 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 610 | 65 | 480 | 480 | 480
Програмист | 603 | 28 | 6 | 0.6 | Кировская | 235 | 0 | 35 | 35 | 35
Рабочий | 613 | 131 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 305 | 210 | 0 | 0 | 0
РП-606-I | 617 | 126 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 720 | 110 | 415 | 415 | 415
РП-611-I | 606 | 1 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 290 | 115 | 174.6622 | 174.6622 | 165.8784
Северный | 1004 | 174 | 10 | 0.6 | Ленинская | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
Сокурский | 1006 | 157 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 660 | 0 | 550 | 550 | 550
| 1030 | 169 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 520 | 0 | 410 | 410 | 410
Спорт | 629 | 124 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 360 | 30 | 180 | 180 | 180
ТП-1387 | 619 | 127 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 315 | 115 | 88.8176 | 88.8176 | 87.6351
Центральный | 617 | 36 | 6 | 0.6 | Кировская | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Шелковичный-I | 605 | 133 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 245 | 135 | 109.1216 | 109.1216 | 97.1047
Экономический-I | 616 | 8 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 510 | 85 | 120 | 120 | 120