## Сентябрь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрических сетей ЗАО "СПГЭС" (в местах подстанций, трансформаторов, и распределительных устройств) с указанием: текущего резерва мощности для присоединения потребителей (в абсолютных показателях) с учётом присоединённых потребителей и отдельно с учётом заключенных договоров на технологическое присоединение, планируемого резерва мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)
РП | Фидер | Условный № фидера (скрыть) | Уровень напряжения (скрыть) | Ку (скрыть) | Центр питания | ДДН, А | Нагрузка фидера, А | Резерв нагрузки, А |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)
[8 empty] | С учётом присоединённых потребителей | С учётом заключенных договоров на технологическое присоединение
АТС | 625 | 136 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 580 | 135 | 242.9054 | 241.8919 | 241.8919
| 612 | 5 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 260 | 190 | 0 | 0 | 0
Авангард | 1005 | 218 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 100 | 115.2568 | 113.3649 | 111.473
| 1006 | 219 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 70 | 125 | 125 | 125
Авторемонт | 604 | 104 | 6 | 0.6 | Раховская | 330 | 45 | 124.0541 | 124.0541 | 124.0541
| 619 | 111 | 6 | 0.6 | Раховская | 330 | 150 | 134.6622 | 134.6622 | 134.6622
Азинский | 636 | 80 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 90 | 60 | 60 | 60
| 637 | 81 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 155 | 60 | 60 | 60
Алексеевский | 1004 | 196 | 10 | 0.6 | Техническая | 520 | 200 | 170 | 170 | 167.973
| 1015 | 201 | 10 | 0.6 | Техническая | 560 | 150 | 208.4189 | 207.8108 | 207.8108
Арбатский | 602 | 49 | 6 | 0.7 | Западная | 290 | 135 | 0 | 0 | 0
| 623 | 62 | 6 | 0.7 | Западная | 290 | 170 | 0 | 0 | 0
Бабушкин | 611 | 4 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 670 | 135 | 192.973 | 192.973 | 192.973
| 613 | 6 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 670 | 340 | 190.2703 | 190.2703 | 189.027
Белоглинский | 608 | 87 | 6 | 0.55 | Док | 245 | 145 | 0 | 0 | 0
| 620 | 91 | 6 | 0.55 | Док | 245 | 205 | 0 | 0 | 0
Братиславский | 607 | 86 | 6 | 0.55 | Док | 510 | 220 | 0 | 0 | 0
| 612 | 89 | 6 | 0.55 | Док | 510 | 305 | 0 | 0 | 0
Буровой | 1008 | 205 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 780 | 145 | 388.8733 | 388.6875 | 388.6875
| 1029 | 211 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 590 | 225 | 220 | 220 | 220
Верхний | 616 | 35 | 6 | 0.6 | Кировская | 510 | 350 | 0 | 0 | 0
| 625 | 113 | 6 | 0.6 | Раховская | 540 | 210 | 0 | 0 | 0
Весенний | 624 | 148 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 555 | 80 | 398.3446 | 398.3446 | 398.3446
| 625 | 149 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 430 | 75 | 274.6847 | 274.6847 | 274.527
Вольский | 1003 | 226 | 10 | 0.7 | Техстекло | 590 | 180 | 248.3446 | 247.6351 | 246.3581
| 1032 | 227 | 10 | 0.7 | Техстекло | 590 | 160 | 250 | 250 | 248.3682
Вышивка | 1027 | 167 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 570 | 65 | 442.3514 | 441.6892 | 441.6892
| 1046 | 171 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 550 | 60 | 425 | 425 | 425
Гвардейский | 1036 | 192 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 650 | 205 | 349.3851 | 349.3851 | 349.3851
| 1042 | 193 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 650 | 95 | 327.2027 | 327.2027 | 327.2027
Геофизика | 623 | 112 | 6 | 0.6 | Раховская | 610 | 255 | 150 | 150 | 150
| 612 | 116 | 6 | 0.6 | Университетская | 650 | 205 | 184.5946 | 184.5946 | 183.2432
Горный | 603 | 103 | 6 | 0.6 | Раховская | 540 | 280 | 38.2095 | 38.2095 | 37.8716
| 618 | 110 | 6 | 0.6 | Раховская | 580 | 215 | 85 | 85 | 83.3446
Гусельский | 1002 | 156 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 650 | 150 | 357.1811 | 356.5662 | 355.5257
| 1026 | 166 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 650 | 140 | 360 | 360 | 360
Дачный | 1015 | 206 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 105 | 90 | 89.4426 | 88.5135
| 1032 | 212 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 80 | 89.2568 | 89.2568 | 88.6993
Диагностика-II | 606 | 132 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 540 | 220 | 131.6892 | 131.0811 | 131.0811
Динамо | 608 | 2 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 535 | 290 | 0 | 0 | 0
| 632 | 10 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 540 | 360 | 0 | 0 | 0
Док | 607 | 105 | 6 | 0.6 | Раховская | 270 | 175 | 40 | 40 | 29.4595
| 617 | 118 | 6 | 0.6 | Университетская | 550 | 55 | 319.7973 | 319.7973 | 319.7973
Елшанский-II | 1021 | 225 | 10 | 0.75 | Жасминная | 650 | 55 | 550 | 550 | 550
Жасмин | 1011 | 223 | 10 | 0.75 | Жасминная | 205 | 55 | 89.3581 | 89.0541 | 89.0541
| 1016 | 224 | 10 | 0.75 | Жасминная | 205 | 50 | 98.9865 | 98.9865 | 98.9865
Заводской | 616 | 41 | 6 | 0.6 | Промышленная | 400 | 280 | 0 | 0 | 0
| 638 | 47 | 6 | 0.6 | Промышленная | 400 | 205 | 0 | 0 | 0
Завокзальный | 608 | 53 | 6 | 0.7 | Западная | 570 | 390 | 0 | 0 | 0
| 617 | 57 | 6 | 0.7 | Западная | 660 | 235 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041
Зеркальный | 1011 | 159 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 95 | 105.7385 | 105.7385 | 104.5561
| 1018 | 163 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 105 | 110 | 110 | 110
Знание-II | 636 | 12 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 570 | 80 | 382.3649 | 381.0811 | 378.1757
Ипподромный | 1013 | 161 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 85 | 119.6351 | 119.6351 | 119.6351
| 1019 | 164 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 310 | 103 | 122 | 122 | 122
Кардан | 1008 | 150 | 10 | 0.7 | НСГ | 270 | 10 | 240.1149 | 238.6959 | 236.8041
| 1022 | 153 | 10 | 0.7 | НСГ | 270 | 10 | 250 | 250 | 250
Картфабрика | 1007 | 197 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 65 | 478.527 | 478.527 | 478.527
| 1012 | 200 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 120 | 505 | 505 | 505
Кирпичный | 601 | 26 | 6 | 0.6 | Кировская | 510 | 175 | 145.0676 | 145.0676 | 145.0676
| 612 | 32 | 6 | 0.6 | Кировская | 550 | 150 | 225 | 225 | 225
Клинический | 603 | 50 | 6 | 0.7 | Западная | 515 | 335 | 0 | 0 | 0
| 622 | 61 | 6 | 0.7 | Западная | 515 | 200 | 0 | 0 | 0
Кожзавод | 619 | 17 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 570 | 240 | 88.5417 | 88.5417 | 88.5417
| 647 | 24 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 570 | 230 | 91.3288 | 91.3288 | 91.3288
Комсомольский | 602 | 73 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 495 | 170 | 115.8767 | 90.9668 | 89.5479
| 627 | 77 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 495 | 180 | 145 | 145 | 145
Корт | 614 | 68 | 6 | 0.6 | Затон | 290 | 75 | 145.2703 | 145.2703 | 144.2568
| 617 | 69 | 6 | 0.6 | Затон | 290 | 40 | 1750 | 1750 | 1750
Красноармейский | 1024 | 176 | 10 | 0.6 | Ленинская | 520 | 165 | 197.1216 | 197.1216 | 197.1216
| 1031 | 180 | 10 | 0.6 | Ленинская | 260 | 155 | 0 | 0 | 0
Крекинг | 611 | 138 | 6 | 0.7 | СНПЗ (ГПП-1) | 335 | 110 | 129.6059 | 129.6059 | 129.6059
| 639 | 139 | 6 | 0.7 | СНПЗ (ГПП-1) | 335 | 95 | 130 | 130 | 130
Кузнечный | 602 | 63 | 6 | 0.6 | Затон | 225 | 105 | 0 | 0 | 0
| 619 | 70 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 140 | 10 | 10 | 10
Лучевой | 629 | 78 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 110 | 130 | 130 | 129.2117
| 642 | 84 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 305 | 65 | 130 | 130 | 130
Маяк | 615 | 55 | 6 | 0.7 | Западная | 640 | 220 | 205 | 205 | 205
| 618 | 58 | 6 | 0.7 | Западная | 640 | 215 | 205 | 205 | 205
Международный | 1010 | 188 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 240 | 70 | 119.1446 | 119.1446 | 119.1446
| 1019 | 191 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 295 | 45 | 180 | 180 | 180
Метизный | 605 | 15 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 255 | 145 | 14.5664 | 12.3986 | 10.2309
| 654 | 25 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 255 | 95 | 15 | 15 | 15
Мост | 604 | 65 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 190 | 0 | 0 | 0
| 623 | 71 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 90 | 0 | 0 | 0
Моторный | 1017 | 208 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 270 | 30 | 204.7601 | 204.7601 | 204.7601
| 1042 | 215 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 270 | 30 | 210 | 210 | 210
Нагорный | 609 | 16 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 270 | 75 | 95 | 95 | 95
| 626 | 18 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 270 | 100 | 95 | 95 | 95
Наука | 613 | 117 | 6 | 0.6 | Университетская | 630 | 230 | 142.6014 | 140.1014 | 139.3581
| 619 | 120 | 6 | 0.6 | Университетская | 610 | 255 | 125 | 125 | 125
Новосоколовогорский | 1024 | 154 | 10 | 0.7 | НСГ | 275 | 190 | 0 | 0 | 0
| 1004 | 217 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 150 | 0 | 0 | 0
Обуховский-I | 637 | 13 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 610 | 160 | 128.1419 | 119.0203 | 113.6149
Общепит | 630 | 82 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 580 | 150 | 296.723 | 296.723 | 272.286
| 635 | 83 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 580 | 125 | 305 | 305 | 304.9606
Одесский | 1013 | 189 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 550 | 85 | 387.7676 | 386.0649 | 386.0649
| 1018 | 190 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 550 | 75 | 389.527 | 389.527 | 388.7939
Октябрьский | 612 | 107 | 6 | 0.6 | Раховская | 290 | 130 | 49.527 | 49.527 | 49.527
| 627 | 114 | 6 | 0.6 | Раховская | 290 | 110 | 50 | 50 | 50
Первомайский | 619 | 127 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 690 | 190 | 387.1622 | 387.1622 | 375.732
| 624 | 0 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 720 | 110 | 0 | 0 | 0
Петровский | 1007 | 182 | 10 | 0.55 | Проммаш | 275 | 40 | 200 | 200 | 200
| 1012 | 183 | 10 | 0.55 | Проммаш | 275 | 35 | 200 | 200 | 200
Пионерский | 1018 | 209 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 80 | 114.6486 | 114.0912 | 114.0912
| 1037 | 213 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 275 | 75 | 117.0642 | 117.0642 | 117.0642
Победа | 607 | 66 | 6 | 0.6 | Затон | 540 | 55 | 460 | 460 | 458.9865
| 610 | 72 | 6 | 0.6 | Затон | 580 | 25 | 500 | 500 | 500
Поливановский | 1007 | 204 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 295 | 65 | 203.4949 | 203.4949 | 203.3091
| 1020 | 210 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 295 | 25 | 205 | 205 | 205
Политехнический | 604 | 51 | 6 | 0.7 | Западная | 550 | 205 | 87.7477 | 86.92 | 85.7376
| 621 | 60 | 6 | 0.7 | Западная | 510 | 250 | 55 | 55 | 55
Полковой | 1027 | 177 | 10 | 0.6 | Ленинская | 275 | 40 | 164.6351 | 164.6351 | 164.6351
| 1030 | 179 | 10 | 0.6 | Ленинская | 275 | 40 | 195 | 195 | 195
Полярный | 605 | 30 | 6 | 0.6 | Кировская | 550 | 20 | 484.3243 | 484.3243 | 484.3243
| 614 | 33 | 6 | 0.6 | Кировская | 550 | 45 | 485 | 485 | 485
Порт | 602 | 38 | 6 | 0.6 | Промышленная | 340 | 30 | 274.4595 | 274.4595 | 274.4595
| 634 | 45 | 6 | 0.6 | Промышленная | 340 | 35 | 275 | 275 | 275
Прибор | 605 | 92 | 6 | 0.55 | Док | 245 | 205 | 0 | 0 | 0
| 614 | 0 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 610 | 65 | 0 | 0 | 0
Придорожный | 1007 | 220 | 10 | 0.7 | Мирная | 600 | 20 | 575.8378 | 575.8378 | 571.7797
Програмист | 609 | 106 | 6 | 0.6 | Раховская | 560 | 145 | 210.8784 | 210.3378 | 210
| 628 | 115 | 6 | 0.6 | Раховская | 220 | 200 | 0 | 0 | 0
Пролетарский | 603 | 14 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 620 | 90 | 343.692 | 329.1182 | 329.1182
| 627 | 19 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 570 | 170 | 310 | 310 | 310
Проммаш | 1001 | 181 | 10 | 0.55 | Проммаш | 315 | 120 | 39.4324 | 35.7162 | 35.7162
| 1014 | 184 | 10 | 0.55 | Проммаш | 315 | 130 | 65 | 65 | 65
Пугачевский | 606 | 31 | 6 | 0.6 | Кировская | 540 | 185 | 42.5 | 41.0135 | 38.0405
| 615 | 34 | 6 | 0.6 | Кировская | 540 | 290 | 61.6216 | 61.6216 | 61.6216
Рабочий | 605 | 133 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 305 | 210 | 0 | 0 | 0
| 626 | 137 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 305 | 135 | 0 | 0 | 0
Радищевский | 606 | 1 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 290 | 120 | 78.1757 | 77.5 | 77.5
| 633 | 11 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 285 | 80 | 83.3784 | 83.3784 | 80.8784
Рижский | 1012 | 160 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 560 | 130 | 344.1486 | 343.4392 | 342.5878
| 1024 | 165 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 560 | 85 | 344.7777 | 344.7777 | 344.7777
Рокотовский | 611 | 144 | 6 | 0.7 | Станок | 510 | 220 | 46.768 | 45.1126 | 43.7725
| 632 | 43 | 6 | 0.6 | Промышленная | 460 | 240 | 0 | 0 | 0
РП-606-I | 609 | 88 | 6 | 0.55 | Док | 690 | 165 | 414.5974 | 414.5974 | 414.5974
| 625 | 125 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 720 | 110 | 539.7185 | 539.2455 | 537.6689
РП-608-II | 618 | 119 | 6 | 0.6 | Университетская | 520 | 135 | 230 | 230 | 230
РП-608-IV, III | 601 | 102 | 6 | 0.6 | Раховская | 520 | 215 | 14.6622 | 14.6622 | 12.973
| 616 | 109 | 6 | 0.6 | Раховская | 520 | 265 | 40 | 40 | 39.9324
РП-611-I | 616 | 8 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 770 | 180 | 140 | 140 | 140
РП-615 | 610 | 3 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 775 | 145 | 549.9662 | 549.9662 | 548.9527
| 615 | 7 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 775 | 60 | 568.8514 | 568.8514 | 568.8514
РП-633 | 633 | 20 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 325 | 115 | 189.6903 | 189.6903 | 171.1092
| 642 | 22 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 600 | 20 | 465 | 465 | 465
Самолет | 607 | 39 | 6 | 0.6 | Промышленная | 570 | 260 | 18.4459 | 17.5676 | 16.4189
| 641 | 48 | 6 | 0.6 | Промышленная | 570 | 290 | 15.2703 | 15.2703 | 15.2703
Северный | 1002 | 194 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 105 | 464.5946 | 464.5946 | 464.1892
| 1021 | 203 | 10 | 0.6 | Техническая | 690 | 120 | 464.5946 | 464.5946 | 464.5946
Сеноман | 611 | 54 | 6 | 0.7 | Западная | 690 | 180 | 129.0935 | 129.0935 | 129.0935
| 620 | 59 | 6 | 0.7 | Западная | 690 | 380 | 130 | 130 | 130
Силикатный | 601 | 129 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 265 | 80 | 4.5946 | 4.5946 | 4.5946
| 616 | 134 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 520 | 180 | 260 | 260 | 260
Симбирский | 602 | 27 | 6 | 0.6 | Кировская | 525 | 150 | 61.3176 | 58.8851 | 54.5608
| 619 | 37 | 6 | 0.6 | Кировская | 500 | 290 | 55 | 53.7162 | 51.7568
Сокурский | 1010 | 228 | 10 | 0.55 | Пищевая | 330 | 140 | 71.9527 | 71.9527 | 71.8041
| 1011 | 229 | 10 | 0.55 | Пищевая | 330 | 115 | 67.4932 | 63.7399 | 63.7399
Солнечный | 1003 | 96 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 690 | 45 | 575.8108 | 575.3851 | 574.5764
| 1008 | 98 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 690 | 55 | 587.9047 | 587.1953 | 587.1953
Спорт | 616 | 123 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 315 | 135 | 63.6599 | 63.6599 | 62.4775
| 626 | 122 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 315 | 115 | 65 | 65 | 65
Стадион | 609 | 40 | 6 | 0.6 | Промышленная | 235 | 150 | 0 | 0 | 0
| 636 | 46 | 6 | 0.6 | Промышленная | 235 | 140 | 0 | 0 | 0
Станок | 601 | 140 | 6 | 0.7 | Станок | 580 | 145 | 227.7027 | 226.9932 | 219.1104
| 604 | 143 | 6 | 0.7 | Станок | 540 | 195 | 200 | 200 | 200
Станционный | 602 | 130 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 610 | 135 | 361.2838 | 360.3378 | 358.6486
| 617 | 135 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 530 | 110 | 283.5811 | 283.5811 | 282.8716
Степной | 1004 | 97 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 280 | 120 | 78.7047 | 78.2318 | 76.6236
| 1013 | 101 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 280 | 75 | 85 | 85 | 85
Стрелка | 1010 | 199 | 10 | 0.6 | Техническая | 295 | 140 | 84.2703 | 84.2703 | 83.0541
| 1017 | 202 | 10 | 0.6 | Техническая | 275 | 70 | 65 | 65 | 65
Строитель | 1016 | 207 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 335 | 55 | 185 | 185 | 185
| 1039 | 214 | 10 | 0.55 | Елшанка 2 | 335 | 95 | 183.6993 | 183.6993 | 181.2652
Строймаш | 605 | 52 | 6 | 0.7 | Западная | 305 | 135 | 0 | 0 | 0
| 616 | 56 | 6 | 0.7 | Западная | 510 | 170 | 205 | 205 | 205
Танк | 1003 | 195 | 10 | 0.6 | Техническая | 600 | 70 | 475 | 475 | 474.85
| 1009 | 198 | 10 | 0.6 | Техническая | 600 | 55 | 475 | 475 | 475
Тарховский | 1009 | 99 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 345 | 135 | 44.7784 | 43.3878 | 41.7324
| 1012 | 100 | 10 | 0.7 | Жилрайон | 245 | 160 | 50 | 50 | 50
Тверской | 1001 | 173 | 10 | 0.6 | Ленинская | 535 | 110 | 307.2973 | 306.8919 | 306.4865
| 1006 | 175 | 10 | 0.6 | Ленинская | 520 | 110 | 300 | 300 | 300
Техстекло | 1034 | 170 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 590 | 95 | 308.2027 | 308.2027 | 307.4932
| 1048 | 172 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 590 | 185 | 310 | 310 | 310
ТП-1132 | 631 | 42 | 6 | 0.6 | Промышленная | 780 | 40 | 740 | 740 | 740
ТП-1387 | 617 | 126 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 340 | 130 | 170 | 170 | 170
| 622 | 121 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 360 | 40 | 190 | 190 | 188.8964
ТП-1471 | 602 | 94 | 6 | 0.8 | Гуселка | 225 | 25 | 139.955 | 139.955 | 138.6036
| 620 | 95 | 6 | 0.8 | Гуселка | 225 | 15 | 185 | 185 | 185
ТП-1504 | 1018 | 152 | 10 | 0.7 | НСГ | 390 | 5 | 384.527 | 384.527 | 384.527
ТП-1587 | 1010 | 158 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 390 | 10 | 345 | 345 | 345
| 1016 | 162 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 390 | 35 | 345 | 345 | 345
ТП-1688 | 1001 | 155 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 190 | 5 | 180 | 180 | 180
| 1028 | 168 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 190 | 5 | 180 | 180 | 180
ТП-1819 | 622 | 147 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 25 | 30 | 0 | 0 | 0
ТП-563 | 1009 | 221 | 10 | 0.7 | Мирная | 340 | 10 | 305 | 305 | 305
| 1010 | 222 | 10 | 0.7 | Мирная | 340 | 25 | 305 | 305 | 305
ТП-599 | 607 | 146 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 295 | 45 | 250 | 250 | 250
ТП-606 | 606 | 145 | 6 | 0.7 | Соколовогорская | 250 | 90 | 160 | 160 | 160
ТП-888 | 605 | 93 | 6 | 0.85 | Увек | 235 | 55 | 180 | 180 | 180
Трудовой | 603 | 64 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 60 | 81.6892 | 80.473 | 80.473
| 612 | 67 | 6 | 0.6 | Затон | 255 | 110 | 85 | 85 | 85
Фрунзенский | 606 | 85 | 6 | 0.55 | Док | 650 | 190 | 161.5315 | 142.7027 | 123.8739
| 617 | 90 | 6 | 0.55 | Док | 580 | 295 | 95 | 95 | 95
Химический | 626 | 76 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 270 | 125 | 12.3998 | 12.3998 | 7.3941
| 631 | 79 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 270 | 110 | 34.2117 | 33.4234 | 33.4234
Центральный | 614 | 108 | 6 | 0.6 | Раховская | 580 | 325 | 0 | 0 | 0
| 625 | 9 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 500 | 400 | 0 | 0 | 0
Чернышевский | 634 | 21 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 625 | 200 | 334.8142 | 334.8142 | 334.8142
| 645 | 23 | 6 | 0.55 | ТЭЦ | 305 | 90 | 15 | 15 | 15
Шелковичный-I | 613 | 131 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 245 | 185 | 0 | 0 | 0
Шоссейный | 602 | 141 | 6 | 0.7 | Станок | 540 | 175 | 156.4527 | 156.4527 | 156.4527
| 603 | 142 | 6 | 0.7 | Станок | 660 | 205 | 278.4234 | 278.4234 | 278.4234
Экономический-II | 604 | 29 | 6 | 0.6 | Кировская | 240 | 130 | 19.0541 | 19.0541 | 9.9324
Южный | 603 | 74 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 650 | 215 | 162.0339 | 162.0339 | 162.0339
| 619 | 75 | 6 | 0.7 | ГПЗ | 605 | 245 | 145 | 145 | 145
Базовый | 1001 | 185 | 10 |  | Трофимовская | 590 | 0 | 590 | 590 | 590
| 1002 | 186 | 10 |  | Трофимовская | 590 | 0 | 590 | 590 | 590
Волжский-II | 633 | 11 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 285 | 65 | 128.3784 | 128.3784 | 125.8784
Дачный | 1007 | 187 | 10 | 0.7 | Северо-Западная | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
Заводской | 633 | 44 | 6 | 0.6 | Промышленная | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Красноармейский | 1028 | 178 | 10 | 0.6 | Ленинская | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
НСГ | 1003 | 216 | 10 | 0.7 | Мирная | 295 | 0 | 50.3716 | 50.3716 | 50.0878
| 1012 | 151 | 10 | 0.7 | НСГ | 275 | 0 | 39.527 | 39.527 | 39.527
Первомайский | 616 | 123 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 690 | 205 | 253.6599 | 253.6599 | 252.4775
| 625 | 125 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 620 | 230 | 179.7185 | 179.2455 | 177.6689
Прибор | 620 | 128 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 610 | 65 | 480 | 480 | 480
Програмист | 603 | 28 | 6 | 0.6 | Кировская | 235 | 0 | 35 | 35 | 35
Рабочий | 613 | 131 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 305 | 210 | 0 | 0 | 0
РП-606-I | 617 | 126 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 720 | 110 | 415 | 415 | 415
РП-611-I | 606 | 1 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 290 | 115 | 163.1757 | 162.5 | 162.5
Северный | 1004 | 174 | 10 | 0.6 | Ленинская | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
Сокурский | 1006 | 157 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 660 | 0 | 550 | 550 | 550
| 1030 | 169 | 10 | 0.7 | Северо-Восточная | 520 | 0 | 410 | 410 | 410
Спорт | 629 | 124 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 360 | 30 | 180 | 180 | 180
ТП-1387 | 619 | 127 | 6 | 0.7 | Мельзаводская | 315 | 115 | 87.1622 | 87.1622 | 75.732
Центральный | 617 | 36 | 6 | 0.6 | Кировская | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Шелковичный-I | 605 | 133 | 6 | 0.6 | Агрегатная | 245 | 135 | 90.6858 | 88.6588 | 85.2128
Экономический-I | 616 | 8 | 6 | 0.6 | СарГрэс | 510 | 85 | 120 | 120 | 120