ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

|  |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | № 127 |
|  |  |
| Номер закупки на официальном общероссийском сайте | № 31300512919 |
|  |  |
|  |  |
| Способ закупки | Открытый запрос цен |
|  |  |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»  410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
|  |  |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна  8 (845 2) 24-76-67,  [sheremetieva.iv@spgs.ru](mailto:sheremetieva.iv@spgs.ru) |
|  |  |
| Предмет закупки | Право заключения договора на поставку ТМГ - трансформаторов масляных герметичных с гофрированным баком |
|  |
| Количество поставляемого товара | 630/6 - 2 шт.  630/10 - 4 шт.  400/6 - 2 шт.  400/10 - 2 шт.  250/6 - 1 шт.  250/10 – 1 шт. |
| Код ОКДП | 3110000 |
|  |  |
| Код ОКВЭД | 51.65.5 |
|  |  |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 3 280 000 (три миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
|  |  |
| Место поставки товара | г. Саратов, ул. Актюбинская, д. 1 |
|  |  |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора |
| Требования к Товару | Товар должен быть новым. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявленным для данного вида товара, а товар должен соответствовать техническим требованиям:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номинальная мощность | 250 КВА | | 400 КВА | | 630 КВА | | | Номинальное напряжение | ВН | НН | ВН | НН | ВН | НН | | 6,10  кВ | 0,4  кВ | 6,10  кВ | 0,4  кВ | 6,10  кВ | 0,4  кВ | | Габариты | 1140х820х1405 | | 1350х855х1540 | | 1545х1000х1550 | | | Масса полная | 920 кг | | 1255 кг | | 1860 кг | | | Вид охлаждения | Естественное масляное охлаждение | | | | | | | Номинальная частота сети | 50 Гц | | | | | | | Режим работы | Длительный | | | | | | | Схема и группа соединения обмоток | Y|Yн-0 | | | | | | | Минимальная температура воздуха | -45 °C | | | | | | | Максимальная температура воздуха | +40 °C | | | | | | | Вид климатического исполнения  (ГОСТ 15150) | У1 (умеренный климат) | | | | | | | Монтаж масляного трансформатора | В закрытых городских ТП | | | | | | | Категория размещения  (ГОСТ 15150-69) | 1 | | | | | | | Высота установки трансформатора над уровнем моря | не более 1000 метров | | | | | | | Форма обмоток | Цилиндрическая (круглая) из круглого и (или) квадратного провода, ярмовые балки из швеллера | | | | | | | Способ регулировки напряжения | ПБВ с автоматическим внутренним фиксатором положения | | | | | | | Дополнительные условия | Гофрированный бак с устойчивым лакокрасочным покрытием, заправлен при глубоком вакууме трансформаторным маслом с напряжением пробоя не менее 60 кВ | | | | | | | Гарантийный срок эксплуатации,  не менее | 5 лет | | | | | | | Срок службы, не менее | 25 лет | | | | | | |
|  |  |
| Требование к качеству товара | Качество, поставляемого по настоящему договору Товара, должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, и иной нормативно – технической документации, утвержденной для данного вида товара. |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы |
| Требования по объему гарантий качества Товара | Качество Товара обязательно удостоверяется Поставщиком соответствующими сертификатами соответствия, паспортом качества |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 27.08.2013 года до 10:00 06.09.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
|  |  |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) |
|  |  |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
|  |  |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
|  |  |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
|  |  |
| Дата начала подачи заявок | 27.08.2013 год |
|  |  |
| Дата и время (московское) окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 06.09.2013 года 10:00 |
|  |  |
| Место, дата и время вскрытия заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 06.09.2013 года 10:00 |
|  |  |
| Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 09.09.2013 года 10:00 |
|  |  |
|  |  |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен на любом этапе его проведения |
|  |  |
| Форма и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.  Порядок оплаты:  - покупатель производит оплату Товара в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки Товара. |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому запросу цен участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен по форме, установленной в документации по открытому запросу цен в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия открытого запроса цен в бумажном виде по указанному адресу.  Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса цен Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335 с 27.08.2013 года до 10:00 06.09.2013 года, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). |