ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер извещения | № 128 | |
|  |  | |
| Номер закупки на официальном общероссийском сайте | № 31300524928 | |
|  |  | |
|  |  | |
| Способ закупки | Открытый запрос цен | |
|  |  | |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»  410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | |
|  |  | |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна  8 (845 2) 24-76-67,  [sheremetieva.iv@spgs.ru](mailto:sheremetieva.iv@spgs.ru) | |
|  |  | |
| Предмет закупки | Поставка масла трансформаторного ВГ  ТУ 38.401-58-177-96 с изм. 1-5 | |
| Требования к упаковке Товара | Бочка по 175 кг (нетто), в заводской упаковке, опломбированная. Упаковка, маркировка должна соответствовать ГОСТ 1510-84 |
|  |
| Количество поставляемого товара | 80 штук | |
| Код ОКДП | 2320341 | |
|  |  | |
| Код ОКВЭД | 40.10.5 | |
|  |  | |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 144 000 (один миллион сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | |
| Место поставки товара | в адрес, указанный Заказчиком | |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора | |
| Условия поставки товара  Требование к товару  Характеристики Товара | Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу, указанному Заказчиком  Товар должен быть изготовлен не ранее 2013 года  -Вязкость кинематическая при -50ºС - не более 9 мм²/с, при -30ºС - не более 1200 мм²/с;  -Кислотное число - не более 0.01 мг КОН/г масла;  -Температура вспышки в закрытом тигле – не ниже 135ºС;  -Температура застывания - не выше минус 45ºС;  -Должно отсутствовать содержание механических примесей;  -Выдерживать испытание коррозионного воздействия на пластинку из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859;  -Цвет на калориметре ЦНТ, ед. ЦНТ - не более 1.0;  -Стабильность против окисления по методу МЭК.  -Индукционный период окисления, не менее 150 ч.;  -Стабильность против окисления: а) летучей низкомолекулярной кислоты, не более 0.04 мг КОН на 1 г. масла, б) массовая доля осадка не более 0.015 %, в) кислотное число окисленного масла не более 0.1 мг КОН на 1 г масла;  -Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С на более 0,5 %;  -Плотность при 20°С не более 895 кг/м³ | |
|  |  | |
| Наличие у поставщика товара сертификатов и паспортов качества на момент поставки | Обязательно | |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы | |
| Требования по объему гарантий качества Товара | Качество Товара обязательно удостоверяется Поставщиком соответствующими сертификатами соответствия, паспортом качества. Поставщик гарантирует качество Товара в течение 5 (пяти) лет с момента изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения | |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 02.09.2013 года до 11:00 11.09.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) | |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) | |
|  |  | |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) | |
|  |  | |
| Внесение платы за предоставление    документации о закупке | Не применяется | |
|  |  | |
| Обеспечение заявки | Не применяется | |
| Дата начала подачи заявок | 02 сентября 2013 год | |
|  |  | |
| Дата и время (московское) окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 11 сентября 2013 года 11:00 | |
|  |  | |
| Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 12 сентября 2013 года 11:00 | |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен на любом этапе его проведения | |
|  |  | |
| Форма и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.  Порядок оплаты:  - 100 % оплата Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товара | |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому запросу цен участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен по форме, установленной в документации по открытому запросу цен в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия открытого запроса цен в бумажном виде по указанному адресу.  Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса цен Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335 с 02.09.2013 года до 11:00 11.09.2013 года, с 09.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). | |