УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ А.Д. Филимонов

«26» июня 2014 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименования сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 246-14 |
| 2 | Номер закупки на официальном сайте | № 31401288622 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Основание проведения прямой закупке у единственного поставщика | Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», и Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| 6 | Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 7 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 8 | Код ОКДП | 4560531 |
| 9 | Код ОКВЭД | 74.20.1 |
| 10 | Участник закупки, ОГРН | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», ОГРН 1056405417463 |
| 11 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ |
| 12 | Наименование и место расположения объекта | Российская Федерация, г. Саратов - КЛ-0,4кВ от КТП-792 до пунктовой опоры. - ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-792 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: п. Мещановка, д.53 (64:48:000000:40269). |
| 13 | Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции (замены) кабельного вывода от КТП-792 до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 50 метров. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-792 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, п. Мещановка, д. 53, протяженностью ориентировочно 230 метров). 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| 14 | Сроки выполнения работ | С 27.06.2014 года по 15.09.2014 года. |
| 15 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 164 833 (Сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать три) рубля 50 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 17 | Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| 18 | Требования к подрядной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| 19 | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, п. Мещановка, д. 53 (64:48:000000:40269). |
| 20 | Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Сметная документация. |
| 21 | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| 22 | Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| 23 | Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

Извещение о закупке, Документация о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».