Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | - РП - 615 по адресу: г.Саратов, ул. Чернышевского, 120 |
| Вид капитального строительства | Реконструкция |
| Перечень и объем проектных работ | 1. РП - 615 в РУ-6 кВ: - заменить существующее навесное оборудование на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями. Количество устанавливаемых ячеек - линейных с вакуумными выключателями (ВВ/TEL10/630) – 10шт (из них 2 резервные) - секционных с вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000) - 2шт - вводных с вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000) – 2шт - трансформаторных с РВ и ПК – 2шт Предусмотреть секционирование шин кабельными перемычками марки АСБ – 10 сеч. 3х240мм2 , а также перезаводку КЛ – 10кВ во вновь устанавливаемые ячейки при необходимости с наращиванием по длине. Заменить существующие трансформаторы ТМ – 100/6 на ТМГ – 100/6. Существующие нагрузки абонентов перезавести на щит - 0,4кВ Iс.ш., нагрузки собственных нужд РП перезавести на щит -0,4кВ II с.ш. Для питания цепей автоматики, телемеханики и собственных нужд РП предусмотреть установку АВР в щите - 0,4 кВ; Разработать схемы цепей управления и защиты с применением микропроцессорных устройств БМРЗ-101 на линейные ячейки и БМРЗ-103 на вводные и секционную ячейки. Предусмотреть монтаж систем телемеханики – ОМЬ 2000 В помещениях РП предусмотреть освещение согласно ПУЭ и СНиП В проекте в РУ – 10кВ разработать каналы под вновь устанавливаемые ячейки с закладкой труб для прокладки кабельных линий. К камерах трансформаторов предусмотреть монтаж замены направляющих. В проекте предусмотреть необходимый объем работ по ремонту строительной части РП. 2. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 04.08.2014 года по 28. 11.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |