УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ А.Д. Филимонов

«04» августа 2014 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименования сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 293-14 |
| 2 | Номер закупки на официальном сайте | № 31401399144 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Основание проведения прямой закупке у единственного поставщика | Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», и Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| 5 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 6 | Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 7 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 8 | Код ОКДП | 4560521 |
| 9 | Код ОКВЭД | 45.31 |
| 10 | Участник закупки, ОГРН | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», ОГРН 1056405417463 |
| 11 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 12 | Наименование и место расположения объекта | Российская Федерация, г. Саратов - РП-Арбатский по адресу: ул. Арбатская/ 4 Комсомольский проезд. |
| 13 | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж трансформаторов, шин, вводного рубильника. 2.2. Ремонт пола в камере трансформатора. 2.3. Монтаж трансформатора ТМГ-400/6, шин, вводного рубильника. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| 14 | Сроки выполнения работ | С 11.08.2014 года по 05.11.2014 года. |
| 15 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 397 212 (Триста девяносто семь тысяч двести двенадцать) рублей 56 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 17 | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на замену трансформатора в РП-Арбатский по адресу: г Саратов, ул. Арбатская/ 4 Комсомольский проезд. ( Шифр 04-14-51 ЭС). |
| 18 | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| 19 | Требования к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| 20 | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| 21 | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| 22 | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

Извещение о закупке, Документация о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».