# ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  _____________

г.  Саратов                                                                                                              «____»__________ 2015 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны (именуемые совместно – «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - Поставщик обязуется по Заявкам (Приложение № 1) Покупателя поставлять комплекты оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий (далее «Товар»), исходя из Перечня и требований к комплектам оборудования. Количества Товара (Приложение № 3) в адрес Покупателя: г. Саратов,                        ул. Белоглинская, д. 40, а Покупатель принимать и оплачивать Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - На основании Заявки Покупателя Поставщик формирует и направляет на согласование Покупателю Спецификацию на партию Товара (Приложение № 2), отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия.

  - Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации. Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц,                                    не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

  - Настоящий договор заключен Покупателем на основании протокола __________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 7/15 от 05 марта 2015 года).

2. Порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Товара за период действия по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет _____________________________________________,             в том числе с НДС – 18 % ________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Общая стоимость Товара за период действия по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет __________________________________, без НДС.

2.2. Счет должен быть подписан уполномоченным лицом Поставщика и отправлен Покупателю по факсу или вручен лично.

2.3. Покупатель обязан оплатить партию Товара после доставки в адрес Покупателя,                  в течение 10 (десяти) банковских дней. Цена, указанная в счете является твердой и не подлежит изменению на период оплаты. Датой осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4.Поставщик обязан сопроводить каждую партию Товара оформленными в соответствии с требованиями действующего на момент поставки законодательства товаросопроводительными документами и счетом-фактурой.

2.5.Стороны обязуются проводить сверку расчетов с последующим составлением Актов сверки взаиморасчетов не реже, чем один раз в 6 (шесть) месяцев.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми по отдельным Заявкам, направляемым Покупателем посредством факсимильной и/или электронной связи Поставщику или лично в течение срока действия настоящего Договора. Заявка должна содержать информацию о количестве и ассортименте Товара. Заявка должна быть направлена на телефонный номер: _____________________ (для факсимильного Заказа) или на электронную почту: ________________. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Заявки Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на партию Товара, отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия. Поставка Товара производится путем отгрузки (передачи) Покупателю в течение               10 (десяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами спецификации на соответствующую партию Товара. Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Покупателем.

3.2. Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта.

3.3. Поставщик несет ответственность за любые потери и/или повреждения Товара, связанные с  неправильной упаковкой.

3.4. Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной формы ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 доверенным лицом при приемке Товара.

3.5.В течение установленного срока поставки Поставщик обязан поставить своими силами и за свой счет партию Товара в адрес Покупателя: г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40.

4. Качество Товара

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству, надлежащим для данного Товара ТУ и ГОСТами и подтверждаться соответствующими документами (паспортами и сертификатами).

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (Инструкции: П-6 от 15.06.65 г., П-7 от 25.04.66 г., утвержденные Постановлением Госарбитража - в части, не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору).

4.3. При установлении Покупателем несоответствия полученного Товара по количеству или качеству, последний обязан немедленно известить об этом Поставщика. Факт несоответствия полученного Товара по количеству и качеству должен быть оформлен актом в установленном порядке, при этом присутствие представителя Поставщика обязательно. При отказе Поставщика от прибытия представителя, акт должен быть составлен в присутствии представителя независимой организации.

4.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

4.4.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 10 (десяти) дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

4.4.2. соразмерного уменьшения цены;

4.4.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 7 (семи) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

4.4.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

4.4.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

4. 5. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

4.6. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной

4.7. При невыполнении Покупателем условий п. 4.2., 4.3., 4.4. настоящего договора, претензии по качеству и количеству Товара Поставщиком не принимаются. Товар (партия Товара) считается принятой Покупателем по качественным и количественным характеристикам, указанным в сопроводительных документах.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки партий Товара, определенных в соответствующих Заявках или сроков устранения недостатков Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного, не замененного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты партии Товара Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем  неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленной и неоплаченной партии Товара за каждый день просрочки оплаты до момента оплаты.

5.3. Претензионный порядок для урегулирования возникших между сторонами разногласий обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение                    10 (десяти) дней с момента ее получения. Отсутствие ответа на претензию в указанный срок, считается принятием изложенных в ней требований.

5.4. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых ими на себя по настоящему договору.

6. Форс-мажор

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия и пр.) действие договора приостанавливается на весь период существования данных обстоятельств.

6.2. Стороны должны уведомить друг друга о приостановлении действия договора в силу сложившихся обстоятельств в течение 10 дней со дня их наступления и подтвердить документами соответствующих органов.

6.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обязательств лишают Сторону права ссылаться на них.

6.4. Если действие договора не возобновляется по истечении трех месяцев со дня его приостановления, любая из сторон вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

7. Арбитраж

7.1.В случае возникновения любых споров, разногласий или претензий, вытекающих из/или в связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров.

7.2. Все споры, возникающие из неисполнения договора и не улаженные соглашением сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

8. Прочие условия

  - Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством РФ, обладает полными правами и полномочиями на право выполнять условия настоящего Договора, а лица, подписавшие настоящий Договор, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.

  - Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение                  12 месяцев.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: ____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору поставки

№___ от «___» ____________2015 года

Заявка

на поставку партии Товара

по договору поставки № ____ от «___»___________2015 г.

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и __________________________________________________________________________________________

г. Саратов 	                    «___» ____________ 2015 г.

Во исполнение договора поставки №___от «___» ___________2015 г. прошу Вас поставить Товар:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

От Покупателя

___________________________________________       ________________     ___________________________

должность                                                   подпись                          ФИО

МП

Форму заявки подтверждаю

_______________________

__________/_____________/

Отметка о получении Заявки

«Поставщик» ______________

Получил:__________________

«____»_______________2015 г.                                        Форму заявки подтверждаю

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

___________ /С.В. Козин/

Приложение № 2 к договору поставки

№___ от «___» ____________2015 года

Спецификация на поставку партии Товара № ____

по договору поставки № ____ от «___»___________2015г.

заключенному между  ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и __________________________________________________________________________________________

г. Саратов 	                              «___» _________ 2015 г.

В соответствии с заявкой Покупателя Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения вышеуказанного договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар, далее именуемый как Партия товара:

| № | - Наименование | Кол-во, шт. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БИЗ (Блок измерительный) однофазный Состав: - счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-1-РУ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF2400/1-KLMOQ1V3; - корпус БИЗ однофазный в исполнении IP54; - автоматический выключатель ВА47-29 2Р 63А 4,5кА; - крепление на опору. |  |  |  |
| 2 | БИЗ (Блок измерительный) трёхфазный Состав: - счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-60A-S-RF2400/1-OQ2V3; - корпус БИЗ трёхфазный IP54; - автоматический выключатель ВА47-29 4Р 63А 4,5кА; - крепление на опору. |  |  |  |
| 3 | Счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-10A-S-RS485-OQ2V3 |  |  |  |
| 4 | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 |  |  |  |
| 5 | Радиомодуль МИРТ-505 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Дата поставки Партии товара  –  «___» _____________ 201_г.

Место поставки Партии товара – _______________________.

Итого сумма, подлежащая оплате Поставщику: _______________ руб., в т.ч. НДС 18% ______________.

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору поставки

№___ от «___»____________2015 года

Перечень и требования к комплектам оборудования. Количество Товара

- Однофазный комплект

| Краткая характеристика Товара | Требования |
| --- | --- |
| Наименование Товара | БИЗ (Блок измерительный) Состав: 1.Однофазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-1-РУ-W2-А1R1-230-5-60А-S-RF2400/1-KLMOQ1V3) 2.Корпус БИЗ 1 фазный в исполнении IP54. 3.Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 63А 4,5 кА. 4.Крепление на опору. |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 24 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 93 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 93 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный комплект

| Краткая характеристика Товара | Требования |
| --- | --- |
| Наименование Товара | БИЗ (Блок измерительный) трёхфазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-3-РУ-W31-А1-230-5-60А-S-RF2400/1-ОQ2V3) 2.Корпус БИЗ 3-фазный в исполнении IP54. 3.Автоматический выключатель ВА 47-29 4P 63А 4,5 кА. 4.Крепление на опору. |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 24 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 93 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 93 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Счетчик для установки в РУ-0,4 ТП

| Краткая характеристика Товара | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Счетчик электрической энергии МИРТЕК-3-РУ-W31-А1-230-5-10А-S-RS485-OQ2V3 |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 24 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 93 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 93 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Пределы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RS-485 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Модули сбора и передачи данных

| Краткая характеристика Товара | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 |
| Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Ррадиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 2400 100 |
| Канал GSM: - модем, стандарт - каналы передачи | GSM900/GSM1800 GPRS/GSM |
| Модули сбора и передачи данных должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Радиомодули

| Краткая характеристика Товара | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Радиомодуль МИРТ-505 |
| Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Радиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 2400 100 |
| Радиомодули должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

| № | - Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | БИЗ (Блок измерительный) однофазный Состав: - счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-1-РУ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF2400/1-KLMOQ1V3; - корпус БИЗ однофазный в исполнении IP54; - автоматический выключатель ВА47-29 2Р 63А 4,5кА; - крепление на опору. | 354 |
| 2 | БИЗ (Блок измерительный) трёхфазный Состав: - счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-60A-S-RF2400/1-OQ2V3; - корпус БИЗ трёхфазный IP54; - автоматический выключатель ВА47-29 4Р 63А 4,5кА; - крепление на опору. | 47 |
| 3 | Счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-10A-S-RS485-OQ2V3 | 10 |
| 4 | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 | 4 |
| 5 | Радиомодуль МИРТ-505 | 4 |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |