ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 340-15 |
| --- | --- |
| Номер закупки в единой информационной системе | № 31502675408 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора на поставку арматуры для самонесущего изолированного провода (СИП) |
| Место поставки Товара | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Лунная 43Д. |
| Наименование, количество и технические требования Товара | № п/п; Наименование Товара; Ед. изм.; Технические требования; Кол-во. 1; Ответвительный зажим P70; шт; Зажим ответвительный, герметичный, с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвления. Предназначен для ответвления изолированного провода от изолированного. Сечение маг./отв. 35-150/25-95 мм2 Затягивающий болт электрически изолирован от контактных пластин. Срывная головка затягиваемого болта – металлическая, коррозионностойкий сплав.; 480. 2; Ответвительный зажим Р 645; шт; Зажим ответвительный, герметичный, с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвления. Предназначен для ответвления изолированного провода от изолированного. Сечение маг./отв. 35-150/10-35 мм2 Затягивающий болт электрически изолирован от контактных пластин. Срывная головка затягиваемого болта – металлическая, коррозионностойкий сплав.; 1700. 3; Секторные ножницы С 32-ВК; шт; Предназначены для резки проводов, жгутов и кабелей с медными и алюминиевымы жилами с диаметром не более 32 мм. Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие при резке. Снабжён блокиратором рукояток. Твёрдость лезвий 48-52 HRC. Вес: 600 г. Длина 250 мм.; 3. 4; КЛЮЧCL 10CLICK; шт.; Изолированный диэлектрический накидной ключ с храповым механизмом (с шестигранной головкой на 10 мм).; 9. 5; ЗАЖИМ P616R; шт.; Зажим ответвительный, герметичный, с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвления. Предназначен для ответвления изолированного провода от изолированного. Сечение маг./отв. 6-95/1,5-16 мм2 Затягивающий болт электрически изолирован от контактных пластин. Срывная головка затягиваемого болта – металлическая, коррозионностойкий сплав.; 870. 6; ЗАЖИМN 640; шт; Зажим ответвительный, герметичный, с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвления. Предназначен для ответвления изолированного провода от неизолированного. Корпус серого цвета. Сечение маг./отв. 16-120/6-25 мм2 Затягивающий болт электрически изолирован от контактных пластин. Срывная головка затягиваемого болта – металлическая, коррозионностойкий сплав.; 250. 7; Ответвительный зажим Р 72; шт; Зажим ответвительный, влагозащищенный, с раздельной затяжкой проводов магистрали и ответвления, многократного применения со стороны ответвления. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Два ответвления из одной точки. Сечение маг./отв. 35-95/2х4-54 мм2. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. Применение для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. В комплект поставки входит влагозащитный чехол.; 100. 8; ЗАЖИМP 74; шт; Зажим ответвительный, влагозащищенный, с раздельной затяжкой проводов магистрали и ответвления, многократного применения со стороны ответвления. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Четыре ответвления из одной точки. Сечение маг./отв. 35-95/4х2,5-4х35 мм2 Срывная головка – коррозионностойкий сплав. В комплект поставки входит влагозащитный чехол.; 50. 9; Ответвительный зажим N 70; шт; Зажим ответвительный, герметичный, с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвления. Предназначен для ответвления изолированного провода от неизолированного. Корпус серого цвета. Сечение маг./отв. 25-150/16-95 мм2 Затягивающий болт электрически изолирован от контактных пластин. Срывная головка затягиваемого болта – металлическая, коррозионностойкий сплав.; 100. 10; Ответвительный зажим P 21; шт; Зажим ответвительный, влагозащищенный, с раздельной затяжкой проводов магистрали и ответвления, многократного применения со стороны ответвления. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Одно ответвления из одной точки. Сечение маг./отв. 10-25/2,5-35 мм2 Срывная головка – коррозионностойкий сплав. В комплект поставки входит влагозащитный чехол.; 100. 11; Соединительный зажим MJPB 16; шт; Зажим соединительный для нейтрали Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опресовку для герметичного соединения.; 50. 12; Изолированный наконечник CPTAUR 35; шт; Изолированный наконечник. Биметаллический. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами.; 44. 13; НАКОНЕЧНИКCPTAR 50; шт; Изолированный наконечник. Биметаллический. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами.; 44. 14; НАКОНЕЧНИКCPTAR 54; шт; Изолированный наконечник. Биметаллический. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами.; 34. 15; НАКОНЕЧНИКCPTAR 70; шт; Изолированный наконечник. Биметаллический. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами.; 44. 16; Наконечник изолированный CPTAUR 95; шт; Изолированный наконечник. Биметаллический. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами.; 44. 17; НАКОНЕЧНИКCPTAR 120; шт; Изолированный наконечник. Биметаллический. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами.; 44. 18; Кронштейн анкерный CS 10.3; шт; Кронштейн анкерный, для крепления анкерных клиновых зажимов. Разрушающая нагрузка не менее 1500 даН. Материал – коррозионностойкий сплав.Крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой.; 230. 19; Кронштейн анкерный CA 2000; шт.; Кронштейн анкерный, для крепления анкерных клиновых зажимов. Разрушающая нагрузка не менее 2000 даН. Материал – коррозионностойкий сплав. Крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой.; 210. 20; ЗАЖИМMJPT 35N; шт; Зажим соединительный для нейтрали Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опресовку для герметичного соединения.; 49. 21; Кронштейн анкерный СА 16; шт; Кронштейн анкерный для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. Разрушающая нагрузка не менее 400 даН. Материал – коррозионностойкий сплав. Крепление на опору при помощи болта или монтажной ленты.; 250. 22; Кронштейн анкерный СТ 600; шт; Кронштейн анкерный, трехточечный, для монтажа СИП по стенам зданий. Предельная нагрузка - не менее 600 даН в любом направлении. Материал - коррозионностойкий сплав.; 40. 23; КРОНШТЕЙНCB 600; шт; Кронштейн анкерный, с двухточечным креплением, для монтажа СИП по стенам зданий. Предельная нагрузка - не менее 350 даН в любом направлении. Материал - коррозионностойкий сплав.; 30. 24; Комп. Промежуточной подвески ES 1500 E; шт; Комплект промежуточной подвески для СИП-2 Сечение несущей жилы 25-95 мм2. Комплект - разборный Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности, наличие подвижного элемента. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика.; 290. 25; ЗАЖИМPS 1500; шт.; Сечение несущей жилы 25-95 мм2. Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности, наличие подвижного элемента.; 30. 26; Фасадное крепление SF 50; шт.; Крепление фасадное для прокладки СИП по стенам. 'Тип поверхности - бетон / кирпич. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Диаметр жгута СИП 18-55 мм; 2150. 27; Зажим анкерный РАС 1500; шт; Зажим анкерный, клиновой для крепления изолированной несущей жилы СИП-2. 'Сечение несущей жилы 50-70 мм2. Максимальная нагрузка 1500 даН. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Крепление за кронштейн при помощи карабина.; 155. 28; Соединительный зажим MJPT 54,6 N; шт; Зажим соединительный для нейтрали Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опресовку для герметичного соединения.; 49. 29; Зажим анкерный DN 80; шт; Зажим анкерный, клиновой для крепления изолированной несущей жилы СИП-2. 'Сечение несущей жилы 95-120 мм2. Максимальная нагрузка 1500 даН. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава.; 20. 30; Зажим анкерный DN 120; шт; Зажим анкерный, клиновой для крепления изолированной несущей жилы СИП-2. 'Сечение несущей жилы 95-120 мм2. Максимальная нагрузка 3000 даН. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава.; 20. 31; Зажим анкерный DN 123 (350даН); шт; Зажим анкерный, клиновой для концевого крепления проводов ответвления сечением 2х16/4х25мм2. Максимальная нагрузка не менее 350 даН. Возможность крепления на крюк и кронштейн (скоба крепления съемная, металлическая горячей оцинковки). С раздельными клиньями на два провода (скоба и клин д.б. связаны хомутом).; 900. 32; ЛЕНТАSCT 20; шт.; Атмосферостойкая. Эластичная. Время восстановления изоляции после монтажа не более 24ч.; 18. 33; Лента крепления F 207; упак.; Лента металлическая, для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опоре. 'Материал – нержавеющая сталь. Обработанная кромка. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. На металлической ленте наличие маркировки производителя, месяц и год производства.; 26. 34; Скрепа для ленты NC 20; упак.; Скрепа для фиксации монтажной ленты на промежуточных опорах. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка не менее 600 даН; 18. 35; Изолированный торцевой ключ (CL 13 Click); шт; Изолированный диэлектрический накидной ключ с храповым механизмом (с шестигранной головкой на 13 мм).; 12. 36; Скрепа для ленты NB 20; упак.; Бугель для фиксации монтажной ленты на анкерных опорах. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка – в диапазоне не менее 800 даН.; 2. 37; Колпачок изолирующий СЕ 25-95; шт; Изолированный колпачок используется для изоляции и герметизации концов жил на Сип; 40. 38; ХОМУТE 260; упак.; Ремешок для бандажирования пучков жил СИП. Диаметр жгута 25-62 мм. Температура плавления не менее 260 Сº. Макс. нагрузка не менее 40 даН; 16. 39; Стяжной хомут Е 778; упак.; Ремешок для бандажирования пучков жил СИП. Диаметр жгута 10-45 мм. Температура плавления не менее 260 Сº. Макс. нагрузка не менее 30 даН; 6. 40; Соединительный зажим MJPT 70 N; шт; Зажим соединительный для нейтрали Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опресовку для герметичного соединения.; 24. 41; Соединительный зажим MJPT 95 N; шт; Зажим соединительный для нейтрали Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опресовку для герметичного соединения.; 44. 42; ЗАЖИМMJPT 120N; шт; Зажим соединительный для нейтрали Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опресовку для герметичного соединения.; 44. |
| Код ОКДП | 2943218 |
| Код ОКВЭД | 51.52.2 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора Условия поставки Способ подачи заявки | 1 500 000,00 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек). В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей Поставка производится партиями по заявкам Заказчика в течение 12 месяцев с момента подписания договора Заявка покупателю на приобретение Товара направляется письменно, в том числе по факсу или электронной почте, в любой рабочий день в течение срока действия договора |
| Срок поставки Товара Требования к Товару Требования к качеству Товара | В течение от 6 (шести) до 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Товар должен быть новым, ранее не использованным, срок изготовления Товара не ранее 1 квартала 2015 г. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иной нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товаров. Монтаж Товара при температуре от -20°C до +50°C, эксплуатация при температуре от -60°C до +50°C. Гарантийный срок должен быть не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. Срок службы Товара должен быть не менее 40 лет. |
| Порядок сдачи-приемки Товара Требования по объему гарантий качества Товара | Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Товар должен быть совместим с российским СИП, соответствующим ГОСТ 31946-2012. Весь Товар должен поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке в составе, предусмотренном ГОСТ 2.601-2006. Товар должен иметь сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 19.08.2015 года до 16:00 15.09.2015 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Единая информационная система, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 15.09.2015 г. 16:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 16.09.2015 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 18.09.2015 г. 10:00 |
| Место, дата и время подведения итогов (оценки и сопоставления заявок) (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 21.09.2015 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100 % стоимости партии Товара производится Покупателем после поставки Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания товарной накладной |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения в единой информационной системе, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |