Приложение № 1

к  договору   № ___ от ______г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0571–09ип от 11.09.2009 года. ТУ № 7393 от 05.12.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ТП- 1200 по адресу г. Саратов, ул. Вольская, 2 |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих силовых трансформаторов 400кВа. 2.2. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 630кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК - держателями в РУ -6 кВ взамен предохранителей меньшего номинала. 2.3. В РУ – 0,4кВ заменить существующие сборные шина и нулевую шину на шины АД 31Т 80х8 2.4. В РУ – 0,4кВ в ячейках № 3, №8 установить комплекты держателей и предохранителей взамен аппаратов меньшего номинала. 2. 5. В РУ -0,4кВ в ячейках № 3, №4, №6 установить рубильники РЕ – 1999-41. 3. Пусконаладочные работы. 4. Строительные работы: - произвести замену направляющих в камерах трансформаторов - ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов) 5. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 21.10.2015 года по 10.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП – 1200 (шифр 09-15-145 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |