Приложение № 1

к договору № ___ от _______2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 399 – 14ип от 15.04.2014 года. ТУ № 7449 от 14.10.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-538 по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 6-я Дачная КЛ-0,4кВ от ТП-538 до ВРУ существующих объектов станции переливания крови по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская,27. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих трансформаторов ТМГ -250/10кВ - 2шт 2.2. Монтаж трансформаторов ТМГ – 400/10 – 2шт. В РУ -10кВ в ячейках № 1 и № 2 заменить существующий комплект предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 на комплект предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5У3. В РУ -0,4кВ в ячейках 2 и 6 установить предохранители ПН 2-600 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.3. Прокладка КЛ – 0,4кВ АСБ -1 -4х50мм2 от ТП-538 до ВРУ существующих объектов станции переливания крови протяженностью ориентировочно 1х60метра 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.12.2015 года по 31.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП по типу К -42-630М4; 4 КЛ-10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем РП – Дачный – ТП – 639, до РП – Дачный и до ТП -1812; 2КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ новой ТП до ВРУ станции. (шифр 08-14-99). Проект на замену силового трансформатора 250кВА на ТМГ 400кВА в ТП – 538 по адресу: ул. Гвардейская, 6 Дачная, г. Саратов. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |