ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 51 -15 |
| --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте | № 31502048406 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ |
|  | Российская Федерация, г. Саратов |
| Место нахождения проектируемого объекта | - ВЛ-0,4 кВ ТП – 1182, расположенной по адресу: ул. Крестьянская угол Некрасовского пр. по ул. Некрасова, д. 85-111, по. пр. Некрасова, д. 15-39, по ул. Соколовая, д. 168-180; - ВЛ-0,4 кВ ТП – 1058, расположенной по адресу: ул. Фабричная, 4; - ВЛ-0,4 кВ РП – Кирпичный, расположенный по адресу: ул. Симбирская, 148, по ул. Симбирская, д. 138-144, по ул. Крайняя, д. 6 – 11, по ул. Пристанская, д.8-22, 13-19, по ул. Большая Садовая, д. 377-393; - ВЛ-0,4 кВ ТП – 353, расположенной по адресу: 2 Ангарский проезд угол ул. Камчатской по ул. 2-й Ангарский проезд, 15-51, 12-48, по ул. 1-й Ангарский проезд, 15-37, по ул. Мекжовражная, 51-59, по ул. Камчатская, 60-61, 3-22, по ул. Юбилейная, 12-52; - ВЛ-0,4 кВ ТП – 1025, расположенной по адресу: ул. Полярная угол ул. Симбирской по ул. Полярная, 22 – 34, по ул. Симбирская, 117-131, 102 – 136, по ул. 2-й Симбирский проезд, 49-61, по ул. 3-й Симбирский проезд, 42-54, по ул. 4-й Симбирский проезд, 40-50, по ул. 1-й Кооперативный проезд, 60-72, по ул. Максима Горького, 1-21 по ул. Дубовский проезд, 6-28; - ВЛ-0,4 кВ ТП – 153, расположенной по адресу: ул. Пристанская угол ул. Вольской, по ул. Пристанская, 52-64, по ул. Вольская, 231-243, по ул. Крайняя, 250 – 258, 204 – 230, по ул. 7-й Симбирский проезд, 3-7, по ул. 6-й Симбирский проезд, 3-6, по ул. 5-й Симбирский проезд, ,3, 250-270, по ул. Большая Садовая, 321 – 339, 302 – 310; - ВЛ-0,4 кВ ТП – 104, расположенной по адресу: ул. 1- я Садовая (школа № 14) по ул. 1-я Садовая, 18 – 24, по ул. 2-й Симбирский проезд, 24-32, по ул. Титова, 2 «А» - 4 «А», по ул. Симбирская, 69 – 77, 83- 99, 92 – 100, по ул. 1-й Кооперативный проезд, 18 – 52, по ул. 1-я Садовая 19-41; - ВЛ-0,4 кВ ТП – 324 «А», расположенной по адресу: 8-й Динамовский проезд, б/н по ул. Южная, 46-72, по 8-му Динамовскому проезду, 18-24, по ул. Мало – Миллеровская, 3-19, по ул. Мало – Динамовская, 62-66, по ул. Мало – Динамовский проезд, 25-37, по 2-му Южному тупику – 4-6, ул. Динамовская, 86-100, по ул. 7-й Динамовский проезд, 18-40, по ул. 10 Динамовский проезд, 10-12, по ул. 11-й Динамовский проезд, 2-16. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-1182) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1182(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП - 1182 установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-1058) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1058 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (РП-Кирпичный) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ РП - Кирпичный(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП - 1182 установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-353) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 353(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП - 353 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 -2шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-1025) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1025(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП - 1025 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 -2шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-153) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 153(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП - 153 установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-104) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 104(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП - 104 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 -4шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-324 «А») | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 324 «А» (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ). Предусмотреть кабельный вывод от РУ -0,4кВ ТП – 324 «А» до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП – 324 «А» установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Код ОКДП | 4560531 |
| Код ОКВЭД | 74.20.1 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 4 694 838 (четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 34 копейки, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | С 01.04.2015г. – 30.10.2015 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 20.02.2015 года до 10:00 17.03.2015 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора - 234 741 (двести тридцать четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 92 копейки. Форма обеспечения: денежные средства, перечисляются на расчетный счет Заказчика: Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» «Обеспечение заявки на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ (на сайте Заказчика № 51-15)» 410017, РФ, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| Обеспечение исполнения договора | 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора – 1 408 451 (один миллион четыреста восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 50 копеек. Форма обеспечения: безотзывная банковская гарантия или залог денежных средств. «Обеспечение исполнения договора подряда на выполнение проектных работ (на сайте Заказчика № 51-15)» 410017, РФ, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 17.03.2015 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 17.03.2015 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 19.03.2015 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 23.03.2015 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 10-ти (десяти) дней с момента подписания договора; - 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 90-та (девяноста) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |