Приложение №1

к договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 516–14ип от 12.05.2014 года. ТУ № 5934 от 13.08.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ТП-1068 по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая 5 ТП – 1119 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная 2 КЛ – 10кВ от ТП – 1068 до ТП - 1119 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1068 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Перечень и объем работ | 1.Проектирование реконструкции ТП-1068 (замена трансформаторов на трансформаторы 400 кВА, с ПК-10). 2. Проектирование реконструкции ТП-1119 (установка в РУ – 10кВ на разных секциях шин по одной линейном камере КСО - 394). 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от ТП-1068 до ТП – 1119 протяженностью ориентировочно 2х250 метров. 4. Проектирование трассы 2 КЛ-1кВ от ТП-1068 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе, протяженностью ориентировочно 2х160 метров. 5.Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 25.04.2016 года по 05.10.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |