Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________Д.В. Пивовар |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1289-14-ит от 04.12.14 ТУ № 6031 от 16 октября 2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Трансформаторная подстанция по адресу: г. Саратов, Кировский район (жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (2-я жилая группа), около жилых домов №18 и №19 со встроенными помещениями ( по ген. плану )). 2КЛ-10кВ от ТП №853 до ТП № 31 ( по ген. плану ) в микрорайоне № 10 (2-я жилая группа) 4 КЛ-0,4кВ от ТП №31 до ВРУ-1, ВРУ-2 жилого дома № 19 со встроенными помещениями (по ген. плану). ТП – 853 (монтаж оборудования) |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство новой ТП №31 (по ген. плану) типа К-42-630М4. 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП №31 (по ген. плану). 2.3. Монтаж АСКУЭ в ТП №31 (по ген. плану). 2.4. Монтаж освещения в новой ТП №31 (по ген. плану). 2.5. Прокладка 2 КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП -853 до новой ТП №31 (по ген. плану) кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х270 метров. 2.6. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 31 (по ген. плану) до ВРУ-1 жилого дома № 19 (по ген. плану) со встроенными помещениями, кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяжённостью 2х65метров. 2.7. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 31 (по ген. плану) до ВРУ-2 жилого дома № 19 (по ген. плану) со встроенными помещениями, кабелем АСБ-1-4х35мм2 протяжённостью 2х85метров 2.8. Монтаж оборудования в ТП № 853 ( по ген. плану) 2-х линейных камер КСО-394-03 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 12.05.2016 года по 09.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство новой ТП (№ 31 по ГП) по типу К-42-630М4 с прокладкой 2-х кабелей 10кВ от ТП -853 до новой ТП, 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д. № 18 и 4-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до ВРУ – 1, ВРУ-2 ж/д., № 19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный – 2», микрорайон № 10 (шифр 28-10-15-1ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |