Приложение № 1

к  договору   __от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2758-15-ип от 15.09.2015 года, №2985-15-ип от 24.09.2015 года. ТУ № 6713 от 15.09.2015 года, №6941 от 24.09.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ТП-464 по адресу: г.Саратов, ул. Перспективная угол ул. Тархова. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-464 до пунктовой опоры (кабельный вывод). ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, уч. №28 и д. 25д. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-464 ( установка на II с.ш. РУ-0,4кВ линейной панели ЩО-70-1шт.). 2.2. Новое строительство: Монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-464 до пунктовой опоры (кабельный вывод) кабелем АСБл-1-4х95мм2 протяженностью 170 метров. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, уч. №28 и д. 25д. 2.2.1. Установка опор ж/б – 5 шт. 2.2.2. Установка опор металлических – 1 шт. 2.2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 175 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (в т.ч. подготовка трассы для монтажа ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-464 до концевой опоры у участка №28 и д. 25д по ул. Тархова; а также восстановление а/б покрытия для КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-464 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ по ул. Перспективная). |
| Сроки выполнения работ | С 16.05.2016 года по 14.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, уч. №28 и д. 25д. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-464 по адресу: г. Саратов, ул. Перспективная угол ул. Тархова. (Шифр 01-16-19 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |