Приложение №

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП – 1945 по адресу: г. Саратов, 1-я Садовая и угол ул. Пугачевской |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы: Демонтаж существующего рубильника в ШР-1 с кабельной перемычкой к панели № 2 на рубильник Р-1. От ШР-1 кабель направления к КВЦ перезавести в панель № 1 на рубильник Р-3,1-250А с перемонтажом концевой муфты. Демонтаж существующего ШР-2, ШР-3, прибор учета Т- 1, Т-2, щитка освещения ОЩ-6. От ШР-3 кабель направления к КВЦ перезавести в панель № 8 на рубильник Р-2,1-250А с перемонтажом концевой муфты. От ШР-2 кабели перезавести на устанавливаемую панель № 1 на рубильник Р-4,1-250А с перемонтажом концевой муфты. Демонтаж существующего рубильника ЯБПВУ в РУ – 6кВ, прибора учета на сеть ЗАО «СПГЭС» и кабельной линии к пунктовой опоре. Монтаж панели ЩО 70- 01 – 03У3 с шинным мостом. Монтаж в устанавливаемой панели на рубильник №1 и №4 трансформаторов тока ТТ – 400А. Монтаж в РУ – 0,4кВ в вводных панелях №3 и №6 комплектов предохранителей и ПН держателей, а также трансформаторов тока. Монтаж щитка освещения ОЩ -6 Монтаж приборов учета. Перезаводка действующих кабельных линий. Все работы вести согласно проекта шифр: 06 – 16 - 99 ЭС «Установка на 2с.ш. панели ЩО 70-01-03У3 с шинным мостом и постов приборов учета в РУ – 0,4кВ ТП – 1945 по адресу: 1-я Садовая и углу ул. Пугачевской». 3. Пусконаладочные работы. 4. Строительные работы: - произвести закрытие кабельных каналов рельефным листом 5. Вывоз мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 15.08.2016 года по 30.11.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 06 – 16 - 99 ЭС «Установка на 2с.ш. панели ЩО 70-01-03У3 с шинным мостом и постов приборов учета в РУ – 0,4кВ ТП – 1945 по адресу: 1-я Садовая и углу ул. Пугачевской». |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |