Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 63-14-ип от 04.02.2014 года. ТУ № 3252 от 19.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-544 по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 7а. 2КЛ-0,4кВ от ТП-544 до ВРУ-1 многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Саратов, пл. Ленина. 2КЛ-0,4кВ от ТП-544 до ВРУ-2 многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Саратов, пл. Ленина. 2КЛ-0,4кВ от ТП-544 до ВРУ-3 многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Саратов, пл. Ленина. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция ТП-544: 2.1. Демонтаж существующих трансформаторов. 2.2. Демонтаж комплекта высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ. 2.3. Демонтаж существующих сборных шин. 2.4. Демонтаж существующих вводных и секционного рубильников, трансформаторов тока, предохранителей в РУ-0,4кВ. 2.5. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630-10/0,4 – 2шт., сборных шин прямоугольного сечения, комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20У3. 2.6. Монтаж в РУ-0,4кВ секционного и вводных рубильников PE 19-41, предохранителей, трансформаторов тока. Новое строительство: 2.7. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, кабелем АСБл-1-4х185 мм2 протяжённостью 2х140 метров. 2.8. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, кабелем АСБл-1-4х70 мм2 протяжённостью 2х140 метров. 2.9. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, кабелем АСБл-1-4х70 мм2 протяжённостью 2х160 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 06.09.2016 года по 30.09.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-544, прокладку кабельных линий 0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, пл. Ленина (шифр 07-14-83 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года, а также Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |