Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1156-14-ит от 20.11.2014 года. ТУ № 5096 от 12.09.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2КЛ-10кВ от ТП№860 ( по генплану) до ТП№44 (по генплану). 2КЛ-0,4кВ от ТП№44 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №1 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. 2КЛ-0,4кВ от ТП№44 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №1 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. ТП-860 по адресу: г. Саратов, микрорайон №7. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП№860 ( по генплану) до ТП№44 (по генплану) кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х242 метра. 2.2. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№44 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №1 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7; кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяженностью 2х110 метров. 2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№44 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №1 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7; кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяженностью 2х150 метров. 2.4. Монтаж оборудования в ТП-860 ( в РУ-10кВ камеры КСО-394-03-2шт.). 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 19.09.2016 года по 31.10.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство КЛ-10кВ от ТП№860 ( по генплану) до ТП№44 (по генплану). КЛ-10кВ от ТП№44 ( по генплану) до ТП№43 (по генплану). КЛ-0,4кВ от ТП№44 (по генплану) до ВРУ жилого дома №1. КЛ-0,4кВ от ТП-43 (по генплану) до ВРУ ж/д №2,3 по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. (шифр 320-06-15-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года, а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |