Приложение № 1

к договору № ______ от «__» ______2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №2062 – 15ип от 16.03.2015 года. ТУ № 1356 от 16.03.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, п. Мещановка. КЛ-10кВ КЛ-0,4кВ |
| Вид капитального строительства | Реконструкция |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующей КТП 2.2. Демонтаж существующих опор 2.3. Демонтаж существующего неизолированного провода. 2.4. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10. 2.5. Прокладка КЛ-0,4кВ от новой КТП до существующей металлической опоры, протяженностью ориентировочно 1х30 метров. 2.6. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от новой КТП до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 2х31 метра 2.7. Перезаводка существующих КЛ -10кВ и КЛ -0,4кВ в новую КТП. 2.8.Установка опор 2 шт. 2.9. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2,, протяженностью ориентировочно 32 метра. 2.10. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2,, протяженностью ориентировочно 100 метров. 2.11. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 09.02.2016 года по 16.02.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку взамен существующей КТП – 792 КТП – 10/0,4кВ транзитного типа. Перевод существующих кабелей 10кВ и 0,В на вновь установленную КТП по адресу: пос. Елшанка, СНТ «Весна» и СНТ «Рассвет – 65» (шифр 07-15-110 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |