Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3137–15-ип от 05.11.2015 года, ТУ № 2727 от 22.04.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Новая ТП по адресу: г. Саратов, 2-я Садовая, б/н. 4КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления ТП-1876-ТП-1713 (I и II с.ш.) с учетом ближайших соединительных муфт. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования в новой ТП: РУ-10кВ, 2.2. Прокладка 4-х КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления ТП – 1876 – ТП – 1713 (I и II с.ш.) кабелем АСБл-10-3х150мм2 суммарной длинной 600 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 09.11.2016 года по 25.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку оборудования в РУ – 6кВ новой ТП. Строительство четырех кабелей 6кВ от РУ – 6кВ новой ТП до соединения с кабелями направления ТП – 1876 – ТП – 1713 по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. 2-я Садовая, б/н» (шифр 02-16-32ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 18410-73, ВСН-342-75, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |