Приложение №1

к  договору  №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных  работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3150-15-ит от 11.12.2015 года. ТУ № 1635 от 14.03.2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ТП по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 89 2КЛ-6 кВ от новой ТП до РП-Волгарь 2КЛ-6 кВ от новой ТП до РП-Фрегат РУ-6кВ РП-Волгарь РУ-6кВ РП-Фрегат 2КЛ-1 кВ от новой ТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1387 2КЛ- 1кВ от новой ТП до опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1387 до опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1118. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование строительства новой ТП (возможно встроенной) с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4кВ. 3. Проектирование прокладки 2КЛ-6 кВ сечением 3х150мм2 от новой ТП до РП-Волгарь протяженностью ориентировочно 2х250 метров. 4. Проектирование прокладки 2КЛ-6 кВ сечением 3х150мм2 от новой ТП до РП-Фрегат протяженностью ориентировочно 2х600 метров. 5. Проектирование реконструкции РУ-6кВ РП-Волгарь с монтажом в линейных камерах №10 и №12 выключателей BB/TEL-10, трансформаторов тока и линейных разъединителей. 6. Проектирование реконструкции РУ-6кВ РП-Фрегат с монтажом в линейных камерах №4 и №17 выключателей BB/TEL-10, трансформаторов тока и линейных разъединителей. 7. Проектирование соединения кабелей 6 кВ от ТП-1118 к РП-606 и РП-Волгарь за пределами земельного отвода с учетом ближайших соединительных муфт протяженностью ориентировочно 50 метров. (новое направление ТП-606 – РП-Волгарь). 8. Проектирование 2КЛ-1 кВ от новой ТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1387 протяженностью ориентировочно 2х70 метров, 2КЛ- 1кВ от новой ТП до опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О 2х65 метров. 9. Проектирование строительства ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1387 до опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1118 протяженностью ориентировочно 90 метров. 10. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 11. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 10.11.2016 года по 15.05.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», 2-ая жилая группа микрорайона №10. - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Градостроительный план земельного земельного участка. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1. Действующим членом в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 2. Квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических изысканий | 1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации; 2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке; 3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ». |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах. |