Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ______________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3974-16-ип от 28.06.2016 года. ТУ № 4239 от 28.06.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-177 до опоры №3-00/17 по ул. Пролетарская. ВЛИ-0,4кВ ТП-177 от опоры №3-00/17 до границ земельного участка по адресу : г. Саратов, ул. Пролетарская, д.109. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-177 до пунктовой опоры (кабельный вывод). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода А-35. 2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 254 метра. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 233 метра. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 10 метров. 2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 375 метров. 2.7. Монтаж на опоре №3-00/9 ящик силовой ЯБПВУ-1М с комплектом плавких предохранителей ПН-2-100. 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9. Замена существующего кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-177 на пунктовую опору на кабель 0,4кВ АСБ-1-4х120 мм2, протяжённостью 55 метров. Новое строительство: 2.10. Монтаж ж/б опор -2 шт. 2.11. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 70 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров). |
| Сроки выполнения работ | С 17.11.2016 года по 28.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-177 до опоры №3-00/17 по ул. Пролетарская. Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-177 от опоры №3-00/17 до границ земельного участка по адресу : г. Саратов, ул. Пролетарская, д.109 (шифр 09-16-135 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |