Приложение № 1

к  договору №_____ от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3936-16-ит от 21.06.2016 года. ТУ № 4781 от 15.07.2016г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | 2КЛ-10кВ от ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-863. 2КЛ-10кВ от ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-28 (по генплану). 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-1 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа. 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-2 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа. 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-3 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа. 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-863, кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х50 метров. 2.2. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-28 (по генплану), кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х50 метров. 2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-1 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа, кабелем АСБл-1-4х240мм2 протяженностью 2х200 метров. 2.4. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-2 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа, кабелем АСБл-1-4х185мм2 протяженностью 2х200 метров. 2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-3 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа, кабелем АСБл-1-4х240мм2 протяженностью 2х160 метров. 2.6. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа, кабелем АСБл-1-4х95мм2 протяженностью 2х160 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 23.11.2016 года по 26.12.2016 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на электроснабжение школы на 1100 учащихся, по адресу: Г. Саратов, Кировский район, микрорайон №10, 2-я жилая группа, жилой район «Солнечный-2» (шифр 372-07-16-ЭС). |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |  |  |  |