Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________ А. Н. Куликов |  |  | ________________________А.А. Тарасов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2903-15-ип от 28.08.2015 года. ТУ № 6599 от 09.09.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-746 по адресу: г. Саратов, п. Елшанка, Ленинский район, СНТ «Буровик». ВЛИ-0,4кВ ТП-746 от существующей пунктовой опоры №2-00/1 до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Елшанка, Ленинский район, СНТ «Факел-55». КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-746 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2. 1. Реконструкция : - Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-100/10. - Монтаж силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4кВ – 1 шт. - Монтаж в РУ-10кВ комплекта предохранителей ПКТ-101 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. - Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-400 и трансформаторов тока Т-400/5 взамен аппаратов меньшего номинала. 3. Новое строительство: 3. 1. Монтаж ж/б опор – 11 шт. 3. 2. Монтаж стальных опор – 1 шт. 3. 3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 415 метров. 3.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 3.5. Прокладка КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-746 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 (кабельный вывод); кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяжённостью 25 метров. 4. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство (перед производством работ произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ, КЛ и чья высота превышает 4,0 метров). |
| Сроки выполнения работ | С 16.01.2017 года по 01.02.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на замену силового трансформатора 100кВА на ТМГ-250кВА в ТП-746. Строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-746 до границы земельного участка СНТ «Факел-55» по адресу: г. Саратов, п. Елшанка, Ленинский район (шифр 11-16-164 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств ин- дивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. 5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 6. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |