Приложение № 1

к договору №   от ___________ 2017 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4140-16-ип от 02.08.2016 года. ТУ №5322 от 02.08.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №1 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 14/16. 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №2 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 14/16. 4КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №3 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 14/16. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №1, кабелем АСБ-1- 4х120мм2 общей протяжённостью 373 метра. 2.2. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №2, кабелем АСБ-1- 4х185мм2 общей протяжённостью 241 метр. 2.3. Прокладка 4КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №3, кабелем АСБ-1- 4х120мм2 общей протяжённостью 346 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 02.06.2017 года по 03.07.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство кабельных линий 0,4кВ от разных секций шин РУ -0,4кВ ТП-509А до ВРУ№2, №2 и №3 жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 14/16 (шифр 04-17-51). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |