Приложение № 1

к договору №__ от ____________ 2017 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _________________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3235-15-ип от 03.11.2015 года. ТУ №8687 от 03.12.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | РП-Проммаш по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов. 2.2. Монтаж трансформаторов ТМГ-630/10 – 2шт. 2.3. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов под установочные размеры ТМГ-630/10. 2.4. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.5. Закрытие приямков металлическим листом в камерах трансформаторов №1 и №2. 2.6. Засыпка приямков песком в камерах трансформаторов №1 и №2. 2.7. Замена существующих шинных мостов. 2.8. Монтаж в РУ-10 кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.9. Монтаж выключателей нагрузки ВНА 10/630 – 2шт. в РУ-10кВ на I и II с.ш. 2.10. Монтаж кабельных перемычек до устанавливаемых трансформаторов, кабелем АСБ-10-3х50мм2 общей протяженностью 16 метров. 2.11. Демонтаж существующих панелей ЩО-70. 2.12. Замена существующих дверей в камерах трансформаторов №1, №2 и РУ-0,4кВ. 2.13. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.14. Монтаж приямков. 2.15. Монтаж в РУ-0,4кВ ЩО-70-1-04У3 – 4 шт., ЩО-70-1-33У3 -2 шт., ЩО-70-1-71У3 – 1шт., ЩО-70-1-95 – 4 шт. 2.16. Демонтаж существующего щита с АВР в РУ-10кВ. 2.17. Монтаж вводно-распределительной панели с АВР – 1шт. 2.18. Монтаж освещения в РУ-0,4кВ и камерах трансформаторов №1 и №2. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений и деревьев, и срез насыпного грунта, убрать строительный мусор, выполнить горизонтальную планировку территории). |
| Сроки выполнения работ | С 08.06.2017 года по 30.06.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию РП-Проммаш по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт (шифр 06-16-92 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |