Приложение № 1

к договору №__ от _____________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №139-14-ип от 11.03.2014 года. ТУ №1840 от 18.03.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1254 по адресу: г. Саратов, Комсомольский пос., ул. Маркина, 19/37. ТП-1112 по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 1. 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №1 жилого дома по ул. Маркина (б/с «А»). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №2 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Б»). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №3 жилого дома по ул. Маркина (б/с «В»). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №4 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Г»). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция ТП-1254. 2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов. 2.2. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400/6 – 2шт. 2.3. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов под установочные размеры ТМГ-400/6. 2.4. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.5. Монтаж в РУ-6кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.6. Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-39 и вводных рубильников РС-6 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.7. Монтаж в РУ-0,4кВ одной линейной панели ЩО-70-1-03У3 с шинным мостом. 2.8. Замена существующих сборных шин. Реконструкция ТП-1112. 2.9. Монтаж линейных панелей ЩО-70-1-03У3 - 2шт., торцевых панелей ЩО-70-1-95У3 – 4 шт. на I и IIс.ш. и шинных мостов 0,4кВ – 2 шт. 2.10. Монтаж сборных шин. Новое строительство. 2.11. Прокладка 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №1 жилого дома по ул. Маркина (б/с «А»), кабелем АСБ-1- 4х150мм2, общей протяжённостью 680 метров. 2.12. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №2 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Б»), кабелем АСБ-1- 4х150мм2, общей протяжённостью 400 метров. 2.13. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №3 жилого дома по ул. Маркина (б/с «В»), кабелем АСБ-1- 4х150мм2, общей протяжённостью 150 метров. 2.13. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №4 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Г»), кабелем АСБ-1- 4х185мм2, общей протяжённостью 110 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.06.2017 года по 31.08.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-1112, ТП-1254; Прокладка КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ жилого дома (б/с А, Б); Прокладка КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ жилого дома (б/с В, Г) по адресу: г. Саратов, ул. Маркина (шифр 09-14-117ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |