Приложение № 1

к договору №___ от _____________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _______________________ А.Н. Куликов |  |  | _________________________ Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4777-17-ип от 30.01.17, ТУ №491 от 30.01.17г., № 4774-17-ип от 30.01.17г., ТУ № 492 от 30.01.17г., №4731 – 17- ип от 20.01.17г., ТУ №308-2 от 20.01.17г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ -0,4кВ ТП - 657 до концевых опор по адресу: г. Саратов, ул. Самойловская, ул. Хрустальная. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего изолированного провода. 2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода. 2.3. Установка опор ж/бетонных - 4шт. 2.4. Демонтаж существующих опор 2.5. Демонтаж существующих вводов к зданиям 2.6. Установка металлических опор – 1шт. 2.7. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 250 метров. 2.8. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 750 метров. 2.9. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 80 метров. 2.10. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 420 метров. 2.11. Монтаж вводов к зданиям. 2.12. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 05.07.2017 года по 03.08.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ -0,4кВ от пунктовой опоры № 1-00/1 ВЛИ – 0,4кВ ТП – 657 до концевых опор по ул. Самойловской и ул. Хрустальной» (шифр 05-17-73 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 6. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |