Приложение № 9

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Саратов							        «___» ____________ 2017 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2) поставить в собственность Покупателя электротехническую лабораторию на базе автомобиля ГАЗель NEXT, не бывшую в эксплуатации и не имеющую эксплуатационного пробега (далее – Товар), а Покупатель – обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар с относящейся к нему документацией.

1.3. Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Поставляемый в составе электротехнической лаборатории аппарат испытательный должен быть внесен в реестр средств измерений в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Срок поверки должен составлять не менее 2 лет.

1.4. Право собственности к Покупателю на Товар переходит после подписания полномочными представителями Сторон акта приема-передачи и перечисления в соответствии с пп. 2.2.2 настоящего договора денежных средств на расчетный счет Поставщика.

1.5. Товар свободен от любых прав третьих лиц, под арестом не состоит, споров в отношении него не имеется.

1.6. Настоящий договор заключен Покупателем на основании Протокола ___________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/ 16 от 30 декабря 2016 года).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость по настоящему договору определяется на основании Спецификации (Приложение № 2) и составляет _______________________________________, 
в том числе НДС 18% -______________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость по настоящему договору определяется на основании Спецификации (Приложение № 2) и составляет _______________________, НДС не облагается.»

2.2. Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. Покупатель перечисляет предоплату в размере 50% стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

2.2.2. оставшиеся 50% стоимости договора перечисляются Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания акта приема-передачи.

2.3. Цена Товара включает в себя все расходы по проведению предпродажной подготовки, расходы на доставку Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подготовку всей сопроводительной, технической и финансовой документации.

2.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Порядок и условия поставки

3.1. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) силами и за счет средств Поставщика в следующий адрес: 410017, г. Саратов, улица Белоглинская, д. № 40.

Грузополучатель Товара - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

3.2. Срок поставки - в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты зачисления в соответствии с пп. 2.2.1 настоящего договора предоплаты на расчетный счет Поставщика. Срок поставки включает в себя срок изготовления Товара и срок доставки Товара до места поставки. Возможна досрочная поставка Товара.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. известить Покупателя не позднее, чем за 1 рабочий день до дня предполагаемой даты поставки Товара о возможности его поставки;

4.1.3. произвести за свой счет предпродажную подготовку поставляемого Товара в соответствии с требованиями завода-изготовителя и сделать отметку об этом в технической документации;

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5. Приемка Товара

5.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в день его поставки в период времени с 08.00 до 16.00 часов рабочего дня Покупателя.

5.2. При приемке Товара Покупатель осуществляет визуальную проверку и испытание поставленного Товара на соответствие требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение №1), Спецификацией (Приложение № 2), на предмет отсутствия видимых повреждений поставляемого Товара, а также соответствия комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставляемому Поставщиком Товару.

5.3. Приемка Товара Покупателем удостоверяется подписанием полномочными представителями Сторон акта приема-передачи.

5.4. В случае, если при приемке Товара Покупатель выявит несоответствие комплектности, качества и другие недостатки поставляемого Товара, он вправе отказаться от приемки Товара, либо принять Товар с замечаниями. При этом Покупатель обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней направить Поставщику Претензию в письменном виде с указанием сроков устранения выявленных недостатков и указанием даты поставки Товара.

Поставщик обязан устранить нарушения в срок, указанный в претензии.

5.5. При отсутствии претензий по комплектности, качеству и другим характеристикам Товара Покупатель обязан принять Товар и подписать акт приема-передачи и другие документы в случае необходимости.

5.6. Товар, не соответствующий требованиям пункта 1.3 настоящего договора и (или) Техническому заданию (Приложение № 1), а также некомплектный, считается не поставленным.

6. Качество Товара

6.1. Гарантийный срок эксплуатации транспортного средства, на базе которого поставляется электротехническая лаборатория, составляет 3 (три) года или 150 000 (сто пятьдесят тысяч) километров пробега и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации электротехнической лаборатории составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

6.3. Поставщик гарантирует качество и исправную работу Товара в течение гарантийного срока, при условии его правильной технической эксплуатации в соответствии с полученным от Поставщика технической документацией.

6.4. Все расходы по устранению неисправностей, выявленных в течение гарантийного срока, несет Поставщик. Гарантийный срок эксплуатации Товара продлевается соразмерно времени устранения неисправностей.

6.5. Поставщик гарантирует проведение гарантийного ремонта поставляемого Товара за свой счет в официальных технических центрах завода-изготовителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору и технической документации.

7.2. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один в регистрирующий орган, один в Ростехнадзор.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

8.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

8.6. Продавец одновременно с передачей Товара обязан выдать всю необходимую техническую документацию на русском языке для нормальной эксплуатации Товара, в том числе: паспорт транспортного средства, акт приема-передачи Товара, сервисную книжку на транспортное средство, руководство по эксплуатации транспортного средства, руководство по эксплуатации электротехнической лаборатории, альбом схем электротехнической лаборатории, методика поверки, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке, сертификаты, декларации соответствия требованиям Технических регламентов и иной нормативной документации.

8.7. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемыми частями.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Спецификация.

Приложение № 3: Форма Акта приема-передачи.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение №8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _______________________ С.В. Козин | ____________________/_______________/ |

Приложение № 1

к договору поставки № __

от «___» _______ 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической лаборатории

на базе автомобиля ГАЗель NEXT (далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее - ТР ТС 004/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее - ТР ТС 020/2011).

Поставляемый в составе электротехнической лаборатории аппарат испытательный должен быть внесен в реестр средств измерений в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Срок поверки должен составлять не менее 2 лет.

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

- Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Электротехническая лаборатория на базе автомобиля ГАЗель NEXT 
в количестве 1 единицы

  - Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам транспортного средства, на базе которого поставляется электротехническая лаборатория:

Наименование транспортного средства: ГАЗель NEXT Год модельного ряда: 2017 Общие требования: Модификация: ГАЗ-А31R32, длинная база Полная масса, кг: 3500 Масса снаряженного автомобиля, кг: 2510 Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг: переднюю: 1545, заднюю: 1955 Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм: 170 Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м: 6,5 Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: 130 Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний: 22, задний: 13 Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, %: 26 Комплектация: Транспортное средство должно поставляться с огнетушителем, аптечкой, аварийными знаками, противооткатниками. Требования к двигателю: Дизель Модель: ISF2.8s4129Р Тип: дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха Количество цилиндров и их расположение: 4, рядное Рабочий объем цилиндров, л: 2,8 Максимальная мощность, (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 120/3600 Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 270 / 1400-3000 Предпусковой подогреватель: Webastо 5 кВт Требования к размерам и массе: - длина транспортного средства, мм: 6207; - ширина транспортного средства по зеркалам, мм: 2513; - высота транспортного средства, мм: 2753 Требования к трансмиссии: Сцепление: однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая Карданная передача: два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой Задний мост Главная передача: гипоидная, передаточное число – 4,3 Блокировка дифференциала заднего моста (заводская установка) Требования к ходовой части: Колеса: дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 Шины: пневматические, радиальные, размером 185/75R16C Подвеска передняя: независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Подвеска задняя: две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости Амортизаторы: четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия Требования к рулевому управлению: Рулевой механизм с гидроусилителем руля: реечного типа Насос гидроусилителя руля: пластинчатый, двухкратного действия Рулевая колонка: регулируемая по углу наклона Требования к тормозному управлению: Рабочая тормозная система: двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем Тормозные механизмы: передних колес - дисковые задних колес - барабанные Запасная тормозная система: каждый контур рабочей тормозной системы Стояночная тормозная система: с механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес Цвет окраски: Сидней (голубой металлик) По бортам с обеих сторон надпись: «ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ» Тип транспортного средства в ПТС – «Лаборатория электротехническая», модель 3009ST Требования по объему гарантии: 3 года или 150 000 км пробега Требования к документам: Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией: - Паспорт транспортного средства (ПТС). - Акт приема-передачи транспортного средства. - Руководство по эксплуатации. - Сервисная книжка. - Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011. Вся документация предоставляется на русском языке.

  - Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам электротехнической лаборатории:

Требования к кузову: Цельнометаллический фургон должен быть разделен на два отсека: операторский и высоковольтный. Наличие термоизоляции по периметру фургона. Внутренняя обшивка – термостойкий пластик толщиной не менее 2 мм. Пол – утеплённый, фанера, пропитанная огнеупорным составом толщиной 20 мм, покрытие – износостойкий автолинолеум. Требования к высоковольтному отсеку: Должен быть установлен независимый отопитель отсеков оператора и высоковольтного (Webastо 4 кВт) с забором топлива из бака автомобиля. В высоковольтном отсеке должно быть установлено: - высоковольтное оборудование; - блоки кабельных барабанов; - должно быть предусмотрено место для перевозки бензинового генератора (размеры 650×450×450 мм). Магистрали заземления – медные, размер (50×5 мм), с шагом точек заземления – 50 мм. Двери задние: левая – с заводским стеклом, имеющим отверстие для вывода кабеля, правая – глухая. В задних распашных дверях должны быть лючки для вывода кабеля с автоматической фиксацией в открытом положении, шириной 135 мм. Силовое оборудование гальванически развязано с системой управления. Требования к отсеку оператора: В отсеке оператора должен находиться пульт управления оборудованием лаборатории, расположенный в стандартной 19” промышленной приборной стойке; Наличие лавки-рундука для перевозки и хранения дополнительного переносного оборудования (размеры 1450×450 мм). В отсеке оператора оба окна должны быть открывающиеся. Способ установки стекол – клеевой. Наличие столешницы (размеры 1450×450 мм) Над кабиной водителя должен находиться закрывающийся отсек. Перегородка должна быть оснащена окном для обзора высоковольтного отсека. Требования к оборудованию электротехнической лаборатории: Должно выполнять следующие функции: - испытание повышенным переменным напряжением до 50 кВ; - испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ; - прожиг дефектной изоляции кабелей; - дожиг дефектной изоляции кабелей; - отыскание мест повреждений КЛ акустическим методом. Схема управления должна обеспечивать контроль над состоянием заземления, в случае нарушения заземления – автоматическое отключение оборудования с обязательным видимым опусканием заземлителей. Лаборатория обеспечивает питание всего электротехнического оборудования от внешней сети 220В, 50 Гц. Наличие световой и звуковой сигнализации – обязательно. Состав электротехнической лаборатории: Система управления электротехнической лаборатории: Програмно – аппаратный микропроцессорный комплекс на основе стандартной промышленной 19” стойки с возможностью установки дополнительного оборудования без изменения конструкции. Должен осуществлять контроль и управление следующими устройствами: - главный высоковольтный переключатель и коммутирующие устройства; - испытательного аппарата АИСТ-50/70; - блока прожига БП-30; - блока дожига БД-2; - акустического блока ГИ-2000 (Пульт управления ГИ – собственный, электромеханический, с основного пульта управления электротехнической лабораторией должен осуществляться только выбор режима). - аварийное срабатывание устройств защиты и сигнализации; - переключение режимов осуществляется автоматически, без использования ручных механических переключателей. Коммутаторы изготовлены с воздушной барьерной изоляцией и должны быть легко доступны для осмотра и обслуживания. Система управления должна наглядно показывать состояние измерительной схемы с помощью световых и текстовых подсказок на индикаторах блока управления. Блок управления испытательной установкой и прожигающей установкой должны иметь по два стрелочных и два цифровых индикатора, отображающих результаты испытаний. Блоки должны быть оснащены энкодером для регулировки параметров установок внутри режима. Выход из строя одного из блоков не приводит к невозможности использования электротехнической лаборатории в остальных режимах. Система управления должна обеспечивать работу оборудования электротехнической лаборатории как в ручном, так и в автоматическом режимах. Блок сетевой: Должен быть расположен в промышленной стойке на DIN рейке. Должен обеспечивать защиту оборудования электротехнической лаборатории от перенапряжений в сети питания, отображать напряжение питания, ток нагрузки и частоту питающей сети. Должен быть оборудован источником бесперебойного питания для управления электротехнической лаборатории в случае пропадания напряжения. Должен быть оборудован рубильником с видимым разрывом, блоком розеток 220 В с заземлением для подключения дополнительного оборудования, оборудован органами управления освещением отсеков оператора и высоковольтного. Каждая единица электротехнического оборудования (в том числе розетки дополнительного оборудования) электротехнической лаборатории должны иметь собственную линию питания, защищенную автоматическим выключателем и включенную в общую систему безопасности электротехнической лаборатории. На рабочем месте оператора должны быть размещены органы управления независимым отопителем. Требования к оборудованию для высоковольтного испытания: Аппарат АИСТ50/70: Трансформатор маслонаполненный. Испытательный аппарат должен обеспечивать следующие характеристики: - диапазон испытания повышенным переменным напряжением 0.2÷ 50 кВ; - диапазон испытания повышенным выпрямленным напряжением 0.2÷70 кВ; - наибольший переменный рабочий ток, не менее – 50 мА; - наибольший выпрямленный рабочий ток, не менее – 25 мА; - относительная погрешность измерения действительного действующего значения тока и напряжения - не более 3%; - автоматический в/в замыкатель. Если регулятор не находится в нулевом положении проведение испытаний невозможно. Аппарат испытательный должен быть внесен в реестр средств измерений в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Межповерочный интервал – не менее 2 лет. Блок прожига БП-30: Предназначен для прожига дефектной изоляции КЛ. Трансформатор маслонаполненный. Питание должно осуществляться от электронного преобразователя частоты (800 Гц). Габариты электронного преобразователя частоты не более 370×240×210 мм, вес не более 10 кг; Потребляемый ток в режиме прожига, не более – 26 А; Максимальное напряжение – 30 кВ; Продолжительность работы – не ограничена; Четыре ступени прожига (30; 8; 2; 0.2 кВ) с плавной регулировкой в пределах каждой ступени. Напряжение прожига должно иметь ступенчатую регулировку. Должна быть обеспечена неразрывность дуги при переключении ступеней. Максимальный ток КЗ в режиме прожига не менее 45 А. Размеры трансформатора прожига не более 600×500×535 мм. Вес не более 170 кг. Блок дожига БД-2: Предназначен для «дожига» дефектной изоляции. Питание блока дожига должно осуществляться от электронного преобразователя частоты (800 Гц). Максимальное выходное напряжение в режиме ХХ – не менее 40 В; Выходной выпрямленный ток в режиме КЗ – не менее 250 А. Размеры блока дожига: не более 360×212×315 мм. Вес не более 29 кг. Блок дожига должен располагаться стационарно в высоковольтном отсеке и иметь общее управление с блоком прожига (один пульт управления) Блок акустический ГИ-2000 Состав: - трансформатор многоступенчатый (10 кВ/20 кВ) сухого исполнения. - 4 конденсатора 5кВ, 40 мкФ с системой коммутации 10 кВ 40 мкФ/ 20 кВ 10 мкФ Напряжение в импульсе: Ступень №1: 0÷10 кВ, Ступень №2: 0÷20 кВ. Плавная регулировка напряжения импульса в пределах каждой ступени. Переключение ступеней 10 кВ/20 кВ – ручной коммутатор. Энергия заряда в импульсе не менее 2000 Дж. Частота следования импульсов: 2÷15 секунд, ручной режим. Максимальный ток, потребляемый из сети: не более 6.5 А Габаритные размеры силового блока не более 600×510×650 мм. Максимальная масса силового блока не более 90 кг. Комплект коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей: С правой стороны: - барабан с кабелем подключения внешней сети КГ сечение 4×4 мм2- 30 метров - нижний; - барабан с высоковольтным проводом СКВИЛ-70 - 30 метров – верхний. Подключение кабеля к устройству коммутации электротехнической лаборатории должно осуществляться разъемом цангового типа; С левой стороны: - барабан с кабелем для дожига для двух проводов КГ сечение 25 мм2 - по 20 метров - нижний; Сверху: - барабан с проводом защитного заземления ПЩ сечение 25 мм2 - 30 метров; - барабан с проводом рабочего заземления ПВ-3 сечение 4мм2 - 30 метров; - барабан с проводом защиты от появления напряжения на корпусе КГ сечение 1×2.5 мм2 - 30 метров; - штырь заземления – 1 штука. - комплект запасных струбцин. Комплект средств защиты: Указатель напряжения до 1000В KEW 1700 – 1 штука; Указатель высокого напряжения УВНУ-2М – 1 штука. Требования по объему гарантии: Не менее 24 месяцев. Требования к документам: Электротехническая лаборатория должна поставляться в комплекте со следующей документацией: - Руководство по эксплуатации электротехнической лаборатории. - Альбом схем электротехнической лаборатории. - Методика поверки. - Свидетельство об утверждении типа средств измерений. - Свидетельство о поверке. - Сертификаты, декларации соответствия требованиям Технических регламентов

Утверждаю:								Согласовано:

Покупатель ЗАО «СПГЭС»					Поставщик

Генеральный директор

________________ С.В.Козин 					_______________/___________/

Приложение № 2

к договору поставки № ___

от «___»_________ 2017 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, шт. | Стоимость Товара с НДС (без НДС), руб. | Общая стоимость Товара с НДС (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: | 1 |  |  |

Грузополучатель Товара – ЗАО «СПГЭС».

Срок поставки – 50 (пятьдесят) рабочих дней с даты зачисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Покупатель: ЗАО «СПГЭС»					Поставщик:

Генеральный директор

________________ С.В.Козин 					________________/__________/

Приложение № 3

к договору поставки № ___

от «___» ______ 2017 года

Форма

Акта приема-передачи

Начало формы

Акт приема-передачи

(заполняется при передаче товара)

г. Саратов								       «___» ____________ 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся,

от Поставщика – ___________________________________________________,                            действующий на основании __________________________________________,

от Покупателя – _____________________________________________________,                     действующий на основании _______________________________________________,

составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик в соответствии с условиями договора поставки № ___ от «__» _________ 2017 года передал, а Покупатель принял в собственность ___________________________________________________________________________________.

(наименование согласно паспорта)

2. При наружном осмотре и испытании транспортного средства установили:

Автомобиль ГАЗель NEXT

(марка, модель) ____________________________________________________________;

(наименование согласно паспорта)

год выпуска ________________________________________________________________;

заводской номер (VIN) _______________________________________________________;

двигатель: модель _________№ ________________________________________________;

кузов № ____________________________________________________________________;

Шасси (рама) № _____________________________________________________________;

Цвет _______________________________________________________________________;

Паспорт серия _______ №____________________________________ (дата выдачи, кем выдана);

Внешний вид _______________________________________________________________;

Техническое состояние ______________________________________________________;

Ключи зажигания (количество комплектов) _____________________________________;

Показания спидометра (км) ___________________________________________________.

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) общим требованиям согласно Техническому заданию (Приложению № 1 к договору поставки № _____ от ________ 2017 г.) (далее – Техническое задание) ______________;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) комплектации согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к двигателю согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к предпусковому подогревателю согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к размерам и массе согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к трансмиссии согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к ходовой части согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к рулевому управлению согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к тормозному управлению согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к цвету окраски согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям по объему гарантии согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) комплектации Спецификации (Приложение № 2 к договору поставки №___                           от «___» ________ 2017 года.

Тип транспортного средства в ПТС – ___________________________________________.

- При наружном осмотре и испытании электротехнической лаборатории установили:

Электротехническая лаборатория ___________ (наименование, модель)

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к кузову согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к высоковольтному отсеку согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к отсеку оператора согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к оборудованию электротехнической лаборатории согласно Техническому заданию;

Состав электротехнической лаборатории соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям Технического задания;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к системе управления электротехнической лаборатории согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку сетевому согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к измерительному аппарату согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку прожига согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку дожига согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку акустическому согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к комплекту коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к комплекту средств защиты согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к по объему гарантии согласно Техническому заданию;

Акт приема-передачи подписывается при полном соответствии Товара Техническому заданию и Спецификации к договору поставки № ___ от «___» ____________ 2017 года.

Стоимость Товара _____________________________________________ руб. (сумма прописью).

Документация:

- Паспорт транспортного средства ___________ № __________________ (когда и кем выдан);

- Сервисная книжка на транспортное средство с отметкой о проведении предпродажной подготовки;

- Руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации электротехнической лаборатории;

- альбом схем электротехнической лаборатории;

- методика поверки;

- свидетельство об утверждении типа средств измерений;

- свидетельство о поверке;

- сертификаты, декларации соответствия требованиям Технических регламентов и иной нормативной документации;

- Другие документы, необходимые для регистрации автотранспортных средств___________________________________;

Претензии по качеству и комплектации ________________________________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один в регистрирующий орган, один в Ростехнадзор.

от Покупателя – принял:				от Поставщика – передал:

__________________ /____________/			________________ /_______________/

Конец формы

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Форму акта приема-передачи подтверждаю | Форму акта приема-передачи подтверждаю |
| Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
| ___________________ /С.В. Козин/ | ______________________/____________/ |