Приложение № 9

Договор поставки № ____

г. Саратов										«____» _________ 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, в лице  ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет и общие условия договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора по Заявкам Покупателя (форма Приложение № 3) поставлять партиями в собственность Покупателя арматуру для СИП (именуемую далее – Товар) согласно перечня, и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), соответствующий требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, количество и стоимость Товара поставляемого по Заявкам Покупателя, а также срок поставки и другие условия указываются Сторонами в Спецификациях на партии Товара (форма Приложение № 4).

1.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен не ранее 2 квартала 2017 г. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Поставщик обязуется передавать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Товар должен быть совместим с российскими СИП, соответствующими ГОСТ 31946-2012 или ГОСТ-Р 52373-2005, и соответствовать общеевропейским стандартам CENELEC EN 50483, EN 50397.

1.4. Обязательства Поставщика по поставке заказанной партии Товара считаются исполненными с момента фактической передачи Товара Покупателю, удостоверенной подписанной полномочными представителями Сторон товарной накладной.

1.5. Поставка партий Товара осуществляется по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 43-Д силами и за счет средств Поставщика.

1.6. Настоящий договор заключен Покупателем на основании протокола _____________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Внеочередным общим собранием участников ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года).

- Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Общая сумма договора определена в Спецификации (Приложение № 1) и составляет _____________________________, в том числе НДС -18% - ___________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Общая сумма договора определена в Спецификации (Приложение № 1) и составляет ___________________________________________, без НДС.

  - Цены за единицу Товара изменению не подлежат.

  - Общая сумма (цена) договора определена как общая сумма всего Товара, подлежащего поставке за весь период действия договора. Покупатель вправе в период действия настоящего Договора заказать Товар на меньшую сумму. Не заказанный Товар не поставляется и не оплачивается.

2.4. Стоимость Товара устанавливается в рублях и указывается в Спецификациях на партии Товара, счетах на оплату, выставленных на каждую партию Товара и товарной накладной.

2.5. Оплата стоимости Товара производится за каждую партию Товара, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Покупатель оплачивает 100 % стоимости партии Товара указанной в Спецификации на партию Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты поставки соответствующей партии Товара.

2.6. Партия Товара считается оплаченной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

- Сроки, порядок и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми по отдельным Заявкам, направляемым Покупателем посредством факсимильной и/или электронной связи Поставщику или лично в течение срока действия настоящего Договора. Заявка должна содержать информацию о количестве и ассортименте Товара. Заявка должна быть направлена на телефонный номер: _____________________ (для факсимильного заказа) или на электронную почту: ________________. Стороны признают действительными Заявки, полученные посредством телеграфной и факсимильной связи при условии, что они были направлены на телефонный номер: ___________________ (для факсимильного заказа) или переданы Поставщику лично.

3.2. Поставка (отгрузка) Товара производится на складе Покупателя. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость Товара и отдельно оплате не подлежит.

3.3. Поставка Товара осуществляется на основании подписанных Сторонами Спецификаций на партии Товара, составляемых на основании Заявок Покупателя.

3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Поставщиком Заявки от Покупателя, Поставщик обязуется представить Покупателю подписанную со своей стороны Спецификацию на партию Товара в двух экземплярах на партию Товара, указанную Покупателем в Заявке.

Подписание Спецификации на партию Товара Поставщиком и направление ее в адрес Покупателя, если иное не оговорено соглашением Сторон, означает согласие Поставщика на осуществление отпуска Товара.

3.5. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан рассмотреть и в случае отсутствия замечаний подписать представленную Спецификацию на партию Товара, один экземпляр которой передать Поставщику.

3.6. Поставщик обязан поставить Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента согласования Сторонами соответствующей Спецификации на партию Товара.

3.7. Датой поставки партии Товара признается дата подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

3.8. Поставщик обязан обеспечить сохранность Товара при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных операциях.

3.9. Поставщик обязуется поставить партию Товара в комплекте с относящейся к ней документацией (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012 или ГОСТ Р 52373-2005, товарные накладные, счета-фактуры).

3.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю, удостоверенной подписанной полномочными представителями Сторон товарной накладной.

- Приемка партии Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в день его поставки в период времени 
с 08.00 до 16.00 часов рабочего дня Покупателя.

4.2. При приемке Товара Покупатель осуществляет проверку соответствия количества поставленного Товара Заявке Покупателя и Спецификации на партию Товара, отсутствия видимых повреждений поставляемого Товара, а также комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставляемому Поставщиком Товару и наличия относящихся к нему документов.

4.3. Приемка Товара Покупателем удостоверяется подписанием полномочными представителями Сторон товарных накладных формы ТОРГ-12.

4.4. Если в процессе приемки Продукции было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленной Продукции документам, представленным Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, либо принять Товар с замечаниями и обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара направить Продавцу Претензию в письменном виде с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а также Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 
25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

4.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика устранения нарушения в срок, указанный в претензии, в том числе поставки недостающего Товара, или соразмерного уменьшения Поставщиком стоимости партии Товара на стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4.6. При отсутствии претензий по количеству и качеству Товара Покупатель обязан принять Товар.

4.7. Покупатель обязан выделить для связи с Поставщиком и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту получения Товара.

- Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемой партии Товара требованиям нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик гарантирует качество и исправную работу партии Товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар определяется производителем Товара и указывается на упаковке Товара или в сопроводительной документации, передаваемой Поставщиком Покупателю одновременно с передачей партии Товара.

5.3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков Товара, Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в течение 
14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения претензии от Покупателя. Датой получения претензии будет являться дата её отправки Покупателем по электронной почте или факсимильной связи.

5.4. Покупатель, обнаруживающий после приемки партии Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

5.5. При обнаружении Покупателем скрытых недостатков Товара по причине несоответствия его условиям договора или техническим требованиям при предоставлении Покупателем соответствующих доказательств, Поставщик по выбору Покупателя должен или безвозмездно устранить недостатки в установленный Покупателем срок, или за свой счет заменить ненадлежащий Товар на новый надлежащего качества.

- Форс-мажор (действие непреодолимой силы)

6.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

6.2.	Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

6.4.	Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

6.5.	Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

6.6.	Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

6.7.	Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 20 (двадцати) дней, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

- Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков передачи партии Товара Покупателю Поставщик обязуется оплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, не переданной в срок партии Товара за каждый день просрочки.

7.2. За необоснованный отказ или уклонение от оплаты партии Товара Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости неоплаченной в срок партии Товара за каждый день просрочки.

7.3. В случаях, не указанных в настоящем Договоре, стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «30» декабря 2017 года, в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

8.3. Изменение и расторжение договора должно осуществляться письменным дополнительным соглашением на основании соглашения сторон.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.6. Документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу при условии последующей передачи подлинных документов. Подлинные документы должны быть переданы в течение 14 (четырнадцати) дней с момента их подписания обеими сторонами.

8.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.8. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Спецификация;

Приложение № 2:

Техническое задание;

Приложение № 3:

Форма заявки на поставку партии товара;

Приложение № 4:

Форма спецификации на поставку партии товара.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | _________________/______________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки №___

от «___» ____________2017 года

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Количество Товара | Единица измерения | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметичный ответвительный зажим для проводов ввода в дом | Р 645 | 2 600 | штука |  |  |
| 2 | Герметичный ответвительный зажим для проводов ввода в дом и уличного освещения | Р 616R | 1 000 | штука |  |  |
| 3 | Стяжной хомут | Е 260 | 14 | упаковка |  |  |
| 4 | Кронштейн анкерный для проводов ввода | CA 16 | 700 | штука |  |  |
| 5 | Зажим анкерный для трехфазного ввода | DN 123 | 400 | штука |  |  |
| 6 | Лента крепления | F 207 | 15 | упаковка |  |  |
| 7 | Скрепа для ленты | NC 20 | 22 | упаковка |  |  |
| 8 | Герметичный ответвительный зажим для ответвления от ВЛН проводов СИП для ввода в здание | N 640 | 670 | штука |  |  |
| 9 | Герметичный ответвительный зажим для проводов магистрали | Р 70 | 500 | штука |  |  |
| 10 | Ключ-трещётка | CL 13 Clik | 19 | штука |  |  |
| 11 | Зажим анкерный | РА 1500 | 100 | штука |  |  |
| 12 | Лента для восстановления изоляции | SCT 20 | 3 | рулон |  |  |
| 13 | Ключ-трещётка | CL 10 Clik | 10 | штука |  |  |
| 14 | Секторные ножницы | C 32 | 5 | штука |  |  |
| 15 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов для 2-х подключений | Р 72 | 40 | штука |  |  |
| 16 | Бугель для ленты | NB 20 | 2 | упаковка |  |  |
| 17 | Колпачок изолирующий | СЕ 25-150 | 20 | штука |  |  |
| 18 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 35N | 70 | штука |  |  |
| 19 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 50N | 50 | штука |  |  |
| 20 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 70N | 50 | штука |  |  |
| 21 | Соединительный зажим | MJPT 35 | 150 | штука |  |  |
| 22 | Соединительный зажим | MJPT 50 | 187 | штука |  |  |
| 23 | Соединительный зажим | MJPT 70 | 175 | штука |  |  |
| 24 | Фарфоровый штыревой изолятор | IF 27 | 40 | штука |  |  |
| 25 | Подвесной натяжной полимерный изолятор | SML 70/10 | 18 | штука |  |  |
| 26 | Зажим анкерный изолированный для СИП-3 6-20кВ | DN 70Rpi | 50 | штука |  |  |
| 27 | Зажим анкерный для СИП-3 6-35кВ | PAZ 3 | 30 | штука |  |  |
| 28 | Соединитель типа «ушко»/«ушко» | UU 7-16 | 50 | штука |  |  |
| 29 | Ушко типа 1-7-16 | FIS 1-7-16 | 40 | штука |  |  |
| 30 | Спиральная вязка | СВ 70 | 30 | комплект |  |  |
| 31 | Соединительный зажим для СИП-3 6-20кВ | MJRP 70N | 30 | штука |  |  |
| 32 | Устройство защиты от дуги | СЕ 2 | 30 | штука |  |  |
| 33 | Соединительный зажим | MJPT 95 | 50 | штука |  |  |
| 34 | Соединительный зажим | MJPT 120 | 78 | штука |  |  |
| 35 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 54,6N | 26 | штука |  |  |
| 36 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 95N | 20 | штука |  |  |
| 37 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 120N | 24 | штука |  |  |
| 38 | Изолированный наконечник | CPTA R 16 | 35 | штука |  |  |
| 39 | Изолированный наконечник | CPTA R 25 | 20 | штука |  |  |
| 40 | Инструмент для натяжения ленты | CVF | 4 | штука |  |  |
| 41 | Нож монтёрский | JOK 828 | 1 | штука |  |  |
| 42 | Гидравлический пресс с матрицами для СИП | HT 50 | 3 | штука |  |  |
| 43 | Матрицы для гидравлического ручного пресса НТ 50 | Е173/Е140 | 3 | штука |  |  |
| 44 | Длинно-искровой разрядник грозовых перенапряжений | MDR 10 | 15 | штука |  |  |
| 45 | Кронштейн анкерный магистральный | CS 10.3 | 500 | штука |  |  |
| 46 | Соединительный зажим | MJPT 25 | 500 | штука |  |  |
| 47 | Подвесной зажим | PS 1500 | 400 | штука |  |  |
| 48 | Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 6-16 | 500 | штука |  |  |
| 49 | Соединительный зажим | MJPT 35 | 500 | штука |  |  |
| 50 | Синтетический чулок | СN17.150 | 5 | штука |  |  |
| 51 | Разделительные клинья | Е 894 | 11 | штука |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | в том числе НДС (без НДС) |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: _____________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Козин С.В. | _____________________ _____________/__________/ |

Приложение № 2 к договору поставки №___

от «___» ____________2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры для СИП (Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 2 квартала 2017 г.

Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими ГОСТ 31946-2012 или ГОСТ-Р 52373-2005, и соответствовать общеевропейским стандартам CENELEC EN 50483, EN 50397

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка арматуры для СИП должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа арматуры к СИП;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки арматуры к СИП должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждая партия арматуры должна подвергаться испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы:

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии;

- заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012 или ГОСТ Р 52373-2005;

- товарные накладные;

- счета-фактуры.

- Наименование и количество Товара

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Количество Товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметичный ответвительный зажим для проводов ввода в дом | Р 645 | 2 600 | штука |
| 2 | Герметичный ответвительный зажим для проводов ввода в дом и уличного освещения | Р 616R | 1 000 | штука |
| 3 | Стяжной хомут | Е 260 | 14 | упаковка |
| 4 | Кронштейн анкерный для проводов ввода | CA 16 | 700 | штука |
| 5 | Зажим анкерный для трехфазного ввода | DN 123 | 400 | штука |
| 6 | Лента крепления | F 207 | 15 | упаковка |
| 7 | Скрепа для ленты | NC 20 | 22 | упаковка |
| 8 | Герметичный ответвительный зажим для ответвления от ВЛН проводов СИП для ввода в здание | N 640 | 670 | штука |
| 9 | Герметичный ответвительный зажим для проводов магистрали | Р 70 | 500 | штука |
| 10 | Ключ-трещётка | CL 13 Clik | 19 | штука |
| 11 | Зажим анкерный | РА 1500 | 100 | штука |
| 12 | Лента для восстановления изоляции | SCT 20 | 3 | рулон |
| 13 | Ключ-трещётка | CL 10 Clik | 10 | штука |
| 14 | Секторные ножницы | C 32 | 5 | штука |
| 15 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов для 2-х подключений | Р 72 | 40 | штука |
| 16 | Бугель для ленты | NB 20 | 2 | упаковка |
| 17 | Колпачок изолирующий | СЕ 25-150 | 20 | штука |
| 18 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 35N | 70 | штука |
| 19 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 50N | 50 | штука |
| 20 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 70N | 50 | штука |
| 21 | Соединительный зажим | MJPT 35 | 150 | штука |
| 22 | Соединительный зажим | MJPT 50 | 187 | штука |
| 23 | Соединительный зажим | MJPT 70 | 175 | штука |
| 24 | Фарфоровый штыревой изолятор | IF 27 | 40 | штука |
| 25 | Подвесной натяжной полимерный изолятор | SML 70/10 | 18 | штука |
| 26 | Зажим анкерный изолированный для СИП-3 6-20кВ | DN 70Rpi | 50 | штука |
| 27 | Зажим анкерный для СИП-3 6-35кВ | PAZ 3 | 30 | штука |
| 28 | Соединитель типа «ушко»/«ушко» | UU 7-16 | 50 | штука |
| 29 | Ушко типа 1-7-16 | FIS 1-7-16 | 40 | штука |
| 30 | Спиральная вязка | СВ 70 | 30 | комплект |
| 31 | Соединительный зажим для СИП-3 6-20кВ | MJRP 70N | 30 | штука |
| 32 | Устройство защиты от дуги | СЕ 2 | 30 | штука |
| 33 | Соединительный зажим | MJPT 95 | 50 | штука |
| 34 | Соединительный зажим | MJPT 120 | 78 | штука |
| 35 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 54,6N | 26 | штука |
| 36 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 95N | 20 | штука |
| 37 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 120N | 24 | штука |
| 38 | Изолированный наконечник | CPTA R 16 | 35 | штука |
| 39 | Изолированный наконечник | CPTA R 25 | 20 | штука |
| 40 | Инструмент для натяжения ленты | CVF | 4 | штука |
| 41 | Нож монтёрский | JOK 828 | 1 | штука |
| 42 | Гидравлический пресс с матрицами для СИП | HT 50 | 3 | штука |
| 43 | Матрицы для гидравлического ручного пресса НТ 50 | Е173/Е140 | 3 | штука |
| 44 | Длинно-искровой разрядник грозовых перенапряжений | MDR 10 | 15 | штука |
| 45 | Кронштейн анкерный магистральный | CS 10.3 | 500 | штука |
| 46 | Соединительный зажим | MJPT 25 | 500 | штука |
| 47 | Подвесной зажим | PS 1500 | 400 | штука |
| 48 | Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 6-16 | 500 | штука |
| 49 | Соединительный зажим | MJPT 35 | 500 | штука |
| 50 | Синтетический чулок | СN17.150 | 5 | штука |
| 51 | Разделительные клинья | Е 894 | 11 | штука |

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Характеристики Товара | Соответствие требованиям нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметичный ответвительный зажим для проводов ввода в дом | Р 645 | Сечение магистраль/ответвление 35-150/10-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из металлического сплава. Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 2 | Герметичный ответвительный зажим для проводов ввода в дом и уличного освещения | Р 616R | Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 3 | Стяжной хомут | Е 260 | Диэлектрический материал. Длина 255 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая нагрузка не менее 40 даН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 4 | Кронштейн анкерный для проводов ввода | CA 16 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка не менее 400 даН. Крепление на опору или к стене здания одним болтом или монтажной лентой. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 5 | Зажим анкерный для трехфазного ввода | DN 123 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. Максимальная нагрузка не менее 3,5 кН. Диапазон сечений 2х6-4х25 мм². Допустимый пролет до 40 метров. Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 6 | Лента крепления | F 207 | Ширина - 20 мм. Усилие на разрыв 750-850 Н/мм². Должна поставляться в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. На металлической ленте наличие маркировки производителя, месяц и год производства. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 7 | Скрепа для ленты | NC 20 | Скрепа для фиксации монтажной ленты на промежуточных опорах. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 8 | Герметичный ответвительный зажим для ответвления от ВЛН проводов СИП для ввода в здание | N 640 | Сечение магистраль/ответвление 6-120/6-25 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава. Цвет корпуса - серый. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов применяемых при ответвление СИП от ВЛН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 9 | Герметичный ответвительный зажим для проводов магистрали | Р 70 | Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из металлического сплава. Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 10 | Ключ-трещётка | CL 13 Clik | Должен быть изготовлен из высокопрочной стали. Рукоятка трещетки должна быть изготовлена из резины. Применяется для затяжки болтов и головок ответвительных зажимов. Сечение 13 мм. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 11 | Зажим анкерный | РА 1500 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка должна быть не менее 1500 даН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 12 | Лента для восстановления изоляции | SCT 20 | Атмосферостойкая. Эластичная. Время восстановления изоляции после монтажа не более 24ч. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 13 | Ключ-трещётка | CL 10 Clik | Должен быть изготовлен из высокопрочной стали. Рукоятка трещетки изготовлена из резины. Применятся для затяжки болтов и головок ответвительных зажимов. Сечение 10 мм. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 14 | Секторные ножницы | C 32 | Инструмент предназначен для резки проводов, жгутов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами диаметром не более 32 мм. Инструмент должен иметь зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 15 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов для 2-х подключений | Р 72 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления должны затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажимы должны допускать многократного присоединения и отсоединения абонентского провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Должен поставляться в комплекте с защитным чехлом. Позволять осуществлять два ответвления из одной точки. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 16 | Бугель для ленты | NB 20 | Бугель для фиксации монтажной ленты на анкерных опорах. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 17 | Колпачок изолирующий | СЕ 25-150 | Колпачок для изоляции и герметизации концов жил СИП. Сечение 25-150 мм2 Материал - диэлектрический эластомер. Монтаж колпачков - без использования горячего воздуха и специального оборудования. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 18 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 35N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей нейтрали 35 мм². Изоляция должна быть испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 19 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 50N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей нейтрали 50 мм². Изоляция должна быть испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 20 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 70N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения должна быть не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей нейтрали 70 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 21 | Соединительный зажим | MJPT 35 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 35 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 22 | Соединительный зажим | MJPT 50 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 50 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 23 | Соединительный зажим | MJPT 70 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 70 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 24 | Фарфоровый штыревой изолятор | IF 27 | Используются с защищенными и неизолированными проводами на ЛЭП до 20 кВ. Особенности: - Крепление провода в желобе или на шейке изолятора. - В желоб изолятора должна быть установлена пластмассовая втулка, предназначенная для монтажа провода без раскаточных роликов. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 25 | Подвесной натяжной полимерный изолятор | SML 70/10 | Используется в качестве электроизолирующего элемента в узлах крепления неизолированных и защищенных проводов ВЛ 6–20 кВ. Конструкция: высокопрочный стеклопластиковый стержень с нормированной механической прочностью на растяжение не менее 250 кН, защищенный цельнолитой кремнийорганической ребристой оболочкой, снабженный напрессованными стальными оцинкованными оконцевателями типа: «пестик» / «проушина». | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 26 | Зажим анкерный изолированный для СИП-3 6-20кВ | DN 70Rpi | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка не менее 2000 даН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора должен находиться на гибком изолированном проводнике. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 27 | Зажим анкерный для СИП-3 6-35кВ | PAZ 3 | Материал - антикоррозионный сплав, диапазон сечений 35-150 мм². Разрушающая нагрузка не менее 4000 даН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 28 | Соединитель типа «ушко»/«ушко» | UU 7-16 | Предназначен для соединения серьги С 7-16, входящей в состав траверсы, с оконцевателем типа «пестик» полимерного натяжного изолятора. Разрушающая нагрузка не менее 70 кН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 29 | Ушко типа 1-7-16 | FIS 1-7-16 | Предназначено для применения в узлах анкерного крепления неизолированных и защищенных проводов. Разрушающая нагрузка не менее 70 кН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 30 | Спиральная вязка | СВ 70 | Материал - сталь с полимерным покрытием. Сечение 70-95 мм². Наличие протектора от перетирания вязки о шейку изолятора. Наличие цветовой маркировки для определения размера вязки. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 31 | Соединительный зажим для СИП-3 6-20кВ | MJRP 70N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Сечение защищенного провода - 70 мм². Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов до 1кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 32 | Устройство защиты от дуги | СЕ 2 | Материал - антикоррозионный сплав. Должен быть оснащен срывными головками. Диапазон сечений 35-150 мм². Должно быть снабжено дугозащитным рогом и алюминиевой проволокой-шунтом. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 33 | Соединительный зажим | MJPT 95 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 95 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 34 | Соединительный зажим | MJPT 120 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 120 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 35 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 54,6N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей нейтрали 54,6 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 36 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 95N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей нейтрали 95 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 37 | Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 120N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей нейтрали 120 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 38 | Изолированный наконечник | CPTA R 16 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма должна быть адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Должен быть совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 39 | Изолированный наконечник | CPTA R 25 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма должна быть адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Должен быть совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 25 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 40 | Инструмент для натяжения ленты | CVF | Инструмент винтового типа. Предназначен для натяжения и резки металлической ленты. Должен иметься специальный нож для отрезания лишнего конца ленты. Обрезка ленты должна производиться отжатием рычага поворотного ножа. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 41 | Нож монтёрский | JOK 828 | Предназначен для снятия изоляции с токопроводящих жил и нулевой несущей жилы. Выпуск лезвия должен регулироваться в соответствии с толщиной изоляции. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 42 | Гидравлический пресс с матрицами для СИП | HT 50 | Предназначен для сжатия шестигранной матрицей изолированных гильз и наконечников типа MJPB, MJPT, CPTA R. Развиваемое усилие– 5000 даН; шаг инструмента– 13 мм; длина инструмента– 350 мм; масса– 2,28 кг; головка должна поворачиваться на 360 градусов. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 43 | Матрицы для гидравлического ручного пресса НТ 50 | Е173/Е140 | Е173/Е140 – для зажимов типа MJPB, MJPT, CPTA R сечением от 4 до 70 мм2. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 44 | Длинно-искровой разрядник грозовых перенапряжений | MDR 10 | Длинно-искровой разрядник предназначенный для защиты линий 6-10 кВ от грозовых перенапряжений. Электрическая прочность при грозовом импульсе напряжения 300 кВ. Выдерживаемый импульсный ток (8-20 мкс) 40 кА. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 45 | Кронштейн анкерный магистральный | CS 10.3 | Материал – антикоррозионный сплав. Разрушающая нагрузка 2000 даН. Крепление должно осуществляться одним болтом или монтажной лентой. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 46 | Соединительный зажим | MJPT 25 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 25 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 47 | Подвесной зажим | PS 1500 | Диэлектрический материал. Сечение несущей жилы 25-95 мм². Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН. Наличие в конструкции элемента ограниченной прочности, наличие подвижного звена. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397EN 50397 |
| 48 | Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 6-16 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 6 и 16 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 49 | Соединительный зажим | MJPT 35 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение фазных жил 35 мм². Изоляция испытана напряжением 6кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 50 | Синтетический чулок | СN17.150 | Применяется для бандажирования жгута провода СИП при раскатке. Диаметр минимальный - 40 мм., диаметр максимальный - 55 мм. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 51 | Разделительные клинья | Е 894 | Предназначены для отделения и фиксации любой жилы провода СИП от других жил во время установки ответвительных, соединительных и других зажимов. Комплект должен состоять из 2 разделителей, соединённых между собой верёвкой. Клинья изготовлены из изолирующего материала высокой прочности. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: _____________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Козин С.В. | _____________________ _____________/__________/ |

Приложение № 3 к договору поставки № __

от «__» __________ 2017 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ПАРТИИ ТОВАРА

Начало формы

Заявка

на поставку партии Товара

по договору поставки № ____ от «___» ___________2017 г.

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и ________________________________________

г. Саратов 			«___» _______________ 2017 г.

Во исполнение вышеуказанного договора поставки прошу Вас поставить партию Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

От Покупателя

_______________________________       ________________     ___________________________

(должность)                                                   (подпись)                                        (ФИО)

Форму заявки подтверждаю:

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

______________________________ С.В. Козин

МП

Отметка о получении Заявки

«Поставщик» ______________

Получил:__________________

Форму заявки подтверждаю:

_______________________________

_________________________/________________/

«____»_______________2017 г.

Конец формы

Приложение № 4 к договору поставки №___

от «___» ____________2017 года

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПАРТИИ ТОВАРА

Начало формы

Спецификация на поставку партии Товара № ____

по договору поставки № ____ от «___»___________2017 г.

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и ________________________________________

г. Саратов 	                       «___» ______________ 2017 г.

В соответствии с заявкой Покупателя Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения вышеуказанного договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующий товар, далее именуемый как Партия товара:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во Товара | Ед. изм. | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата поставки Партии товара – «___» _____________ 2017 г.

Место поставки Партии товара – _______________________.

Итого сумма, подлежащая оплате Поставщику: _______________ руб., в т.ч. НДС 18% ______________.

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: _____________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Козин С.В. Конец формы | _____________________ _____________/__________/ |

Форму спецификации подтверждаю:

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

__________________________ С.В. Козин

Форму спецификации подтверждаю:

_______________________________

__________________/________________/