Приложение № 1

к договору №__ от __________ 2017 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д.О. Грищенко. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год пункт 3.10. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, 16. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-337 до установленного ШРС. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж щита ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, 16. 2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-337 до вновь устанавленного ШРС, кабель АСБ – 1 сеч. 4х70мм2 протяженностью 130 метров. 2.3. Демонтаж кабельной перемычки соединяющей ВРУ дома №14 и ВРУ дома №16 по проспекту Строителей. 2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от установленного ШРС до ВРУ дома №16 по пр. Строителей кабель АВВГ – 1 сеч. 4х35мм2 протяженностью ориентировочно 30 метров. 2.5. Перезаводка существующего кабеля АВВГ-1- 4х10 мм2 (направление аптека) в установленный ШРС с демонтажом остатка. 2.6. Перезаводка существующего кабеля АВВГ-1- 4х10 мм2 (направление магазин) в установленный ШРС. 2.7. Перезаводка существующего кабеля АВВГ-1-2х16 мм2 (направление на светофор) в установленный ШРС, нарастив проводом СИП-4-2х16 мм2 длинной 20 метров 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. Все работы вести согласно проекта шифр: 04-17-53 ЭС «Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-337 до станавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д. 16». |
| Сроки выполнения работ | С 02.10.2017 года по 30.10.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 04-17-53 ЭС «Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-337 до Устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д. 16». |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |