Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «СаратовСтройСервис |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Кузнецов А.М. |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3888-16-ит от 26.05.2016 года. ТУ №3564 от 31.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2КЛ-0,4кВ от ТП №30 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №17 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10. 2КЛ-0,4кВ от ТП №30 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №17 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП №30 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №17 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10, кабелем АСБ-1- 4х150мм2 суммарной длиной 60 метров. 2.2. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП №30 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №17 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10, кабелем АСБ-1- 4х50мм2 суммарной длиной 140 метров. 2.3. Перезаводка абонентов из демонтируемой РК в устанавливаемый ШРС. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.09.2017 года по 31.10.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство кабельной линии 10кВ от ТП №31 ( по генплану) до ТП №30 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный 2», микрорайон №10 ( шифр 11-07-16 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |