Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку масла трансформаторного гидрокрекинга

ГК ТУ 38.1011025-85 с изм. 1-6 (далее - Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Любое нарушение (несоответствие) предлагаемого к поставке Товара требованиям настоящего Технического задания является основанием для отклонения заявки Участника закупки.

Общие требования к Товару:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС – 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;

- ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003) «Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные нефтяные изоляционные масла для трансформаторов и выключателей. Технические условия»;

- ТУ 38.1011025-85 с изм. 1-6 «Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК. Технические условия».

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы (декларации о соответствии, паспорта качества, паспорта безопасности химической продукции).

Гарантийный срок на Товар составляет 5 (пять) лет, если иной гарантийный срок не установлен Производителем Товара.

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее чем в 2017 году, не использованным повторно, не восстановленным.

Упакован Товар должен быть в бочки по 175 кг (нетто). Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», а также соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС - 005 - 2011) для данного вида Товара.

Упакованный Товар должен быть маркирован. Маркировка должна содержать:

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);

- наименование, обозначение марки и назначение Товара;

- обозначение документа, в соответствии с которым производится (при наличии);

- срок и условия хранения;

- дата изготовления;

- номер партии;

- штриховой идентификационный код (при необходимости).

Наименование и требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК ТУ 38.1011025-85 с изм. 1-6. | Физические показатели. Вязкость кинематическая, мм2/с: -при 50°С -при минус 30; не более 9 не более 1200. Плотность при 15°С, кг/м3; не более 895. Температура вспышки в закрытом тигле, °С; не ниже 135. Температура текучести, °С; не выше минус 45. Содержание механических примесей; отсутствие. Поверхностное натяжение при 25°С, мН/м; не менее 40. Цвет единицы ЦНТ; не более 1.0. Химические показатели. Кислотное число, мг КОН/г масла; не более 0.01. Содержание серы, %; не нормируется, определение обязательно. Коррозионная сера; не коррозионно. Испытание корролирующего воздействия на плас- тинку из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859; выдерживает. Массовая доля ингибитора окисления, %; 0.25÷0.40. Содержание полихлорированных бифенилов; не обнаружено. Массовая доля полициклических ароматических соединений, %; не более 3. Содержание 2-фурфурола, мг/кг; не более 0.1. Электрические показатели. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С,%; не более 0.5. Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ; не менее 70. Газостойкость в электрическом поле, мкл/мин; не нормируется, определение обязательно. Стойкость к окислению. Стабильность против окисления (155°С, 14 ч, 50мл/мин): -масса летучих низкомолекулярных кислот, мгКОН/г масла - массовая доля осадка, % - кислотное число окисленного масла, мгКОН/г масла; не более 0.04 не более 0.015 не более 0.1. Стабильность против окисления (500 часов): -общее кислотное число, мгКОН/г масла - массовая доля осадка, % -тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С,%; ее более 0.15 не более 0.005 не более 5. |