Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4177-16-ип от 14.11.2016 года. ТУ №5164 от 12.07.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1154 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 17. ТП-4 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 12. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция ТП-1154: 2.1. Демонтаж двух существующих силовых трансформаторов. 2.2. Демонтаж заземляющего устройства. 2.3. Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630/6. 2.4. Монтаж заземляющего устройства. 2.5. Замена в РУ-6 кВ существующих РВз-10/400 на ВНАЛзп-10/630 (яч. №7) и ВНАПзп-10/630 (яч. №2). 2.6. Монтаж в РУ-6 кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.7. Замена существующих сборных шин на шины АД 31 Т 80х8. 2.8. Монтаж в РУ-0,4 кВ (яч. №2 и №5) предохранителей ППН-41, трансформаторов тока 1000/5, вводных рубильников РЕ-19-41 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.9. Замена существующего рубильника на разъединитель РЕ-19-41 в РУ-0,4 кВ (яч. №4). 2.10. Монтаж в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей ЩО-70-1-23 УЗ с рубильником РЕ-19-41 и автоматическим выключателем ВА 53-41. 2.11. Монтаж шинного моста в РУ-0,4 кВ. 2.12. Перезаводка в РУ-6 кВ ТП-4 существующего кабеля 6 кВ направления к ТП-1154 из яч. №6 II с.ш в яч. №5 I с.ш., с наращиванием по длине кабелем АСБл-6-3х150 мм2 , протяженностью 20 м. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.11.2017 года по 15.12.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-1154 по адресу: г. Саратов, пл. Ильинская. Перезаводка кабеля 6 кВ направления к ТП-1154 со II с.ш. на I с.ш. в РУ-6 кВ ТП-4 по ул. Шелковичная, 12 ( шифр 08-17-119 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской государственной Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |