Приложение №1

к договору №__ от ________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Д. О. Грищенко |  |
|  | "______"__________________201_ г. |  |  | "______"_________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | ТП-115 по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, 2Б. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Проектирование замены силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА с заменой шин, ПН и ПК–держателей, и с заменой направляющих. 2.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ с установкой ШРС на стене ТП-115, с заменой рубильников РПС-2 на РПС-4, сборных шин 0,4кВ между панелями №3 и №2 (вместо кабельной перемычки), с перезаводкой четырех кабелей 0,4кВ от РУ-0,4кВ во вновь установленный ШРС. В ШРС предусмотреть установку приборов учета на перезаводимые кабели 0,4кВ из РУ-0,4кВ. Демонтаж двух ящиков ЯБПВУ-1У3 в РУ-0,4кВ. 3.Проектирование КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-115 до установленного ШРС. 4.Проектирование установки приборов учета на все направления ВЛ-0,4кВ ТП-115 и на котельную. 5. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | 1111 С 08.12.2017 года по 18.01.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg»–в 1 (одном) экземпляре. 2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)-в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |