ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2017 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить комплекты оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий (далее «Товар»), в полном соответствии с техническими характеристиками Товара (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью договора, в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящий договор заключен Покупателем на основании Протокола __________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Продавец поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

2.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать установленным техническим условиям завода-изготовителя (паспорт качества).

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара.

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2.4. Датой поставки Товара является дата товарной накладной.

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, 5-ый Первомайский проезд, д. 16/18.

2.6. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

2.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 18 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС.»

4.2. Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара.

5.2.	Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты приемки, указанной в накладной;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора:

8.3.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора,                  по качества, количеству, ассортименту и комплектности.

8.3.2. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Покупателем в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Покупатель уведомляет Поставщика 
за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Покупателя о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

8.4. Порядок расторжения Договора:

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.4.3. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Технические характеристики и количество Товара;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |
| ИНН 64540006283 КПП 644750001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 в Саратовском отделении №8622 ПАО «Сбербанк России» |  |
| к/c 30101810500000000649 БИК 046311649 |  |
| ОКПО 03300091 |  |
| Генеральный директор |  |
| ____________________/С.В. Козин / | ____________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2017 года

Технические характеристики и количество Товара

- Однофазный счётчик

| Наименование товара | Счётчик электрической энергии однофазный |
| --- | --- |
| Количество | 932 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчик должен соответствовать требованиям | МИРТЕК-12-РУ-SP1-A1R1-230-5-60A-S-RF2400/3-KMOQ1V3) (без модуля отображения информации) - счётчик с раздельными измерительным модулем и модулем отображения информации. Подключается к однофазной двухпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки |
|  | В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее: | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее: | 128 суток |
| - профиля активной мощности, усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее: | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Пределы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа, не менее: | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее: | 5 лет |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | Обязательно |
| Особенности конструкции | Наличие силового реле |

- Трёхфазный счётчик

| Наименование товара | Счётчик электрической энергии трёхфазный |
| --- | --- |
| Количество | 21 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF2400/3-KMOQ1V3 (без модуля отображения информации) - счётчик с раздельными измерительным модулем и модулем отображения информации. Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки |
|  | В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее: | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее: | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее: | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Счетчик для установки в РУ-0,4 ТП

| Наименование товара | Счетчик электрической энергии трёхфазный |
| --- | --- |
| Количество | 17 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | МИРТЕК-3-РУ-W31-A0,5R1-230-5-10A-Т-RF2400/3-MOQ2V3 |
|  | В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (10) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее: | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее: | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее: | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RS-485 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Модули сбора и передачи данных

| Наименование товара | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 |
| --- | --- |
| Количество | 6 шт. |
| Краткая характеристика Товара | Требования |
| Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120 000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Ррадиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 2400 100 |
| Канал GSM: - модем, стандарт - каналы передачи | GSM900/GSM1800 GPRS/GSM |
| Модули сбора и передачи данных должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Радиомодули

| Наименование товара | Модуль отображения информации МИРТ-831 |
| --- | --- |
| Количество | 6 шт. |
| Краткая характеристика Товара | Требования |
| Номинальное напряжение питания, В | 2х1,5В (две батареи типа АА) |
| Габаритные размеры max, мм, не более | 110х112х24,55 |
|  | Модуль должен отображать: - Адрес счётчика; - Заводской номер счётчика; - Дату и Время; - Показания счётчика по тарифам и видам энергии; - Дополнительные параметры сети. Управление модулем отображения осуществляется при помощи четырёх эргономичных кнопок управления «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз». Конструкцией модуля отображения информации предусмотрено крепление на стену, а также подставка для установки на стол |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ /С.В. Козин/ | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2017 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								      «___» ______________ 2017 г.

| № п/п |  | Наименование товара |  |  |  | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. |  | Общая стоимость с НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Счётчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-SP1-A1R1-230-5-60A-S-RF2400/3-KMOQ1V3 |  |  |  | Шт. | 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Счётчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF2400/3-KMOQ1V3 |  |  |  | Шт. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-3-РУ-W31-A0,5R1-230-5-10A-Т-RF2400/3-MOQ2V3 |  |  |  | Шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Модули сбора и передачи данных Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 |  |  |  | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Радиомодули Модуль отображения информации МИРТ-831 |  |  |  | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» |  |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________/С.В. Козин / |  |  |  |  | ___________________/_______________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |