Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на счетчик электрической энергии трёхфазный

| Наименование товара | Счетчик электрической энергии Меркурий 236ART-03 PQRS |
| --- | --- |
| Количество | 1 200 шт. |
| При заключении договора поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого товара. | Обязательно |
| Наличие у поставщика товара Свидетельства о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |
| Поставка товара и оплата | Ежемесячно по 100 шт. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. |
| Доставка товара | До склада ЗАО «СПГЭС» в г. Саратове, ул. Лунная, 43д |
| Срок исполнения поставки | 1 год |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». По условиям эксплуатации счётчики должны относиться к группе 4 ГОСТ 22261 с диапазоном рабочих температур от минус 450С до плюс 700С |
| Рабочие напряжения | 3х220(380) В |
| Рабочие токи | 5 (7,5) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Класс точности при измерении активной энергии | не хуже 0,5S |
| Класс точности при измерении реактивной энергии | не хуже 1,0 |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Пределы основной абсолютной погрешности хода часов | Точность хода часов при нормальной температуре (20±5С) не должна превышать  0,5 c/сут. Точность хода часов при отключенном питании и в рабочем диапазоне температур не должна превышать  5 с/сут. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RS-485, IrDA |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 10 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, месс. | 36 |
| Технические особенности | - Наличие цифровых интерфейсов: - оптопорт; - RS485; - 1 гальванически развязанный многофункциональный импульсный выход; - Счётчик должен работать в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей (суммирование по модулю); - автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; - 2-е электронных пломбы на вскрытие; - подсветка ЖКИ; - индикация OBIS кода каждого параметра; - клеммная колодка с саморазжимными зажимами силовых цепей; - крепление на рейку. |
| Функции | - Измерение, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам следующих данных об учтённой электроэнергии по каждому тарифу и суммарно: - всего от сброса показаний; - за текущие сутки и на начало суток; - за предыдущие сутки и на начало суток; - за текущий месяц и на начало месяца; - за каждый из 11 предыдущих месяцев и на начало каждого месяца; - за текущий год и на начало года; - за предыдущий год и на начало года. - Пофазный учёт активной энергии; - Задание индивидуального тарифного расписания для каждого месяца года и для каждого дня недели. Максимальное количество тарифов - 4. Максимальное количество тарифных зон в сутках -16. - Измерение следующих параметров: - мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; - действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями; - частоты сети - коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз; - коэффициент искажения синусоидальности фазных кривых. - Формирование профиля активной и реактивной мощностей с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут. При 30-ти минутных срезах время переполнения архивов составит 170 суток. - Ведение журналов событий (кольцевых по 10 записей на каждое событие), в которых фиксируются: - время включения выключения счётчика - время пропадания / появления фаз 1,2,3 - время вскрытия / закрытия прибора - время коррекции тарифного расписания - время превышения установленных лимитов энергии и мощности… всего 22 различных события. - Слежение за показателями качества электроэнергии (ПКЭ) с занесением в журнал ПКЭ времени выхода\возврата напряжения и частоты за пределы нормальных и максимальных значений (по 100 записей на каждое событие) - Контроль за превышением мощности нагрузки или заданного лимита энергии с выдачей сигнала о превышении заданных уставок на импульсный выход. |
| Счётчик должен обеспечивать программирование от внешнего компьютера через интерфейс «RS-485», «IrDA» следующих параметров: |  |
| Счётчик должен обеспечивать считывание внешним компьютером через интерфейс «RS-485», «IrDA» или модем «GSM» следующих параметров и данных: | • учтённой активной и реактивной энергии прямого направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам; - всего от сброса показаний; - за текущие сутки; - на начало текущих суток; - за предыдущие сутки; - на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; - множителя длительности системного тайм-аута; • параметров встроенных часов счётчика: - текущих времени и даты; - признака сезонного времени (зима/лето); - разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; - времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; • параметров тарификатора: - режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); - номера текущего тарифа; - тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); - календаря праздничных дней; • параметров сохранения профилей мощности: - длительности периода интегрирования; - признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); - разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; - профиля активной мощностей в обычном и ускоренном режимах чтения; • вспомогательных параметров: - мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); - действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; - коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз; - углов между фазными напряжениями; - частоты сети; • индивидуальных параметров счётчика: - сетевого адреса; - серийного номера; - даты выпуска; - местоположения счётчика; - класса точности по активной энергии; - признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); - варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); - номинального напряжения; - номинального тока; - коэффициента трансформации по напряжению (при учёте не используется); - коэффициента трансформации по току (при учёте не используется); - постоянной счётчика в основном режиме; - температурного диапазона эксплуатации; - режима импульсных выходов (основной/поверочный); - версии ПО; • режимов индикации: - периода индикации (1..255 секунд); - длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; - длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; - длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; - перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной энергии при автоматическом режиме смены параметров; - перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной энергии при ручном режиме смены параметров; • параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; - значения установленного лимита мощности; - значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; - режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); - режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); • журнала событий (кольцевого на 10 записей): - времени включения/выключения счётчика; - времени до/после коррекции текущего времени; - время включения/выключения фаз 1, 2, 3 - времени начала/окончания превышения лимита активной мощности прямого направления (при разрешённом контроле); - времени коррекции тарифного расписания; - времени коррекции расписания праздничных дней; - времени сброса регистров накопленной энергии; - времени инициализации массива средних мощностей; - времени превышения лимита активной энергии прямого направления по каждому из тарифов (при разрешённом контроле); - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности; - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии; - времени коррекции параметров учета технических потерь; - времени вскрытия/закрытия приборов; - времени включения/выключения фазных токов (наличи литеры "Q"); - даты и кода перепрограммирования;ш - времени и кода ошибки самодиагностики; |
| Счётчик должен обеспечивать вывод на индикатор следующих параметров и данных: | - значение потреблённой активной электрической энергии по каждому тарифу (до четырёх) и сумму по всем тарифам нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч и кВар*ч; - фазное напряжение и ток в каждой фазе; - мгновенные значение активной, реактивной и полной мощности как по каждой фазе, так и суммарные по трем фазам; - коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам; - углы между фазными напряжениями; - частоту сети; - коэффициент несинусоидальности фазных напряжений; - текущее время и дату; - параметры модема PLC-I; - температуру внутри корпуса; - дату и время срабатывания электронных пломб; - дату и время доступа по цифровым интерфейсам; - дату, время и код ошибки самодиагностики; - ODIS код каждого параметра. |
| Габаритные размеры, расположение индикаторов и элементов | Размеры счетчика: Глубина по наибольшей выступающей части -71.7 мм; Ширина – 157.5 мм; Высота – 154 мм Размер индикатора – 88х27 мм, расположен на расстоянии 55 мм от верхней стороны и 47 мм от левой стороны счетчика. Интерфейс «IrDA» должен находиться на расстоянии 65 мм от верхней стороны и 20 мм от левой стороны счетчика. В нижней части счетчика должны быть расположены пронумерованные контакты для подключения вторичных цепей трансформаторов тока: Контакт «1» для подключения клеммы И1 трансформатора тока фазы А; Контакт «2» для подключения клеммы И2 трансформатора тока фазы А; Контакт «3» для подключения клеммы И1 трансформаторы тока фазы В; Контакт «4» для подключения клеммы И2 трансформаторы тока фазы В; Контакт «5» для подключения клеммы И1 трансформаторы тока фазы С; Контакт «6» для подключения клеммы И2 трансформаторы тока фазы С; Контакт «7» для подключения клеммы нулевого провода; Контакт «8» для подключения клеммы нулевого провода; Контакт «9» для соединения с контактом «10» в режиме прямого включения счетчика в измеряемую цепь; Контакт «10» для подключения клеммы напряжения фазы А; Контакт «11» для соединения с контактом «12» в режиме прямого включения счетчика в измеряемую цепь фазы В; Контакт «12» для подключения клеммы напряжения фазы В; Контакт «13» для соединения с контактом «14» в режиме прямого включения счетчика в измеряемую цепь фазы С; Контакт «14» для подключения клеммы напряжения фазы С; Контакт «15» для подключения шины «A» интерфейса RS-485 ; Контакт «16» для подключения шины «B» интерфейса; Контакт «17» для подключения «-» импульсного выхода; Контакт «18» для подключения «+» импульсного выхода. |