Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2998-15-ип от 06.10.2015 года. ТУ № 6987 от 25.09.2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | ТП-211 по адресу: г. Саратов, ул. Новотокмаковская. 2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-211 до ВРУ №1 жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н. 2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-211 до ВРУ №2 жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция ТП-211: 2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов ТМ-320/6. 2.2. Демонтаж двух существующих разъединителей в РУ-6кВ. 2.3. Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630/6. 2.4. Монтаж в РУ-6кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5. Монтаж выключателей нагрузки ВНАз-630/6 – 2 шт. в РУ-6кВ. 2.6. Замена существующих сборных и нулевой шин на шины АД 31 Т 80х8 в РУ-0,4кВ. 2.7. Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-41 и трансформаторов тока ТТИ-60 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8. Замена существующих рубильников на разъединители РЕ-19-41 в РУ-0,4кВ (яч.№1, 3, 4). 2.9. Замена существующих рубильников на РПС-400 – 2шт. и на РПС-250 – 2шт. в РУ-0,4кВ (яч.№2 и №5). 2.10. Установка комплекта предохранителей ПН-2/400 и ПН-2/250 в РУ-0,4кВ (яч. №2 и №5). 2.11. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов на направляющие для трансформатора ТМГ-630/6. 2.12. Восстановление кабельных приямков в камерах трансформаторов 2.13. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3. Новое строительство: 3. 1. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-211 до ВРУ№1 жилого дома кабелем АСБл-1-4х150мм2 общей протяжённостью 260 метров. 3. 2. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-211 до ВРУ№2 жилого дома кабелем АСБл-1-4х150мм2 общей протяжённостью 100 метров. 4. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 02.03.2017 года по 28.04.2017 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-211. Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-211 до ВРУ №1 и №2 домов, расположенной по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Новотокмаковская, б/н (шифр 03-16-45 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |