Приложение № 1

к договору №__ от ____________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ______________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 2018г. |  |  | "______"________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3510-16-ип от 24.05.2016 года. ТУ №5474 от 20.07.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | КТП по адресу: г. Саратов, Песчано-Умётский тракт, б/н. 2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1040. КЛ-10кВ от новой КТП до РП-Московский. ТП-1040 по адресу: г. Саратов, Песчано-Умётский тракт, территория ДРСУ. РП-Московский по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт/Московское шоссе. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Монтаж комплекта оборудования двухсекционного РУ-10кВ в новой КТП: -КСО-394-03 -3шт., КСО-394-06-2 шт., КСО-394-14-2шт., КСО-394-11-2шт., -комплект предохранителей ПКТ-102; -шины АД 31Т 6х60 мм; -приборы учета типа «Меркурий 230» с трансформаторами тока. Приборы учёта установить в щит ЩМП, расположенного в ТП на высоте 1,7 метра от уровня пола. 2.2.Прокладка 2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1040, кабелем АСБ-10-3х150мм2 общей протяжённостью 470 метров. 2.3.Прокладка КЛ-10кВ от новой КТП до РП-Московский, кабелем АСБ-10-3х150мм2 протяжённостью 85 метров. 2.4. Реконструкция РУ-10кВ ТП-1040: -реконструкция стенок и перегородок кабельных каналов под установочные размеры камер КСО-394; -монтаж линейных камер КСО-394-03-2шт.; -монтаж сборных шин АД 31 Т 6х60 мм. 2.5. Реконструкция РУ-10кВ РП-Московский: -реконструкция стенок и перегородок кабельного канала под установочные размеры камеры КСО-298; -монтаж линейной камеры КСО-298-8ВВ-600 – 1шт. с вакуумным выключателем BB/TEL10/630; -оснащение ячейки с вакуумными выключателем комплектом релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ-101. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.01.2018 года по 20.02.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку трёх кабелей 10кВ от новой КТП АЗК №60 : двух до ТП-1040 и одного до РП-Московский. Установка в новой КТП АЗК №60 оборудования РУ-10кВ. Шифр 12-16-173 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |