Приложение № 1

к договору № ____ от _____2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3541-16-ип от 24.05.2016 года. ТУ №6462 от 24.08.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | КТП новая по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н. 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелями направления «ТП-964 – ТП-955» с учетом ближайших соединительных муфт. 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелями направления «ТП-1784 – ТП-1510» с учетом ближайших соединительных муфт. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Монтаж оборудования в РУ-6кВ новой КТП: КСО-394-03-4 шт., КСО-394-06-2 шт., КСО-394-11-2 шт., КСО-394-14-2 шт., комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20 У3, сборные шины АД 31 Т 60х6мм и АД 31 Т 50х5мм. 2.2.Закрытие в РУ-6кВ новой КТП зазора между яч.№3 - яч.№4 и яч.№7 – яч.№8 стальным листом толщиной 2 мм. 2.3.Монтаж в РУ-6кВ новой КТП щита ЩМП-4-0, в который смонтировать два счетчика типа Меркурий 230ART и один базовый блок Teleofis WRX768, соединение кабелем КВВГ-10х2,5мм2. 2.4. 2.4.Прокладка 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелями направления «ТП-964 – ТП-955» с учетом ближайших соединительных муфт, АСБ-10-3х150мм2 общей протяженностью 225 метров. 2.5.Прокладка 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелями направления «ТП-1784 – ТП-1510» с учетом ближайших соединительных муфт, АСБ-10-3х150мм2 общей протяженностью 126 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 09.04.2018 года по 31.05.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку комплекта оборудования РУ-6кВ в новой КТП по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н. 4КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелями «ТП-964-ТП-955» и «ТП-1784-ТП-1510». Шифр: 10-16-156 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |