Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры для СИП (Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2018 г.

Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими ГОСТ 31946-2012 или ГОСТ-Р 52373-2005, и соответствовать общеевропейским стандартам CENELEC EN 50483, EN 50397.

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка арматуры для СИП должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа арматуры к СИП;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки арматуры к СИП должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждая партия арматуры должна подвергаться испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы:

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии;

- заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012 или ГОСТ Р 52373-2005;

- товарные накладные;

- счета-фактуры.

- Наименование, количество и начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Количество Товара | Единица измерения | Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | Р 70 | 1 000 | штука | 239,10 |
| 2 | ЗАЖИМ | P 645 | 3 700 | штука | 170,40 |
| 3 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P 616R | 1 000 | штука | 135,10 |
| 4 | ЗАЖИМ | N 640 | 990 | штука | 214,17 |
| 5 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P 72 | 90 | штука | 282,11 |
| 6 | ЗАЖИМ | MJPB 16 | 455 | штука | 108,21 |
| 7 | ЗАЖИМ | MJPT 35N | 58 | штука | 315,31 |
| 8 | ЗАЖИМ | MJPT 50 | 225 | штука | 242,24 |
| 9 | ЗАЖИМ | MJPT 95N | 45 | штука | 548,00 |
| 10 | ЗАЖИМ | MJPT 95 | 50 | штука | 334,71 |
| 11 | ЗАЖИМ | MJPT 120N | 24 | штука | 548,00 |
| 12 | ЗАЖИМ | MJPT 120 | 50 | штука | 337,00 |
| 13 | НАКОНЕЧНИК | CPTAR 16 | 50 | штука | 429,38 |
| 14 | НАКОНЕЧНИК | CPTAR 120 | 8 | штука | 508,10 |
| 15 | КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ | CA 16 | 650 | штука | 24,18 |
| 16 | КРЕПЛЕНИЕ | SFW 50 | 150 | штука | 79,98 |
| 17 | ЗАЖИМ | DN 120 | 5 | штука | 773,48 |
| 18 | ЗАЖИМ | DN 123 | 300 | штука | 106,14 |
| 19 | ЛЕНТА | SCT 20 | 18 | штука | 606,90 |
| 20 | ЛЕНТА | F 207 | 21 | упаковка | 3489,44 |
| 21 | БУГЕЛЬ | NB 20 | 2 | упаковка | 1698,06 |
| 22 | КОЛПАЧЕК | CE 25-150 | 20 | штука | 17,89 |
| 23 | ХОМУТ | E 260 | 18 | упаковка | 852,43 |
| 24 | Инструмент натяжения ленты | CVF | 2 | штука | 9360,12 |
| 25 | Изолированный торцевой ключ | CL 13 Click | 28 | штука | 3657,36 |
| 26 | ЗАЖИМ | MJPT 50N | 50 | штука | 311,60 |
| 27 | ЗАЖИМ | MJPT 35 | 175 | штука | 239,40 |
| 28 | ЗАЖИМ | MJPT 70 | 175 | штука | 239,40 |
| 29 | Ножницы секторные | С 32 | 5 | штука | 4171,35 |
| 30 | КРОНШТЕЙН | CS 1500 | 80 | штука | 304,74 |
| 31 | ЗАЖИМ | CD 150 | 720 | штука | 100,26 |
| 32 | ЗАЖИМ | PA 1500 | 1 000 | штука | 534,30 |

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Характеристики Товара | Соответствие требованиям нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | Р 70 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 2 | ЗАЖИМ | P 645 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 3 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P 616R | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 4 | ЗАЖИМ | N 640 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-120/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. Цвет корпуса - серый. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов применяемых при ответвление СИП от ВЛИ. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 5 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P 72 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 6 | ЗАЖИМ | MJPB 16 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 16 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 7 | ЗАЖИМ | MJPT 35N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 35 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 8 | ЗАЖИМ | MJPT 50 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец Сечение фазных жил 50 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 9 | ЗАЖИМ | MJPT 95N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 95 мм | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 10 | ЗАЖИМ | MJPT 95 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец Сечение фазных жил 95 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 11 | ЗАЖИМ | MJPT 120N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 120 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 12 | ЗАЖИМ | MJPT 120 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец Сечение фазных жил 120 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 13 | НАКОНЕЧНИК | CPTAR 16 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 14 | НАКОНЕЧНИК | CPTAR 120 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 120 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 15 | КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ | CA 16 | Материал – нержавеющая сталь. МРНЗ 4 кН. Крепление на опору или к стене здания одним болтом или монтажной лентой. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 16 | КРЕПЛЕНИЕ | SFW 50 | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Для крепления на деревянных стенах здания. Дюбель-гвоздь - металлический. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 17 | ЗАЖИМ | DN 120 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 30 кН, диапазон сечений 70-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик выполнен из нержавеющей стали. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 18 | ЗАЖИМ | DN 123 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 19 | ЛЕНТА | SCT 20 | Атмосферостойкая. Эластичная. Время восстановления изоляции после монтажа не более 24ч. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 20 | ЛЕНТА | F 207 | Ширина - 20 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 21 | БУГЕЛЬ | NB 20 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 22 | КОЛПАЧЕК | CE 25-150 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 25-150 мм². Монтаж без применения специального инструмента и без подачи горячего воздуха. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 23 | ХОМУТ | E 260 | Диэлектрический материал. Длина 255 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,4 кН. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 24 | Инструмент натяжения ленты | CVF | Инструмент винтового типа. Предназначен для натяжения и резки металлической ленты. Должен иметься специальный нож для отрезания лишнего конца ленты. Обрезка ленты должна производиться отжатием рычага поворотного ножа. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 25 | Изолированный торцевой ключ | CL 13 Click | Должен быть изготовлен из высокопрочной стали. Рукоятка трещетки изготовлена из резины. Применятся для затяжки болтов и головок ответвительных зажимов. Сечение 13 мм. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 26 | ЗАЖИМ | MJPT 50N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 50 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 27 | ЗАЖИМ | MJPT 35 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец Сечение фазных жил 35 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 28 | ЗАЖИМ | MJPT 70 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец Сечение фазных жил 70 мм². | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 29 | Ножницы секторные | С 32 | Инструмент предназначен для резки проводов, жгутов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами диаметром не более 32 мм. Инструмент должен иметь зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 30 | КРОНШТЕЙН | CS 1500 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 31 | ЗАЖИМ | CD 150 | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен двумя болтами. Сечение магистраль/ответвление 16-50/16-150 мм2. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |
| 32 | ЗАЖИМ | PA 1500 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик выполнен из нержавеющей стали. | Общеевропейский стандарт CENELEC EN 50483, EN 50397 |