Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е. Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3150-15-ит от 11.12.2015 года. ТУ № 8566 от 16.11.2017г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 89 2КЛ-6 кВ от новой ТП до РП-Волгарь РУ-6кВ РП-Волгарь КЛ-6кВ от РП–Волгарь до соединения с кабелем направления ТП–1118-РП–606 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-47 до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1118 ВЛИ-0,4кВ ТП-47 от пунктовой опоры до опоры, расположенной на пересечении ул. Симбирская и 4-й Вакуровский проезд 2КЛ- 1кВ от новой ТП до опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 89 до соединения с кабелями к ВРУ жилого дома ООО «Феникс – 2010» по адресу: 1-й Чернышевский проезд, 2 «А». |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно - монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования в новой ТП по адресу: ул. Чернышевского, д.89 (РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, установка трансформаторов ТСГЛ-630/6 – 2шт.) 2.2. Монтаж АСКУЭ в новой ТП по адресу: ул. Чернышевского, д.89 2.3. Монтаж освещения в новой ТП по адресу: ул. Чернышевского, д.89. 2.4. Реконструкция РУ-6кВ РП–Волгарь с монтажом в линейных камерах №10 и №12 выключателей нагрузки BB/TEL, линейных разъединителей и трансформаторов тока. 2.5 Прокладка двух кабельных линий АСБ -10кВ сеч. 3х150мм2 от новой ТП до РП–Волгарь протяженностью 432 метра каждая нитка. 2.6. Прокладка кабеля АСБ-10кВ сеч. 3х150мм2 от РП–Волгарь до соединения с кабелем направления ТП–1118-РП–606 протяженностью 142 метра. Кабель из ТП–1118 –демонтировать при этом создав направление РП – Волгарь – ТП – 606. 2.7. Для перевода нагрузок с ТП – 1118 на новую ТП необходимо выполнить: - прокладку двух кабельных выводов 1кВ сечением 4х120мм2 от РУ-0,4кВ ТП-47 до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1118 протяженностью 2х47 метров. - строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-47 от пунктовой опоры до опоры, расположенной на пересечении ул. Симбирская и 4-й Вакуровский проезд протяженностью 314 метров. - прокладку двух кабельных выводов 1кВ сечением 4х120мм2 от РУ-0,4кВ новой ТП до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О протяженностью 2х52 метров. - прокладку двух кабельных линий 1кВ АСБ-1кВ сечением 4х240мм2 от новой ТП до соединения с существующими кабелями к ВРУ жилого дома ООО «Феникс-2010» общей протяженностью 165 метров. 3. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.01.2018 года по 27.04.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект строительство новой встроенной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, с четырьмя трансформаторами мощностью 2х630кВа и 2х1000кВа по адресу: г. Саратов Октябрьский район, ул. Чернышевского, 89. Шифр:392-03-17-ЭМ, альбом 1(электроснабжение) альбом 2 (силовое электрооборудование). Прокладка 2-х кабелей 1кВ от новой ТП до мест соединения с кабелями к ВРУ ж/д ООО «Феникс-2010» по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 1-й Чернышевский проезд, 2 «А». |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. 4. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. 5. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)). 6. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 7. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», - ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |