Приложение № 9

Договор поставки № ____

г. Саратов										«____» _________ 2018 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, в лице  ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет и общие условия договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора по Заявкам Покупателя (форма Приложение № 3) поставлять партиями в собственность Покупателя СИП, кабели и провода (именуемые далее – Товар) согласно перечня, и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), соответствующий требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, количество и стоимость Товара поставляемого по Заявкам Покупателя, а также срок поставки и другие условия указываются Сторонами в Спецификациях на партии Товара (форма Приложение № 4).

1.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара. Поставщик обязуется передавать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011).

Качество Товара также должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в Техническом задании (Приложение № 2).

1.4. Обязательства Поставщика по поставке заказанной партии Товара считаются исполненными с момента фактической передачи Товара Покупателю, удостоверенной подписанной полномочными представителями Сторон товарной накладной.

1.5. Поставка партий Товара осуществляется по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40,
 ул. Лунная, 43-Д силами и за счет средств Поставщика.

1.7. В случае неисполнения Поставщиком пункта 4.4. настоящего договора, Покупатель руководствуясь статьей 785 ГК РФ применяет право на односторонний отказ от исполнения договора, уведомив Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней.

1.8. Настоящий договор заключен Покупателем на основании протокола _____________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Внеочередным общим собранием участников ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/ 16 от 30 декабря 2016 года).

- Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Общая сумма договора определена в Спецификации (Приложение № 1) и составляет _____________________________, в том числе НДС -18% - ___________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Общая сумма договора определена в Спецификации (Приложение № 1) и составляет ___________________________________________, без НДС.

  - Общая сумма (цена) договора изменению не подлежит.

  - Общая сумма (цена) договора определена как общая сумма всего Товара, подлежащего поставке за весь период действия договора. Покупатель вправе в период действия настоящего Договора заказать Товар на меньшую сумму. Не заказанный Товар не поставляется и не оплачивается.

2.4. Стоимость Товара устанавливается в рублях и указывается в Спецификациях на партии Товара, счетах на оплату, выставленных на каждую партию Товара и товарной накладной.

2.5. Оплата стоимости Товара производится за каждую партию Товара, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Покупатель оплачивает 100 % стоимости партии Товара указанной в Спецификации на партию Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты поставки соответствующей партии Товара.

2.6. Партия Товара считается оплаченной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

- Сроки, порядок и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми по отдельным Заявкам, направляемым Покупателем посредством факсимильной и/или электронной связи Поставщику или лично в течение срока действия настоящего Договора. Заявка должна содержать информацию о количестве и ассортименте Товара. Заявка должна быть направлена на телефонный номер: _____________________ (для факсимильного заказа) или на электронную почту: ________________. Стороны признают действительными Заявки, полученные посредством телеграфной и факсимильной связи при условии, что они были направлены на телефонный номер: ___________________ (для факсимильного заказа) или переданы Поставщику лично.

3.2. Поставка (отгрузка) Товара производится на складе Покупателя. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость Товара и отдельно оплате не подлежит.

3.3. Поставка Товара осуществляется на основании подписанных Сторонами Спецификаций на партии Товара, составляемых на основании Заявок Покупателя.

3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Поставщиком Заявки от Покупателя, Поставщик обязуется представить Покупателю подписанную со своей стороны Спецификацию на партию Товара в двух экземплярах на партию Товара, указанную Покупателем в Заявке.

Подписание Спецификации на партию Товара Поставщиком и направление ее в адрес Покупателя, если иное не оговорено соглашением Сторон, означает согласие Поставщика на осуществление отпуска Товара.

3.5. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан рассмотреть и в случае отсутствия замечаний подписать представленную Спецификацию на партию Товара, один экземпляр которой передать Поставщику.

3.6. Поставщик обязан поставить Товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования Сторонами соответствующей Спецификации на партию Товара.

3.7. Датой поставки партии Товара признается дата подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

3.8. Поставщик обязан обеспечить сохранность Товара при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных операциях.

3.9. Поставщик обязуется поставить партию Товара в комплекте с относящейся к ней документацией. А также при поставке Товара передать Сертификаты соответствия Товара требованиям технических регламентов Таможенного союза, ГОСТ.

3.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю, удостоверенной подписанной полномочными представителями Сторон товарной накладной.

- Приемка партии Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в день его поставки в период времени 
с 08.00 до 16.00 часов рабочего дня Покупателя.

4.2. При приемке Товара Покупатель осуществляет проверку соответствия количества поставленного Товара Заявке Покупателя и Спецификации на партию Товара, отсутствия видимых повреждений поставляемого Товара, а также комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставляемому Поставщиком Товару и наличия сертификатов ТР ТС, ГОСТ.

4.3. Приемка Товара Покупателем удостоверяется подписанием полномочными представителями Сторон товарных накладных формы ТОРГ-12.

4.4. В случае, если при приемке партии Товара Поставщик не представляет Сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004-2011) на каждую единицу, Товар считается не поставленным и не принятым. Покупатель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции направить Продавцу мотивированный отказ от подписания товарной накладной (в произвольной форме).

4.5. Если в процессе приемки Продукции было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленной Продукции документам, представленным Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, либо принять Товар с замечаниями и обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара направить Продавцу Претензию в письменном виде с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а также Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 
25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

4.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика устранения нарушения в срок, указанный в претензии, в том числе поставки недостающего Товара, или соразмерного уменьшения Поставщиком стоимости партии Товара на стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4.7. При отсутствии претензий по количеству и качеству Товара Покупатель обязан принять Товар.

4.8. Покупатель обязан выделить для связи с Поставщиком и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту получения Товара.

- Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемой партии Товара требованиям нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик гарантирует качество и исправную работу партии Товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар определяется производителем Товара и указывается на упаковке Товара или в сопроводительной документации, передаваемой Поставщиком Покупателю одновременно с передачей партии Товара.

5.3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков Товара, Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в течение 
14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения претензии от Покупателя. Датой получения претензии будет являться дата её отправки Покупателем по электронной почте или факсимильной связи.

5.4. Покупатель, обнаруживающий после приемки партии Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

5.5. При обнаружении Покупателем скрытых недостатков Товара по причине несоответствия его условиям договора или техническим требованиям при предоставлении Покупателем соответствующих доказательств, Поставщик по выбору Покупателя должен или безвозмездно устранить недостатки в установленный Покупателем срок, или за свой счет заменить ненадлежащий Товар на новый надлежащего качества.

- Форс-мажор (действие непреодолимой силы)

6.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

6.2.	Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

6.4.	Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

6.5.	Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

6.6.	Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

6.7.	Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 20 (двадцати) дней, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

- Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков передачи партии Товара Покупателю Поставщик обязуется оплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, не переданной в срок партии Товара за каждый день просрочки.

7.2. За необоснованный отказ или уклонение от оплаты партии Товара Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости неоплаченной в срок партии Товара за каждый день просрочки.

7.3. В случаях, не указанных в настоящем Договоре, стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «30» декабря 2018 года, в части финансовых обязательств – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

8.3. Изменение и расторжение договора должно осуществляться письменным дополнительным соглашением на основании соглашения сторон.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.6. Документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу при условии последующей передачи подлинных документов. Подлинные документы должны быть переданы в течение 14 (четырнадцати) дней с момента их подписания обеими сторонами.

8.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.8. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Спецификация;

Приложение № 2:

Техническое задание;

Приложение № 3:

Форма заявки на поставку партии товара;

Приложение № 4:

Форма спецификации на поставку партии товара.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: |
| --- | --- |
| 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001, ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | _________________/______________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки №___

от «___» ____________2018 года

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу Товара, руб. с НСД (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП 2 3х70+1х54,6 (цветная маркировка жил) | км | 1,0 |  |  |
| 2 | Провод АВТ-2х16 | км | 7 |  |  |
| 3 | Кабель АВВГ 4х 25 | км | 0,05 |  |  |
| 4 | Провод КСПВ 4х0.5 | км | 0,2 |  |  |
| 5 | Провод ПВС 3х2.5 | км | 0,5 |  |  |
| 6 | Провод КСПВ 2х0.5 | км | 0,3 |  |  |
| 7 | Провод ШВВП 2х0.75 | км | 0,4 |  |  |
| 8 | Кабель КВК-Пт-2 2х0,75 | км | 0,305 |  |  |
| 9 | Кабель КВК-П-2 2х0,75 | км | 0,4 |  |  |
| 10 | Кабель РК-75 4-322 | км | 0,5 |  |  |
| 11 | Кабель КСВВнг(А)-ls 1х2х0,97 (0.75мм2) | км | 0,2 |  |  |
| 12 | Кабель КСВВнг(А)-ls 2х2х0,97 (0.75мм2) | км | 0,2 |  |  |
| 13 | Провод ШВВП 2х1.5 (ПУГВВ 2х1.5) | км | 0,2 |  |  |
| 14 | Провод Пув 1х6 (ПВ-1 6) | км | 0,55 |  |  |
| 15 | Провод ПуВ 1х2.5 (ПВ-1 2.5) | км | 12 |  |  |
| 16 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ-3 6) | км | 0,05 |  |  |
| 17 | Кабель КВВГнг(А) 10х2.5 | км | 12 |  |  |
| 18 | Провод ПВС 2х1.5 | км | 0,3 |  |  |
| 19 | Провод ПВС 2х0.75 | км | 0,2 |  |  |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х 10 | км | 0,5 |  |  |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 1.5 | км | 1 |  |  |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 2.5 | км | 1 |  |  |
| 23 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х 1.5 | км | 3,1 |  |  |
| 24 | Кабель 5 UTP 2*2*0,52 | км | 1,525 |  |  |
| 25 | Кабель ВВГнг(А) 5х4 | км | 0,05 |  |  |
| 26 | Провод СИП -4 2х16 (цветная маркировка жил) | км | 4,5 |  |  |
| 27 | Провод СИП -4 4х16 (цветная маркировка жил) | км | 1 |  |  |
| 28 | Провод СИП -3 1х70 (цветная маркировка жил) | км | 0,5 |  |  |
| Итого (Цена договора): |  |  |  |  |  |
| из них НДС 18% (без НДС) |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: _____________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Козин С.В. | _____________________ _____________/__________/ |

Приложение № 2 к договору поставки №___

от «___» ____________2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СИП, кабеля и проводов (Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011).

Качество Товара также должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в п. 3 Перечень и характеристики Товара.

- Требования к маркировке и упаковке Товара:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

При транспортировке Товара должны учитываться и соблюдаться требования установленные ГОСТом 18690-2012.

Товар должен быть передан в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован знаком обращения на рынке.

Товар, в зависимости от вида и строительной длины должен наматываться на барабаны, катушки, в бухты или непосредственно со станка укладываться в специальные контейнеры по стандартам или техническим условиям на контейнеры.

Товар, должен наматываться на барабаны, катушки и сматываться в бухты без ослабления и перепутывания витков.

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Соответствие требованиям нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП 2 3х70+1х54,6 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил - 3 по 70 мм2 Количество несущих жил — 1 по 54.6 мм2 Диаметр жгута – 39.3 мм Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы - 240 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы -6,5 кА Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С. Прочность при растяжении жилы - 16,6 кН Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С. Срок службы — 40 лет. Номинальное напряжение — 0,6/1 кв. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля. Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года. | ГОСТ 31946-2012 |
| 2 | Провод АВТ-2х16 | Токопроводящие жилы - алюминиевые, не ниже класса 2 Несущий трос - из семи стальных оцинкованных проволок диаметром 0.5 мм, скрученных правильной скруткой. Изоляция - из ПВХ пластиката темных цветов. Скрутка - изолированные жилы скручены вокруг троса. Срок службы кабеля - 7 лет. Температура эксплуатации при полной фиксации конечного оборудования: -50°С до +50°С. Максимальная температура жил - 70 С. Рабочее напряжение – 220-380 В Разрывное усилие троса – не менее 2300 Н Монтаж провода при температуре не ниже -15°С | ТУ16.К71-015-87 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х 25 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 1, однопроволочная, сечением 25 мм2 Количество жил — 4 Номинальное напряжение — 0,66 кВ. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. Сопротивление изоляции при температуре +70°С не менее (Мом*км) — 0,005. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +70°С. Температура жил при работе в аварийном режиме — +80°С. Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более — +160°С. Срок службы — 30 лет. | ГОСТ 31996-2012 |
| 4 | Провод КСПВ 4х0.5 | Количество жил – 4 диаметром 0,5 мм Изоляция жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката Наружный диаметр кабеля равен 4,2 мм. Минимальная температура эксплуатации -40 °С. Максимальная температура эксплуатации +60 °С. Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98% при температуре до +38°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже - 42 мм. Номинальное рабочее напряжение 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20 градусах, не более 94 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20 градусов, не менее 6500 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 60 Нанофарад на километр. Индуктивность провода равна 0,95 мГн/км. Срок службы не менее 15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 5 | Провод ПВС 3х2.5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 3. Номинальный наружный диаметр - 9,2 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 6 | Провод КСПВ 2х0.5 | Количество жил – 2 диаметром 0,5 мм Изоляция жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката Наружный диаметр кабеля - 3 мм. Минимальная температура эксплуатации -40 °С Максимальная температура эксплуатации +60 °С. Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98% при температуре до +38°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже - 30 мм. Номинальное рабочее напряжение - 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20 градусах, не более 94 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20 градусов, не менее 6500 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 60 Нанофарад на километр. Индуктивность провода равна 0,9 мГн/км.. Срок службы не менее 15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 7 | Провод ШВВП 2х0.75 | Токопроводящая жила — многопроволочная, медная, класса 5 по ГОСТ 22483, сечением 0,75 мм2 Количество жил - 2 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Расположение жил — параллельно. Сечение токопроводящей жилы —0,75 мм2. Наружный диаметр – 3,4х5,6 мм Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С. Номинальное напряжение переменного тока — до 380 в при частоте 50 гц. Электрическое сопротивление на 1 км — не более 270 ом. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 40 мм2. Строительная длина — не менее 50 м. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл. Приборах — не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 8 | Кабель КВК-Пт-2 2х0,75 | Кабель конструктивно состоит из: 1. Радиочастотного кабеля марки РК 75-2-13М. 2. Двух токопроводящих жил сечением 0.75мм2. 3. Общей оболочки из светостабилизированного ПЭ. Наружный диаметр кабеля - 8.5мм Электрическое сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км, не более - 25,5 Ом Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил на длине 1 км, не менее - 50 Мом. Кабель стоек к изгибу и выдерживает не менее 10 изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, равном 10 наружным диаметрам кабеля Допустимая температура окружающей среды: от -60 до +70°С и при относительной влажности воздуха до 98 % Минимальный радиус изгиба кабелей – не менее 7 наружных диаметров. Строительная длина кабелей - не менее 50 м. Расчетная масса кабеля – 51.8 килограмма в километре. Срок службы не менее 25 лет. | ТУ 3588-028-39793330-2014 |
| 9 | Кабель КВК-П-2 2х0,75 | Кабель конструктивно состоит из: 1. Радиочастотного кабеля марки РК 75-2-13М. 2. Двух токопроводящих жил сечением 0.75мм2. 3. Несущего троса 3. Общей оболочки из светостабилизированного ПЭ. Размеры кабеля: 14х 8.5мм Электрическое сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км, не более 25,5 Ом Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил на длине 1 км, не менее 50 Мом. Кабель стоек к изгибу и выдерживает не менее 10 изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, равном 10 наружным диаметрам кабеля Допустимая температура окружающей среды: от -60 до +70 °С и при относительной влажности воздуха до 98 % Минимальный радиус изгиба кабелей – не менее 7 наружных диаметров. Строительная длина кабелей - не менее 50 м. Расчетная масса кабеля –74 килограмма в километре. Срок службы не менее 25 лет. | ТУ 3588-028-39793330-2014 |
| 10 | Кабель РК-75 4-322 | Внутренний проводник - Медный однопроволочный. Диаметр внутреннего проводника 1,02 мм Изоляция – Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 4,7 мм Внешний проводник - Оплётка плотностью (40–45)% из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги Защитная оболочка - Поливинилхлоридный пластикат; наружный диаметр кабеля 7,0 мм Волновое сопротивление - 75 Ом +/- 3,5 Ом Электрическая емкость – 55 пФ/м Коэффициент укорочения длины волны – 1,22 Сопротивление связи, не более 15 мОм/м Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц – 2,5 кВ Скорость распространения волны – 82% Диапазон рабочих температур от - 40 до + 70 °С Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С – 40/80 мм Срок службы - 12 лет. | ТУ 3588-028-39793330-2014 |
| 11 | Кабель КСВВнг(А)-ls 1х2х0,97 (0.75мм2) | Жила – однопроволочная, диаметром 0,97 мм, сечением 0,75 мм2, медная Изоляция и оболочка – из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности Наружный диаметр кабеля - 6 мм. Минимальная температура эксплуатации: -40°С. Максимальная температура эксплуатации: +70°С. Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98% при температуре до +38°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже составляет 60 миллиметров. Номинальное рабочее напряжение 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20°С, не более 24,5 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20°С, не менее 50 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 110 Нанофарад на километр. Срок службы не менее 15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 12 | Кабель КСВВнг(А)-ls 2х2х0,97 (0.75мм2) | Токопроводящая жила – однопроволочная диаметром 0,97 мм, сечением 0,75 мм2, медная Изоляция и оболочка – из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности Размер – 5,0х8,5 мм Минимальная температура эксплуатации: -40 °С Максимальная температура эксплуатации: +70 °С Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба при монтаже составляет 60 мм. Номинальное рабочее напряжение 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20 градусах, не более 24,5 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20 градусов, не менее 50 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 110 Нанофарад на километр. Срок службы – не менее15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 13 | Провод ШВВП 2х1.5 (ПУГВВ 2х1.5) | Токопроводящая жила- медная многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 сечением 1.5 мм2 Количество жил — 2. Изоляция жил и оболочка — поливинилхлоридный пластикат. Расположение жил — параллельно. Наружные размеры — 4.4х7.1мм Номинальное напряжение переменного тока — до 660 в при частоте 50 гц. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -5°С до +50°С. Электрическое сопротивление на 1 км — не более 27.1 ом. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 40 мм2. Строительная длина — не менее 50 м. Срок службы проводов — не менее 6 лет. | ГОСТ 7399-97 |
| 14 | Провод Пув 1х6 (ПВ-1 6) | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле – 2,73 мм2 Номинальный наружный диаметр кабеля - 4,3 мм2 Рабочая температура — от -50°С до +70°С. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012 |
| 15 | Провод ПуВ 1х2.5 (ПВ-1 2.5) | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле – 1,76 мм2 Номинальный наружный диаметр кабеля – 3,4 мм2 Рабочая температура — от -50°С до +70°С. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012 |
| 16 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ-3 6) | Токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 5 изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Внешний диаметр (размер) – 4,8 мм Диаметр токопроводящей жилы – 3,2 мм Рабочая температура — от -50°С до +70°С. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С Радиус изгиба — 5 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012 |
| 17 | Кабель КВВГнг(А) 10х2.5 | Токопроводящая жила — медная, однопроволочная. Количество жил — 10. Сечение жил — 2,5 мм². Наружный диаметр кабеля: 14,9 миллиметров Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Срок службы кабелей при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в ГОСТ 1508–78, должен быть не менее 15 лет, а при прокладке в помещениях, туннелях, каналах – 25 лет. | ГОСТ 1508-78 |
| 18 | Провод ПВС 2х1.5 | Токопроводящая жила — многопроволочная, медная, класса 5 по ГОСТ 22483. Сечение токопроводящей жилы — 1,5 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр – 8,00 мм Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 19 | Провод ПВС 2х0.75 | Токопроводящая жила — многопроволочная, медная, класса 5 по ГОСТ 22483. Сечение токопроводящей жилы — 0,75 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр – 5,5 мм Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 40 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х 10 | Количество жил - 4. Токопроводящая жила - медная однопроволочная жила по ГОСТ 22483 сечением 10,0 мм2. Изоляция и оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение — 0.66кВ Наружный диаметр 21.7мм Температура эксплуатации от -30 до +50 °С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 10 наружных диаметров. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +400 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 1.5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 по ГОСТ 22483. Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 мм. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Н. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 2.5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 по ГОСТ 22483. Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 2,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 °С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 мм. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Н. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 23 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х 1.5 | Токопроводящая жила – медная, класса 1 по ГОСТ 22483 Количество жил – 2 Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение – 0,66 кВ Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: 81 мм. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Н. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: +350°С Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы — 30 лет. | ГОСТ 31996-2012 |
| 24 | Кабель 5 UTP 2*2*0,52 | Минимальная температура эксплуатации: -50°С. Максимальная температура эксплуатации: +70°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже витой пары: 48 мм. Наружный диаметр: 6 мм. Конструкция кабеля: 1) Жила - однопроволочная, диаметром 0,52 мм, сечением 0,22 мм2, медная (Cu) 2) Изоляция - из сплошного полиэтилена, должна иметь цветовую кодировку. 3) Скрутка – жилы должны быть скручены попарно. 4) Оболочка - из ПВХ пластиката серого цвета. На поверхность оболочки должна быть нанесена маркировка длины (через 1 метр) | ГОСТ 15125-92 |
| 25 | Кабель ВВГнг(А) 5х4 | Количество жил - 5. Токопроводящая жила - медная однопроволочная жила по ГОСТ 22483 сечением 4,0 мм2. Изоляция и оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Наружный диаметр 18.5мм Температура эксплуатации от -30 до +50 °С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 10 наружных диаметров. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +400 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 26 | Провод СИП -4 2х16 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил – 2 по 16 мм2 Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А Диаметр жгута – 15 мм Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля. Номинальное напряжение — 0,6/1 кв. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С. Срок службы не менее — 40 лет. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С. Гарантийный срок эксплуатации кабеля не менее — 3 года. | ГОСТ 31946-2012 |
| 27 | Провод СИП -4 4х16 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 16 мм2 Диаметр жгута – 18 мм Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля. Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА Номинальное напряжение — 0,6/1 кв. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года. Срок службы не менее — 40 лет. | ГОСТ 31946-2012 |
| 28 | Провод СИП -3 1х70 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил - 1 по 70 мм2 Диаметр провода - 14,6 мм Допустимый ток нагрузки жилы - 310 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 6,0 кА Число проволок в жиле - 7 шт. Наружный диаметр токопроводящей жилы - 9,5-10,0 мм Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току - 0,493 Ом Прочность при растяжении жилы - 20,6 кН Номинальная толщина изоляции - 2,3 мм Срок эксплуатации не менее - 40 лет | ГОСТ 31946-2012 |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: _____________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Козин С.В. | _____________________ _____________/__________/ |

Приложение № 3 к договору поставки № __

от «__» __________ 2018 г.

ФОРМА

Начало формы

Заявка

на поставку партии Товара

по договору поставки № ____ от «___» ___________2018 г.

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и ________________________________________

г. Саратов 			«___» _______________ 2018 г.

Во исполнение вышеуказанного договора поставки прошу Вас поставить партию Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

От Покупателя

_______________________________       ________________     ___________________________

(должность)                                                   (подпись)                                        (ФИО)

Форму заявки подтверждаю:

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

______________________________ С.В. Козин

МП

Отметка о получении Заявки

«Поставщик» ______________

Получил:__________________

Форму заявки подтверждаю:

_______________________________

_________________________/________________/

«____»_______________2018 г.

Конец формы

Приложение № 4 к договору поставки №___

от «___» ____________2018 года

ФОРМА

Начало формы

Спецификация на поставку партии Товара № ____

по договору поставки № ____ от «___»___________2018 г.

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и ________________________________________

г. Саратов 	                       «___» ______________ 2018 г.

В соответствии с заявкой Покупателя Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения вышеуказанного договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующий товар, далее именуемый как Партия товара:

| №№ п/п | Наименование товара | Количество Товара, км | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата поставки Партии товара – «___» _____________ 2018 г.

Место поставки Партии товара – _______________________.

Итого сумма, подлежащая оплате Поставщику: _______________ руб., в т.ч. НДС 18% ______________.

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» | Поставщик: _____________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Козин С.В. Конец формы | _____________________ _____________/__________/ |

Форму спецификации подтверждаю:

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

___________________________ С.В. Козин

Форму спецификации подтверждаю:

_______________________________

_______________/________________/