Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СИП, кабеля и проводов (Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011).

Качество Товара также должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в п. 4 Перечень и характеристики Товара.

- Требования к маркировке и упаковке Товара:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

При транспортировке Товара должны учитываться и соблюдаться требования установленные ГОСТом 18690-2012.

Товар должен быть передан в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован знаком обращения на рынке.

Товар, в зависимости от вида и строительной длины должен наматываться на барабаны, катушки, в бухты или непосредственно со станка укладываться в специальные контейнеры по стандартам или техническим условиям на контейнеры.

Товар, должен наматываться на барабаны, катушки и сматываться в бухты без ослабления и перепутывания витков.

- Наименование, количество и начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП 2 3х70+1х54,6 (цветная маркировка жил) | км | 1,0 | 217 350,00 |
| 2 | Провод АВТ-2х16 | км | 7 | 61 000,00 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х 25 | км | 0,05 | 141 000,00 |
| 4 | Провод КСПВ 4х0.5 | км | 0,2 | 6 800,00 |
| 5 | Провод ПВС 3х2.5 | км | 0,5 | 52 100,00 |
| 6 | Провод КСПВ 2х0.5 | км | 0,3 | 3 400,00 |
| 7 | Провод ШВВП 2х0.75 | км | 0,4 | 11 500,00 |
| 8 | Кабель КВК-Пт-2 2х0,75 | км | 0,305 | 44 400,00 |
| 9 | Кабель КВК-П-2 2х0,75 | км | 0,4 | 34 350,00 |
| 10 | Кабель РК-75 4-322 | км | 0,5 | 25 150,00 |
| 11 | Кабель КСВВнг(А)-ls 1х2х0,97 (0.75мм2) | км | 0,2 | 18 350,00 |
| 12 | Кабель КСВВнг(А)-ls 2х2х0,97 (0.75мм2) | км | 0,2 | 34 800,00 |
| 13 | Провод ШВВП 2х1.5 (ПУГВВ 2х1.5) | км | 0,2 | 21 120,00 |
| 14 | Провод Пув 1х6 (ПВ-1 6) | км | 0,55 | 35 300,00 |
| 15 | Провод ПуВ 1х2.5 (ПВ-1 2.5) | км | 12 | 14 900,00 |
| 16 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ-3 6) | км | 0,05 | 37 200,00 |
| 17 | Кабель КВВГнг(А) 10х2.5 | км | 12 | 175 526,00 |
| 18 | Провод ПВС 2х1.5 | км | 0,3 | 23 300,00 |
| 19 | Провод ПВС 2х0.75 | км | 0,2 | 13 860,00 |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х 10 | км | 0,5 | 245 000,00 |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 1.5 | км | 1 | 31 100,00 |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 2.5 | км | 1 | 48 400,00 |
| 23 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х 1.5 | км | 3,1 | 20 800,00 |
| 24 | Кабель 5 UTP 2*2*0,52 | км | 1,525 | 11 200,00 |
| 25 | Кабель ВВГнг(А) 5х4 | км | 0,05 | 151 000,00 |
| 26 | Провод СИП -4 2х16 (цветная маркировка жил) | км | 4,5 | 33 400,00 |
| 27 | Провод СИП -4 4х16 (цветная маркировка жил) | км | 1 | 64 000,00 |
| 28 | Провод СИП -3 1х70 (цветная маркировка жил) | км | 0,5 | 78 600,00 |

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Соответствие требованиям нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП 2 3х70+1х54,6 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил - 3 по 70 мм2 Количество несущих жил — 1 по 54.6 мм2 Диаметр жгута – 39.3 мм Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы - 240 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы -6,5 кА Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С. Прочность при растяжении жилы - 16,6 кН Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С. Срок службы — 40 лет. Номинальное напряжение — 0,6/1 кв. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля. Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года. | ГОСТ 31946-2012 |
| 2 | Провод АВТ-2х16 | Токопроводящие жилы - алюминиевые, не ниже класса 2 Несущий трос - из семи стальных оцинкованных проволок диаметром 0.5 мм, скрученных правильной скруткой. Изоляция - из ПВХ пластиката темных цветов. Скрутка - изолированные жилы скручены вокруг троса. Срок службы кабеля - 7 лет. Температура эксплуатации при полной фиксации конечного оборудования: -50°С до +50°С. Максимальная температура жил - 70 С. Рабочее напряжение – 220-380 В Разрывное усилие троса – не менее 2300 Н Монтаж провода при температуре не ниже -15°С | ТУ16.К71-015-87 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х 25 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 1, однопроволочная, сечением 25 мм2 Количество жил — 4 Номинальное напряжение — 0,66 кВ. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. Сопротивление изоляции при температуре +70°С не менее (Мом*км) — 0,005. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +70°С. Температура жил при работе в аварийном режиме — +80°С. Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более — +160°С. Срок службы — 30 лет. | ГОСТ 31996-2012 |
| 4 | Провод КСПВ 4х0.5 | Количество жил – 4 диаметром 0,5 мм Изоляция жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката Наружный диаметр кабеля равен 4,2 мм. Минимальная температура эксплуатации -40 °С. Максимальная температура эксплуатации +60 °С. Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98% при температуре до +38°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже - 42 мм. Номинальное рабочее напряжение 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20 градусах, не более 94 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20 градусов, не менее 6500 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 60 Нанофарад на километр. Индуктивность провода равна 0,95 мГн/км. Срок службы не менее 15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 5 | Провод ПВС 3х2.5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 3. Номинальный наружный диаметр - 9,2 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 6 | Провод КСПВ 2х0.5 | Количество жил – 2 диаметром 0,5 мм Изоляция жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката Наружный диаметр кабеля - 3 мм. Минимальная температура эксплуатации -40 °С Максимальная температура эксплуатации +60 °С. Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98% при температуре до +38°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже - 30 мм. Номинальное рабочее напряжение - 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20 градусах, не более 94 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20 градусов, не менее 6500 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 60 Нанофарад на километр. Индуктивность провода равна 0,9 мГн/км.. Срок службы не менее 15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 7 | Провод ШВВП 2х0.75 | Токопроводящая жила — многопроволочная, медная, класса 5 по ГОСТ 22483, сечением 0,75 мм2 Количество жил - 2 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Расположение жил — параллельно. Сечение токопроводящей жилы —0,75 мм2. Наружный диаметр – 3,4х5,6 мм Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С. Номинальное напряжение переменного тока — до 380 в при частоте 50 гц. Электрическое сопротивление на 1 км — не более 270 ом. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 40 мм2. Строительная длина — не менее 50 м. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл. Приборах — не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 8 | Кабель КВК-Пт-2 2х0,75 | Кабель конструктивно состоит из: 1. Радиочастотного кабеля марки РК 75-2-13М. 2. Двух токопроводящих жил сечением 0.75мм2. 3. Общей оболочки из светостабилизированного ПЭ. Наружный диаметр кабеля - 8.5мм Электрическое сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км, не более - 25,5 Ом Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил на длине 1 км, не менее - 50 Мом. Кабель стоек к изгибу и выдерживает не менее 10 изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, равном 10 наружным диаметрам кабеля Допустимая температура окружающей среды: от -60 до +70°С и при относительной влажности воздуха до 98 % Минимальный радиус изгиба кабелей – не менее 7 наружных диаметров. Строительная длина кабелей - не менее 50 м. Расчетная масса кабеля – 51.8 килограмма в километре. Срок службы не менее 25 лет. | ТУ 3588-028-39793330-2014 |
| 9 | Кабель КВК-П-2 2х0,75 | Кабель конструктивно состоит из: 1. Радиочастотного кабеля марки РК 75-2-13М. 2. Двух токопроводящих жил сечением 0.75мм2. 3. Несущего троса 3. Общей оболочки из светостабилизированного ПЭ. Размеры кабеля: 14х 8.5мм Электрическое сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км, не более 25,5 Ом Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил на длине 1 км, не менее 50 Мом. Кабель стоек к изгибу и выдерживает не менее 10 изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, равном 10 наружным диаметрам кабеля Допустимая температура окружающей среды: от -60 до +70 °С и при относительной влажности воздуха до 98 % Минимальный радиус изгиба кабелей – не менее 7 наружных диаметров. Строительная длина кабелей - не менее 50 м. Расчетная масса кабеля –74 килограмма в километре. Срок службы не менее 25 лет. | ТУ 3588-028-39793330-2014 |
| 10 | Кабель РК-75 4-322 | Внутренний проводник - Медный однопроволочный. Диаметр внутреннего проводника 1,02 мм Изоляция – Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 4,7 мм Внешний проводник - Оплётка плотностью (40–45)% из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги Защитная оболочка - Поливинилхлоридный пластикат; наружный диаметр кабеля 7,0 мм Волновое сопротивление - 75 Ом +/- 3,5 Ом Электрическая емкость – 55 пФ/м Коэффициент укорочения длины волны – 1,22 Сопротивление связи, не более 15 мОм/м Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц – 2,5 кВ Скорость распространения волны – 82% Диапазон рабочих температур от - 40 до + 70 °С Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С – 40/80 мм Срок службы - 12 лет. | ТУ 3588-028-39793330-2014 |
| 11 | Кабель КСВВнг(А)-ls 1х2х0,97 (0.75мм2) | Жила – однопроволочная, диаметром 0,97 мм, сечением 0,75 мм2, медная Изоляция и оболочка – из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности Наружный диаметр кабеля - 6 мм. Минимальная температура эксплуатации: -40°С. Максимальная температура эксплуатации: +70°С. Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98% при температуре до +38°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже составляет 60 миллиметров. Номинальное рабочее напряжение 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20°С, не более 24,5 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20°С, не менее 50 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 110 Нанофарад на километр. Срок службы не менее 15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 12 | Кабель КСВВнг(А)-ls 2х2х0,97 (0.75мм2) | Токопроводящая жила – однопроволочная диаметром 0,97 мм, сечением 0,75 мм2, медная Изоляция и оболочка – из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности Размер – 5,0х8,5 мм Минимальная температура эксплуатации: -40 °С Максимальная температура эксплуатации: +70 °С Влажность воздуха при эксплуатации провода не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба при монтаже составляет 60 мм. Номинальное рабочее напряжение 250 Вольт. Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля постоянному току при 20 градусах, не более 24,5 Ом/км. Сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20 градусов, не менее 50 Мом. Электрическая емкость кабеля не более 110 Нанофарад на километр. Срок службы – не менее15 лет. | ТУ 3851-001-39793330-2000 |
| 13 | Провод ШВВП 2х1.5 (ПУГВВ 2х1.5) | Токопроводящая жила- медная многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 сечением 1.5 мм2 Количество жил — 2. Изоляция жил и оболочка — поливинилхлоридный пластикат. Расположение жил — параллельно. Наружные размеры — 4.4х7.1мм Номинальное напряжение переменного тока — до 660 в при частоте 50 гц. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -5°С до +50°С. Электрическое сопротивление на 1 км — не более 27.1 ом. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 40 мм2. Строительная длина — не менее 50 м. Срок службы проводов — не менее 6 лет. | ГОСТ 7399-97 |
| 14 | Провод Пув 1х6 (ПВ-1 6) | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле – 2,73 мм2 Номинальный наружный диаметр кабеля - 4,3 мм2 Рабочая температура — от -50°С до +70°С. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012 |
| 15 | Провод ПуВ 1х2.5 (ПВ-1 2.5) | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле – 1,76 мм2 Номинальный наружный диаметр кабеля – 3,4 мм2 Рабочая температура — от -50°С до +70°С. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012 |
| 16 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ-3 6) | Токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 5 изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Внешний диаметр (размер) – 4,8 мм Диаметр токопроводящей жилы – 3,2 мм Рабочая температура — от -50°С до +70°С. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С Радиус изгиба — 5 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012 |
| 17 | Кабель КВВГнг(А) 10х2.5 | Токопроводящая жила — медная, однопроволочная. Количество жил — 10. Сечение жил — 2,5 мм². Наружный диаметр кабеля: 14,9 миллиметров Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Срок службы кабелей при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в ГОСТ 1508–78, должен быть не менее 15 лет, а при прокладке в помещениях, туннелях, каналах – 25 лет. | ГОСТ 1508-78 |
| 18 | Провод ПВС 2х1.5 | Токопроводящая жила — многопроволочная, медная, класса 5 по ГОСТ 22483. Сечение токопроводящей жилы — 1,5 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр – 8,00 мм Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 19 | Провод ПВС 2х0.75 | Токопроводящая жила — многопроволочная, медная, класса 5 по ГОСТ 22483. Сечение токопроводящей жилы — 0,75 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр – 5,5 мм Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 40 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | ГОСТ 7399-97 |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х 10 | Количество жил - 4. Токопроводящая жила - медная однопроволочная жила по ГОСТ 22483 сечением 10,0 мм2. Изоляция и оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение — 0.66кВ Наружный диаметр 21.7мм Температура эксплуатации от -30 до +50 °С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 10 наружных диаметров. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +400 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 1.5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 по ГОСТ 22483. Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 мм. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Н. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х 2.5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 по ГОСТ 22483. Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 2,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 °С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 мм. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Н. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 23 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х 1.5 | Токопроводящая жила – медная, класса 1 по ГОСТ 22483 Количество жил – 2 Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением. Номинальное напряжение – 0,66 кВ Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: 81 мм. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Н. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: +350°С Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы — 30 лет. | ГОСТ 31996-2012 |
| 24 | Кабель 5 UTP 2*2*0,52 | Минимальная температура эксплуатации: -50°С. Максимальная температура эксплуатации: +70°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже витой пары: 48 мм. Наружный диаметр: 6 мм. Конструкция кабеля: 1) Жила - однопроволочная, диаметром 0,52 мм, сечением 0,22 мм2, медная (Cu) 2) Изоляция - из сплошного полиэтилена, должна иметь цветовую кодировку. 3) Скрутка – жилы должны быть скручены попарно. 4) Оболочка - из ПВХ пластиката серого цвета. На поверхность оболочки должна быть нанесена маркировка длины (через 1 метр) | ГОСТ 15125-92 |
| 25 | Кабель ВВГнг(А) 5х4 | Количество жил - 5. Токопроводящая жила - медная однопроволочная жила по ГОСТ 22483 сечением 4,0 мм2. Изоляция и оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Наружный диаметр 18.5мм Температура эксплуатации от -30 до +50 °С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 10 наружных диаметров. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 °С. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +400 °С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет +350 °С. Срок службы кабеля: не менее 30 лет с даты изготовления. | ГОСТ 31996-2012 |
| 26 | Провод СИП -4 2х16 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил – 2 по 16 мм2 Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А Диаметр жгута – 15 мм Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля. Номинальное напряжение — 0,6/1 кв. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С. Срок службы не менее — 40 лет. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С. Гарантийный срок эксплуатации кабеля не менее — 3 года. | ГОСТ 31946-2012 |
| 27 | Провод СИП -4 4х16 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 16 мм2 Диаметр жгута – 18 мм Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля. Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА Номинальное напряжение — 0,6/1 кв. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года. Срок службы не менее — 40 лет. | ГОСТ 31946-2012 |
| 28 | Провод СИП -3 1х70 (цветная маркировка жил) | Количество токопроводящих жил - 1 по 70 мм2 Диаметр провода - 14,6 мм Допустимый ток нагрузки жилы - 310 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 6,0 кА Число проволок в жиле - 7 шт. Наружный диаметр токопроводящей жилы - 9,5-10,0 мм Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току - 0,493 Ом Прочность при растяжении жилы - 20,6 кН Номинальная толщина изоляции - 2,3 мм Срок эксплуатации не менее - 40 лет | ГОСТ 31946-2012 |