Приложение № 1

к договору №__ от ___________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «СаратовСтройСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _________________ А.М. Кузнецов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5384-17-ип от 09.06.2017 года. ТУ № 4203 от 09.06.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ШРС на границе земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 31 «Б» КЛ–0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 1231 до устанавливаемого ШРС. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка ШРС – 1- 58 – У3 на границе земельного участка заявителя. 2.2. Прокладка КЛ–0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1231 до устанавливаемого ШРС кабелем АСБ-1-4х120мм2 протяженностью 139 метров. 2.3. Монтаж заземляющего устройства для устанавливаемого ШРС. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 02.07.2018 года по 17.07.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Установка ШРС 1-58-У3 на границе земельного участка заявителя с кадастровым номером 64:48:040405:17 по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 31 «Б». Прокладка кабеля 1кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1231 до устанавливаемого ШРС». Шифр 10-17-141 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |