Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2018 г. |  |  | "_____"_________________2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1281-13-ип от 19.11.2013 года. ТУ №1281-3 от 13.04.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и место расположение объекта | ТП-577 по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей угол ул. Производ-ственной. 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-577 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей, з/у №5Б. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-577 до ВРУ встроенных помещений по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей, з/у №5Б. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. Реконструкция ТП-577: 2.1. Демонтаж двух силовых трансформаторов ТМ-400/10. 2.2. Демонтаж существующих направляющих. 2.3. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630-10/0,4 – 2 шт. 2.4. Монтаж направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов. 2.5. Монтаж в РУ-10 кВ в камерах №3 и №4 выключателей нагрузки ВНА-10/630 – 2 шт. 2.6. Монтаж в РУ-10 кВ комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20 УЗ с комплектом ПК-держателей взамен аппаратов меньшего номинала. 2.7. Монтаж в РУ-0,4 кВ (панели №2 I с.ш. и №6 II с.ш.) предохранителей ППН-41-1000, трансформаторов тока Т-1000/5, разъединителя РЕ-19-41 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8. Монтаж в РУ-0,4 кВ (панель №4) разъединителя РЕ-19-41 взамен существующего. 2.9. Монтаж сборных шин АД31Т 80х8мм взамен шин меньшего номинала. 2.10. Монтаж в РУ-0,4 кВ II с.ш. панелей ЩО-70-1-03УЗ – 1 шт., ЩО-70-1-95УЗ – 2 шт., шинного моста 0,4 кВ. 2.11. Ремонт полов в камерах трансформаторов №1 и №2 (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). Новое строительство: 2.12. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. ТП-577 до ВРУ жилого дома, кабелем АСБ-1-4х120 мм2, общей протяженностью 546 м. 2.13. Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. ТП-577 до ВРУ нежилых помещений, кабелем АСБ-1-4х70 мм2, общей протяженностью 273 м. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 23.08.2018 года по 19.09.2018 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция ТП-577. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-577 до ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей , з/у №5Б» (шифр 07-18-81 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |