Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________ А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6021-17-ип от 16.11.2017 года. ТУ № 6021-1 от 29.03.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, 8-й Песчано-Уметский проезд. КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-759. КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления к ТП-1973. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ новая КТП до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. 12. КЛ–0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Установка КТП-400/10/0,4кВ транзитного типа с трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ, оборудованием РУ-10кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-03-2шт.), сборных шин АД 31 Т 50х5мм. 2.2.Монтаж узла учета электроэнергии в щите ЩУ в РУ-0,4кВ новой КТП с счетчиком типа «Меркурий 230». Монтаж в ЩУ модема GPRS, терминала TELEOFIS WRX768-R6U. 2.3.Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до РУ-10кВ ТП-759, кабелем АСБ-10-3х150мм2 протяженностью 895 метров. 2.4.Прокладка КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления к ТП-1973, кабелем АСБ-10-3х150мм2 протяженностью 902 метра. 2.5.Монтаж металлических опор – 19 шт. 2.6.Монтаж железобетонных опор – 4 шт. 2.7.Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 558 метров 2.8.Прокладка КЛ–0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод), АСБ-1-4х120мм2 протяженностью 18 метров. 2.9.Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 27.08.2018 года по 28.09.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП-10/0,4 по адресу: г. Саратов, 8-й Песчано-Уметский пр. 2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-759. Строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от новой КТП до участков заявителей по 8-му и 7-му Песчано-Уметскому пр.». Шифр 04-18-43 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |