Приложение № 1

к договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6277-18-ип от 14.02.2018 года. ТУ №6277-1 от 06.04.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1371 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 (кабельный вывод). ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 до опоры №4-00/6 адресу: г. Саратов, пересечение тр. Песчано-Уметский и ул. Моисеева Ю.С. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода. 2.2. Демонтаж трубостойки на фасаде ТП-1371. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50 мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 17 метров. 2.4. Разделение существующего направления Л-4 на два направления (Л-4, Л-5) путем разрыва линии на опоре №4-00/6. 2.5. Монтаж в ячейке №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1371 комплекта предохранителей ПН-250 с током плавкой вставки 100. 2.6. Монтаж КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1371 на пунктовую опору ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 кабелем АСБ-1-4х150 мм2 протяженностью 37 метров (кабельный вывод). 2.7. Монтаж в ячейке №1 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1371 рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2-400 с током плавкой вставки 100 А. 2.8. Монтаж провода СИП 2 3х120 мм2+1х95 мм2 протяженностью 152 метра. 2.9. Правка существующих металлических опор – 6 шт. 2.10. Демонтаж откосов на опорах №4-00/7 и № 4-00/14 – 3 шт. 2.11. Ремонт ж/б опоры №4-00/20 с заменой средней стойки. 2.12. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство . |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 28.08.2018 года по 28.09.2018 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 до опоры №4-00/6 с прокладкой кабельного вывода 1 кВ по адресу: г. Саратов, пересечение тр. Песчано-Уметский и ул. Моисеева (шифр 05-18-51 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 6.Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ, ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |